## 四季度分布式光伏可开放容量汇总
承德市分布式电源可开放容量公示（2024年四季度）12月
1.按政策要求分布式电源可开放容量按季度公示。此表原则上按月更新，可开放容量为0的地区当季暂停接入，待下一季度重新测算后进行调整。 2.可开放容量测算以“不向220千伏及以上电网反送电”、“反向负载率不超设备限额的80%”为根本原则，考虑主变及联络线路等设备应满足N-1。 3.公示内容为公用线路、台区剩余接入容量（专用线路、台区接入请咨询属地供电营业厅），各类项目应优先在有可开放容量的区域内建设。 4.10千伏线路可开放容量为下方所带所有台区可接入总容量的上限，涉及线路联络部分统一测算，以共用可开放容量为准，共用容量下所有线路和台区接入分布式容量之和要小于等于共用容量 5.接入为0台区，如仍有接入需求，可排队等待，或上级电网仍有可开放容量的，可以考虑以10千伏专变方式接入。
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 台区编号 | 变压器（台区）名称 | 台区可开放容量 | 线路可开放容量 | 共用可开放容量
1 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1601243005004100 | 八卦岭北沟综变 | 28.1 | 946.847 | 2951.8563
2 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984455 | 草场514线路八卦岭村南台新增台区 | 46.5
3 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748687 | 草场514线路八卦岭南台综变 | 53.4
4 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748690 | 草场514线路草场村北台综 | 0
5 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503556463 | 草场514线路草场二组综变 | 0
6 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1604243005083002 | 草场514线路三道川七组综变 | 25.85
7 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1503615213 | 八卦岭小河套综变 | 80.84
8 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1503670869 | 草场1队综变（2020调） | 0
9 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748686 | 草场514八卦岭南台2综变 | 65.43
10 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1503615032 | 草场514帮子峪新增综变 | 10.71
11 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748684 | 草场514线路八卦岭北台综变 | 23.855
12 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503596896 | 草场514线路八卦岭二组综变 | 180.95
13 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503492041 | 草场514线路八卦岭西洼子综变 | 56.01
14 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503596892 | 草场514线路八卦岭一组综变 | 5.04
15 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984456 | 草场514线路草场村南台新增台区 | 61.55
16 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503490353 | 草场514线路草场村七组综变 | 54.55
17 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748689 | 草场514线路草场村新增综变 | 26.17
18 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748685 | 草场514线路草场南台综变 | 43
19 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984457 | 草场514线路草场杨家沟台区 | 2.02
20 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502748683 | 草场514线路何家庄综变 | 45.9
21 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1503668906 | 草场514线路三道川北沟综变 | 0
22 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 0503406801 | 草场514线路三道川头道河子综变（2019调） | 30.23
23 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748199 | 草场514线路帮子峪综变 | 64
24 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748691 | 草场514三道川东沟综变 | 80
25 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502984458 | 草场514线路三道川东沟新增台区 | 30.35
26 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1503365601 | 八卦岭乡政府综变配电间隔配电变压器 | 320
27 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1503449962 | 草场514线路三道川北沟水利综变 | 30.86
28 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749292 | 10KV江湖峪沟（公变）1502749292 | 0.54 | 1252.54
29 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 0503406802 | 东区513江湖峪庄综变（2019调） | 1.2
30 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 马兰关综变柱上变压器 | 1503668296 | 东区513马兰关综变柱上变压器 | 19.91
31 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502748539 | 东区513西区新增综变 | 0
32 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503556462 | 东区513线路东区村小学西综变 | 4.02
33 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503675026 | 东区513线路东区村一队综变 | 123.27
34 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503608863 | 东区513线路东区二道沟子综变 | 10.1
35 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749285 | 东区513线路东区四组综变 | 27.77
36 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749286 | 东区513线路东区五队综变（中台） | 0
37 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749279 | 东区513线路捡柴峪综变 | 4.25
38 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1503450662 | 东区513线路检察峪新增综变 | 2.6
39 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749281 | 东区513线路江湖峪村南综变 | 10.79
40 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749289 | 东区513线路江湖峪村三道沟子综变 | 19.71
41 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502986863 | 东区513线路江湖峪村小庄新增台区 | 23.47
42 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502913079 | 东区513线路江湖峪村杏树岭新增台区 | 2.65
43 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 0503492221 | 东区513线路江湖峪小杨峪综变 | 21.4
44 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749277 | 东区513线路西区二道沟沟口综变 | 0
45 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502986866 | 东区513线路西区桃花峪新增台区 | 0.1
46 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749278 | 东区513线路西区桃花峪综变 | 6.05
47 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749275 | 东区513线路西区头道沟子综变柱上变压器 | 4.77
48 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749280 | 东区513线路杏树岭综变 | 28.04
49 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503554716 | 东区村综变（2020调） | 11.83
50 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1503681830 | 江湖峪村检查峪沟口综变 | 37.48
51 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区头道沟子三台区 | 1503670848 | 东区513西区头道沟子三台区 | 109.3
52 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区庄里综变(2019调） | 0503406803 | 东区513西区庄里综变(2019调） | 137.37
53 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749288 | 东区513线路东区村炮厂子沟综变 | 291.4
54 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 六道河镇 | 1604241805096549 | 东区513线路东区三队新增综变 | 0
55 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749283 | 东区513线路东区三队综变 | 10.75
56 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503450661 | 东区513线路黄土巷新增综变 | 0
57 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 六道河镇 | 1601242905002354 | 东区513线路江湖峪马家台综变 | 5.22
58 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749276 | 东区513线路西区二道沟子综变 | 32.99
59 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749274 | 东区513线路西区头道沟子2柱上变压器 | 33.925
60 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749296 | 东区513线路西区庄东柱上变压器 | 75.47
61 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503669374 | 东区村四队道口综变 | 0
62 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749295 | 东区513线路西区庄外综变柱上变压器 | 12.5
63 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502986864 | 东区513线路二道河子新增台区 | 36.6
64 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503449968 | 东区513线路北沙窝子水利综变 | 80
65 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1503450663 | 东区513线路西区关外综变 | 160
66 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503673821 | 东区513线路东区村南台综变 | 160
67 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 小庄峪 | 1608240705018175 | 东区513线路小庄峪综变 | 59.7
68 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502748357 | 三道川512线路二道河综变 | 108.18 | 3956.8
69 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 0503489901 | 三道川512线路三道川三道河子新增综变 | 117.95
70 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 头拨子综变 | 1502748080 | 三道川512线路头拨子综变 | 106.85
71 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川庄里综变 | 0503578531 | 三道川庄里综变 | 46.25
72 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502749249 | 三道川512线路三道川三道河子变台柱上变压器 | 34.1
73 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748564 | 爪子沟512线路北台子综变柱上变压器 | 70.1 | 1000.9474 | 1000.9474
74 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502980574 | 爪子沟512线路大营盘6队新增台区 | 20.1
75 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748565 | 爪子沟512线路大营盘庄柱上变压器 | 100.77
76 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1503493005 | 爪子沟512线路庙岭东庄综变 | 20.6
77 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748562 | 爪子沟512线路北河柱上变压器 | 59.1
78 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748563 | 爪子沟512线路大营盘北沟综变 | 45.1
79 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748566 | 爪子沟512线路大营盘六队柱上变压器 | 80
80 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749270 | 大洼516线路大洼西综变 | 14.97 | 1371.94 | 1470.6427
81 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749271 | 大洼516线路大洼一组柱上变压器 | 75.05
82 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1502796911 | 大洼516线路郭家庄东综变 | 42
83 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502749204 | 大洼516线路庙岭庄柱上变压器 | 31.76
84 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749264 | 大洼516线路南天门村综变 | 22.1
85 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749265 | 大洼516线路南天门新增综变 | 58.16
86 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502748540 | 大洼516线路杨树岭南沟综变 | 75.05
87 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749272 | 大洼516线路大洼七组柱上变压器 | 41.13
88 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503430302 | 大洼516线路郭家庄村西新增水利综变 | 28.73
89 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502749203 | 大洼516线路庙岭北沟综变 | 6.25
90 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503492461 | 大洼516线路南天门村三组综变配电间隔配电变压器 | 130.38
91 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749266 | 大洼516线路南天门乡政府综变 | 134.5
92 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503596893 | 大洼516线路南天门一组综变 | 1.64
93 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 石庙子 | 1502986861 | 大洼516线路石庙子新增台区 | 0.64
94 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 石庙子 | 1502749267 | 大洼516线路石庙子综变 | 9.7
95 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502986862 | 大洼516线路杨树岭新增台区 | 30.1
96 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502749268 | 大洼516线路杨树岭庄综变 | 34.2
97 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1503539974 | 大洼东综变（2020调） | 26.8
98 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503539975 | 郭家庄西综变（2020调） | 71.745
99 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 0503554715 | 郭家庄新增综变（2020调） | 267.3
100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1503681837 | 庙岭村1组综变 | 16.46
101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭村 | 0503645495 | 双石井旅游区综变 | 160
102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646096 | 南天博院1综变 | 504
103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646097 | 南天博院2综变 | 504
104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646116 | 南天博院3（取暖）综变 | 504
105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749273 | 大洼516线路大洼北沟综变 | 46.345
106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502987583 | 大洼516线路庙岭北沟新增台区 | 80
107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭村 | 1503339125 | 杨树岭村安置小区配电变压器 | 504
108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1503412862 | 大洼516线路南天门小学综变 | 160
109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503430303 | 大洼516线路郭家庄五组水利综变 | 80
110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1503674175 | 大洼516线路大洼八组水利综变 | 31.43
111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503681835 | 大洼516线路郭家庄三组综变 | 160
112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山镇 | / | / | #VALUE! | 1832.6531
113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503452144 | 挂兰峪小学2变压器间隔配电变压器 | 62.6 | 1087.7704 | 1570.7049
114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503656636 | 挂兰峪中学1（政府）变压器间隔配电变压器 | 52
115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503668767 | 兰马墙新增综变（2021调） | 289.2
116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503578871 | 双二516上杖子综变（2021调） | 79.01
117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749246 | 双二516线路大毛峪柱上变压器 | 102.68
118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502986875 | 双二516线路挂兰峪政府新增变台 | 64.94
119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503603866 | 双二516线路兰马墙加油站综变 | 8.71
120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749248 | 双二516线路兰马墙综变柱上变压器 | 9.655
121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1503449972 | 双二516线路双官铺小北山水利综变 | 1.4
122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503578591 | 下杖子综变 | 0
123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1605240205095482 | 挂兰峪医院西2综变 | 78
124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三道川村 | 0503578551 | 三道川二拨子门口综变 | 30.34
125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 付家台综变 | 1503453125 | 双二516线路付家台综变 | 38.75
126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503460669 | 双二516线路挂兰峪村医院西综变 | 271
127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三道川村 | 1502749418 | 双二516线路三道川四道河子变台柱上变压器 | 14.675
128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502749243 | 双二516线路双官铺村南综变柱上变压器 | 131.66
129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749245 | 双二516线路政府综变柱上变压器 | 15.23
130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503489862 | 双二516线路民祥小区综变 | 400
131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503596894 | 双二516线路挂兰峪村2综变 | 160
132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503596895 | 双二516线路挂兰峪村1综变 | 160
133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503662726 | 兰馨小区取暖综变 | 320
134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503676862 | 双二516线路挂兰峪村医院西新增综变 | 160
135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1102652117 | 大毛峪新增综变 | 80
136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502023064 | 挂兰峪兰馨小区综变 | 320
137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749250 | 双二516线路供电所变台柱上变压器 | 160
138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503452145 | 挂兰峪小学1变压器间隔配电变压器 | 320
139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503664757 | 挂兰峪中学2变压器间隔配电变压器 | 320
140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1611231505023109 | 双二516线路挂兰峪村麻子峪综变 | 160
141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 0503677031 | 双石513线路牛圈子村三组综变 | 61 | 3258.69
142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503673819 | 双石513线路牛圈子六队综变 | 0
143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502749261 | 双石513分水岭村分水岭庄综变 | 14.76
144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749262 | 双石513牛圈子村皮秀３综变 | 28.84
145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749259 | 双石513牛圈子庄综变 | 130.85
146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449990 | 双石513前分水岭新增综变 | 0.22
147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1502749260 | 双石513双官铺村前分水岭综变 | 6.38
148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 后杖子村 | 1603242605127712 | 双石513线路后杖子新增综变 | 36.76
149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749253 | 双石513线路后杖子综变 | 34.74
150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502980575 | 双石513线路牛圈子7队新增台区 | 39.45
151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502986876 | 双石513线路牛圈子六队新增台区 | 15.06
152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749257 | 双石513线路牛圈子皮秀综变 | 2.3
153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749256 | 双石513线路牛圈子七队综变 | 0
154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503412863 | 双石513线路牛圈子小学综变 | 27.5
155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1611231505018947 | 双石513线路双管铺村小安新增综变 | 28.27
156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石小杨树沟综变 | 1502749255 | 双石513线路小杨树沟综变 | 0.33
157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石邢家台下坎综变 | 1502749252 | 双石513线路邢家台下坎综变 | 47.5
158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1502749251 | 双石513线路双官铺村小安综变 | 16
159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749258 | 双石513线路牛圈子皮秀新增综变 | 80
160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石小杨树沟新增台区 | 1502986877 | 双石513线路小杨树沟新增台区 | 5.35
161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 珍珠村 | 1503339127 | 兴隆县南天门满族乡人民政府(分水岭村安置小区)配变单元配电变压器 | 160
162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502749263 | 10kv珍珠村北山综变(公变）1502749263 | 5.73 | 1042.833
163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503679602 | 后井峪综变（2020调） | 22.78
164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748570 | 双水511双水511线路珍珠村综变2 | 1.8
165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749214 | 双水511线路半山子综变 | 19.87
166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748226 | 双水511线路冷东马道综变（东马道） | 0
167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503556465 | 双水511线路冷嘴头20组综变 | 130.3
168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986878 | 双水511线路冷嘴头半山子新增台区 | 19.84
169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503675915 | 双水511线路冷嘴头村河西综变 | 69.6
170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467241 | 双水511线路冷嘴头村柳树沟新增综变 | 0
171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986880 | 双水511线路冷嘴头大石门新增台区 | 5.28
172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503449996 | 双水511线路冷嘴头小学综变 | 107.6
173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749215 | 双水511线路柳树沟综变 | 69.4
174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986882 | 双水511线路珍珠村后井峪新增台区 | 0
175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748082 | 双水511线路珍珠村黄花峪庄综变 | 0
176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 0503633816 | 双水511线路珍珠村六组综变 | 30.1
177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503449995 | 双水511线路珍珠村小学综变 | 11
178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986884 | 双水511线路珍珠村正北峪新增台区 | 3.75
179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748816 | 双水511线路正北峪综变 | 0
180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748568 | 双水511珍珠村西沟综变（2023年调） | 0
181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503681857 | 珍珠村五组综变 | 80
182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1611231505021036 | 冷嘴头村下杖子综变 | 32
183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749211 | 双水511双水511线路冷嘴头北沟综变 | 31
184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749212 | 双水511双水511线路冷嘴头东沟沟里综变 | 14.18
185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748569 | 双水511双水511线路珍珠村东马道（2）综变 | 281.85
186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748225 | 双水511线路关门外综变 | 100.18
187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748815 | 双水511线路黄花峪沟2综变 | 6.12
188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748083 | 双水511线路黄花峪沟里综变 | 35
189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503681810 | 双水511线路冷东沟沟口综变 | 54
190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748223 | 双水511线路冷西马道2综变 | 14.9
191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748222 | 双水511线路冷西马道综变 | 46.8
192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748221 | 双水511线路冷新增综变 | 18.4
193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1611231505022362 | 双水511线路冷嘴头村四组综变 | 40
194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986881 | 双水511线路冷嘴头平台新增台区 | 24.6
195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240405129520 | 双水511线路冷嘴头平台一综变 | 21.88
196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748571 | 双水511线路平台综变 | 80
197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1604240105102149 | 双水511线路珍珠村北台子综变 | 102.05
198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240605088567 | 双水511线路珍珠村七八组综变 | 1.04
199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748509 | 双水511线路珍珠村新增综变 | 0.42
200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748081 | 双水511线路珍珠村庄里综变 | 111.6
201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467201 | 双水511线路冷嘴头五组综变 | 80
202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467221 | 双水511线路冷嘴头村铁厂子综变 | 160
203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 0503470141 | 双水511线路珍珠村东马道（3）综变 | 320
204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748220 | 双水511双水511线路冒水峪综变 | 128
205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749209 | 双水511线路冷嘴头大石湾综变 | 24
206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749213 | 双水511线路半山子2综变 | 64
207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986879 | 双水511线路冷嘴头村西马道新增台区 | 36.82
208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986883 | 双水511线路珍珠村西沟新增台区 | 0.32
209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503449969 | 双水511线路泉灵合作社水利综变 | 80
210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503449971 | 双水511线路冷嘴头平台水利综变 | 80
211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503539979 | 冷嘴头东沟综变（2020调） | 80
212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503539980 | 关门外2综变（2020调） | 160
213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503539982 | 珍珠村南台综变（2020调） | 80
214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503681838 | 西马道3综变 | 134.44
215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240105101006 | 珍珠村九组综变 | 80
216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748572 | 双水511线路大石门综变 | 128
217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 后井峪 | 1608240605007321 | 后井峪广场综变 | 134.08
218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 珍珠村 | 1608240705020141 | 双水511线路珍珠村三组综变 | 80
219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748919 | 双拨517双官铺村刺山综变 | 40 | 1530.0457 | 1607.213
220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749242 | 双拨517线路北山综变柱上变压器 | 3.55
221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 0503675996 | 太平村三组综变 | 75.05
222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748918 | 双拨517双官铺村大刺山综变 | 0
223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748920 | 双拨517双官铺村综变 | 30.41
224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748923 | 双拨517线路东伙台子综变柱上变压器 | 47.87
225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748922 | 双拨517线路娄家台综变柱上变压器 | 13.33
226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村水利综变 | 1503449975 | 双拨517线路太平村水利综变 | 0
227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748921 | 双拨517线路太平村综变柱上变压器 | 11.91
228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749016 | 双拨517线路邹家台综变柱上变压器 | 128.18
229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502986874 | 双拨517线路三道岭子新增台区 | 40
230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1503449973 | 双拨517线路王莽沟水利综变 | 80
231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749241 | 双拨517线路双窑综变柱上变压器 | 24
232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748560 | 双营514分水岭村下坎综变 | 180.55 | 3736.21
233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748559 | 双营514分水岭西沟 | 1.77
234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748557 | 双营514线路分水岭村西沟门综变 | 16.25
235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子 | 1502748558 | 双营514线路牛圈子庄外综变 | 128.8
236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 0503665919 | 双营514线路爪子沟新增综变 | 30.86
237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503339126 | 牛圈子村安置小区配电变压器 | 320
238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449982 | 双营514线路分水岭庄水利综变 | 30.23
239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449983 | 双营514线路爪子沟水利综变 | 80
240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503630672 | 双营514爪子沟综变 | 160
241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503668456 | 大鹿圈525大鹿圈村乡斋沟综变 | 29.01 | 829.7443 | 1854.5618
242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502749117 | 大鹿圈525大鹿圈村小三拨子综变 | 0.27
243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748214 | 大鹿圈525大鹿圈村小学综变 | 97.4
244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502749118 | 大鹿圈525大鹿圈村综变 | 117.7
245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749120 | 大鹿圈525六拨子村综变 | 13.05
246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749421 | 大鹿圈525四拨子村五拨子综变 | 12.35
247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 东大木厂新增台区 | 1502986855 | 大鹿圈525线路东大木厂新增台区 | 11.1
248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503449985 | 大鹿圈525线路六拨子村水利综变 | 75.05
249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1601242905001671 | 大鹿圈525线路牛金洞沟口场综变 | 96.15
250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749116 | 大鹿圈525线路七拨子综变 | 5.41
251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503449984 | 大鹿圈525线路西安村水利综变 | 17.75
252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502986859 | 大鹿圈525线路西安小杨树沟新增综变 | 2.5
253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748213 | 大鹿圏525线路东大木厂综变 | 0.2
254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748210 | 大鹿圏525线路东甸综变 | 0.24
255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748209 | 大鹿圏525线路金山子村综变 | 1.36
256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748211 | 大鹿圏525线路莫水河综变 | 67.25
257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748212 | 大鹿圏525线路小杨树沟综变(杨树沟） | 41.26
258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503486599 | 大鹿圈525线路大鹿圈村鹿圈庄综变 | 22.27
259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 0503491862 | 大鹿圈525线路金山子村部综变 | 26.25
260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486604 | 大鹿圈525线路六拨子村黄土梁综变 | 30.185
261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486601 | 大鹿圈525线路六拨子村四、五组综变 | 62
262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486603 | 大鹿圈525线路七拨子新增综变 | 0
263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486606 | 大鹿圈525线路西安村新增综变 | 0
264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486602 | 大鹿圈525线路西安二队新增综变 | 4.28
265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503486600 | 大鹿圈525线路小三拨子新增综变 | 129.8
266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 七拨子 | 1601240305000101 | 七拨子养殖场综变 | 24.74
267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 0503491861 | 大鹿圈525线路大鹿圈村白石峪综变 | 63.61
268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748216 | 大鹿圈525大鹿圈村小四拨子综变 | 80
269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502748217 | 大鹿圈525线路金山子盘道岭综变 | 320
270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502748219 | 大鹿圈525线路西安村综变 | 128
271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502749119 | 大鹿圈525金山子村三道口综变 | 54.6
272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502749420 | 大鹿圈525六拨子村大木厂2变 | 80
273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502986856 | 大鹿圈525线路东甸新增综变 | 40
274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502986857 | 大鹿圈525线路六拨子村新增综变 | 40
275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502986858 | 大鹿圈525线路莫水河新增台区 | 24.88
276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502986860 | 大鹿圈525线路乡斋沟新增综变 | 160
277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502986867 | 大鹿圈525线路西大木厂新增台区 | 40
278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503081242 | 大鹿圈525线路漠水河综变三台区 | 160
279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503436111 | 大鹿圈525线路八拨子水利综变 | 80
280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503449961 | 大鹿圈525线路西安村北山跟水利综变 | 80
281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 五拨子村 | 1503449987 | 大鹿圈525线路五拨子水利综变 | 0
282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503452141 | 大鹿圈小学综变变压器间隔配电变压器 | 320
283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486605 | 大鹿圈525线路西安村马圈子新增综变 | 0
284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1503486607 | 大鹿圈525线路金山子村水井综变 | 160
285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749228 | 二甸子524二甸子加板石综变 | 21.1 | 1454.7696
286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749230 | 二甸子524线路大甸子综变柱上变压器 | 81.8
287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503449988 | 二甸子524线路大河峪柱上综变 | 142.95
288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503391595 | 二甸子524线路东照窑子沟口综变 | 47
289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 0503556464 | 二甸子524线路橡树台娱乐场综变 | 0
290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749226 | 二甸子524橡树台村变综变 | 1.705
291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749232 | 二甸子524橡树台西沟 | 0
292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1503673839 | 二甸子524橡树台西沟门综变 | 35.01
293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1503539981 | 太平村太平沟综变（2020调） | 70.1
294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749247 | 小毛峪综变（2021调） | 42.24
295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749236 | 二甸子524二甸子东照窑子综变 | 54.7
296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749237 | 二甸子524二甸子西照窑子综变 | 18.97
297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749239 | 二甸子524橡树台村南综变 | 68.56
298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749229 | 二甸子524二甸子村变综变 | 80
299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749231 | 二甸子524线路大河峪柱上变压器 | 128
300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749233 | 二甸子524二甸子西卧牛石1综变 | 40
301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749234 | 二甸子524二甸子西卧牛石2综变 | 24
302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749235 | 二甸子524蛇皮峪综变 | 128
303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503443677 | 二甸子524线路西照窑子水利综变 | 80
304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1503453121 | 二甸子524线路蛇皮峪台上综变 | 160
305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1607242405005359 | 橡树台南台新增综变 | 14.95
306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 1502748553 | 三拨子521线路三拨子村新增综变 | 24.19 | 1280.3048
307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748545 | 三拨子521线路龙洞峪九组综变 | 13.6
308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748552 | 三拨子521线路龙洞峪三组综变 | 40.69
309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748548 | 三拨子521线路龙洞峪五组综变 | 14.08
310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 土岭沟2综变 | 1502748544 | 三拨子521线路土岭沟2综变 | 138.05
311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503449981 | 三拨子521线路挂兰峪水利综变 | 36
312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502986873 | 三拨子521线路龙洞峪八组新增综变 | 26.05
313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748546 | 三拨子521线路龙洞峪八组综变 | 84.25
314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748549 | 三拨子521线路龙洞峪六组综变 | 15.69
315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748547 | 三拨子521线路龙洞峪七组综变 | 53.24
316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748556 | 三拨子521线路龙洞峪四组综变柱上变压器 | 64.01
317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村综变 | 1502748555 | 三拨子521线路三拨子村综变 | 29.55
318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 0503672750 | 三拨子521线路龙洞峪五组新增综变 | 30.23
319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 土岭沟1综变 | 1502748543 | 三拨子521线路土岭沟1综变 | 7.61
320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748550 | 三拨子521线路龙洞峪厂沟综变 | 46.72
321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748551 | 三拨子521线路龙洞峪二组综变 | 128
322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子水专综变 | 1502748554 | 三拨子521线路三拨子水专综变 | 64
323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1502748648 | 三拨子521线路秋树洼综变 | 64
324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1502986871 | 三拨子521线路江湖峪村土岭沟2新增台区 | 128
325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1503539983 | 江湖峪土岭沟3台区（2020调） | 0.1
326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502987562 | 刘家台综变 | 1.05 | 1720.9552 | 1402.0076
327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749300 | 青拨514次榆沟综变 | 63.7
328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748647 | 青拨514二拨子村综变 | 97
329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748845 | 青拨514二拨子三组综变 | 118.2
330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748846 | 青拨514二拨子西北沟综变 | 48.07
331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749298 | 青拨514黄松峪综变 | 10.1
332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749053 | 青拨514粮站综变 | 0.47
333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749299 | 青拨514四拨子村综变 | 46.51
334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503681905 | 青拨514线路二拨子水库新增综变 | 106.4
335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449967 | 青拨514线路二拨子头拨子水利综变 | 31
336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 0503603194 | 青拨514线路三拨子小杨树沟台区 | 17.5
337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 0503492021 | 青拨514线路四拨子村黄拉棚综变 | 0.08
338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986868 | 青拨514线路四拨子村黄松峪新增台区 | 0.85
339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1503450664 | 青拨514线路四拨子小学综变 | 0.7
340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 0503578612 | 三拨子村南综变 | 253.59
341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 1503578873 | 幼儿园综变（2021调） | 147.32
342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748646 | 青拨514二拨子村头拨子综变 | 51.4
343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986870 | 青拨514线路四拨子银丝沟台区 | 24.38
344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502748644 | 青拨514西北沟沟门综变 | 80
345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748645 | 青拨514快活林综变 | 64
346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749297 | 青拨514霸尺沟综变 | 80
347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502796708 | 青拨514二拨子村水库边综变 | 80
348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986869 | 青拨514线路四拨子粮站新增台区 | 40
349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502987561 | 青拨514线路二拨子村头拨子新增变台 | 40
350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449963 | 青拨514线路二拨子头拨子新增水利综变 | 80
351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1503449964 | 青拨514线路四拨子村水利综变 | 80
352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449965 | 青拨514线路三拨子小杨树沟水利综变 | 80
353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449966 | 青拨514线路二拨子麻核桃园水利综变 | 80
354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449986 | 三拨子521线路二拨子村四组水利综变 | 80
355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503483880 | 八拨沟综变 | 30.02 | 3750.89
356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486666 | 河北路南综变 | 48.1
357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503094645 | 花市庄里新增综变 | 55.5
358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502990116 | 桦木山新增综变 | 25.8
359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503094643 | 麻地小峪子新增综变 | 36.53
360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 0503670256 | 蚂蚁沟五道沟综变 | 57.11
361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1503025639 | 蚂蚁沟庄南综变 | 38.75
362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502989826 | 庙梁新增综变 | 9.2
363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748954 | 青花513麻地八队综变 | 103.25
364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502749695 | 青花513跑马场河北综变 | 11.38
365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748947 | 青花513跑马场庄里综变 | 121.43
366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502989829 | 西麻地河西综变 | 121.5
367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503454670 | 小连木沟综变 | 31.6
368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486669 | 河北路北综变 | 32.79
369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989824 | 花市村西湖井综变 | 117.84
370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503094644 | 花市大红榆沟新增综变 | 243.56
371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989825 | 花市大峪子综变 | 59.585
372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1604242305106918 | 花市小天峪新增综变 | 32.12
373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1604242305107036 | 蚂蚁沟铁矿外综变 | 8.69
374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1503025638 | 蚂蚁沟庄北综变 | 8.315
375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502989827 | 跑马场庄北综变 | 53.38
376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1612231405166364 | 跑马场庄里广场综变 | 61.97
377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502989828 | 跑马场庄南综变 | 39.05
378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748843 | 青花513蚂蚁沟村二道沟综变 | 40
379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748842 | 青花513蚂蚁沟村铁炉沟综变 | 10.3
380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748841 | 青花513蚂蚁沟村庄里综变 | 131.455
381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748953 | 青花513榛台综变 | 67.59
382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 0503498045 | 西湖景外新增综变 | 172.72
383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483881 | 西湖景新增综变 | 110.4
384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483882 | 小红榆沟新增综变 | 50.24
385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1604240205118379 | 杨木沟沟口新增综变 | 34.64
386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748838 | 青花513麻地九队综变 | 64
387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748840 | 青花513麻地庙梁综变 | 40
388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748948 | 青花513西麻地综变 | 160
389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748952 | 青花513桦木山综变 | 80
390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989830 | 小红榆沟综变 | 80
391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503094646 | 杨木沟上新增综变 | 0
392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205117308 | 跑马场庄南新增综变 | 80
393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 0503554133 | 大柜台新增综变 | 80
394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 0503554134 | 八拨沟新增综变 | 160
395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 0503556933 | 跑马场庄里新增综变 | 160
396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748839 | 青花513麻地连木沟综变 | 80
397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502748949 | 青花513小天峪综变 | 64
398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502749122 | 青花513蚂蚁沟大贵台综变 | 80
399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502749693 | 青花513杨木沟下台综变 | 40
400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503025636 | 杨木沟下新增综变 | 80
401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503436114 | 花市大红榆沟上综变 | 80
402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503436115 | 蚂蚁沟庄里新增综变 | 80
403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503443882 | 马蹄沟水利综变 | 80
404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503443883 | 桦木山水利综变 | 80
405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483883 | 花市一队综变 | 160
406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503486667 | 麻地八队新增综变 | 80
407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486668 | 杨木沟沟口综变 | 160
408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1607241105037185 | 杨木沟老马家沟口综变 | 80
409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1607242905009043 | 杨木沟水库上综变 | 30.4
410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503556935 | 横河子新增综变 | 18.68 | 1813.59 | 1173.4187
411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990105 | 快活林庄北综变 | 288.1
412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503670326 | 快活林庄南新增综变 | 64.6
413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748103 | 青北516快活林水泉沟综变 | 3.42
414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748107 | 青北516石门台二队综变 | 36.6
415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748109 | 青北516石门台三队综变 | 34.18
416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748110 | 青北516石门台四队综变 | 4.51
417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 0503509741 | 石门台三队上台区 | 46.68
418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503036668 | 石门台三队新增综变 | 35.05
419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503454669 | 苇塘沟南沟综变 | 0.19
420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748104 | 青北516快活林小雨林沟综变 | 65.7
421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748101 | 青北516快活林大新寨综变 | 17.96
422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748111 | 青北516石门台一队综变 | 40
423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406948 | 老营盘庄南箱变配电变压器间隔配电变压器 | 320
424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503436126 | 石门台北火道综变 | 80
425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1503493004 | 小雨林沟新增综变 | 80
426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 0503509743 | 石门台八队新增台区 | 80
427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503556934 | 大新寨新增综变 | 80
428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748102 | 青北516快活林横河子综变 | 80
429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748105 | 青北516石门台八队综变 | 64
430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748106 | 青北516石门台村七队综变 | 24
431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748108 | 青北516石门台六队综变 | 40
432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502749155 | 青北516石门台九队综变 | 40
433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990119 | 石门台二队新增综变 | 40
434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990123 | 石门台六队新增综变 | 40
435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990125 | 石门台四队新增综变 | 24
436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990126 | 石门台一队新增综变 | 40
437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990127 | 水泉沟梁后综变 | 35.9
438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503436125 | 石门台一队上综变 | 80
439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1503454665 | 榆沟子综变 | 80
440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990104 | 快活林八组综变 | 62.28 | 1786.985
441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503554132 | 快活林河西综变 | 44.5
442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586274 | 老营盘村一台区 | 291.75
443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502004810 | 跑马场联小综变变压器间隔配电变压器 | 299.1
444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990108 | 前干涧三队新增综变 | 0
445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748123 | 青雨517快活林庄里综变 | 81.05
446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502749395 | 青雨517龙门村三组综变 | 23.47
447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502749397 | 青雨517龙门村四组综变 | 31.18
448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502748468 | 青雨517龙门村一组上综变 | 69.74
449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748477 | 青雨517前干涧一队综变 | 8.7
450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503602592 | 青雨517小老营盘综变 | 281.5
451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1612231405163878 | 快活林庄里公路边综变 | 57.11
452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990109 | 前干涧一队新增综变 | 42.24
453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748122 | 青雨517快活林西茅峪河西综变 | 253.04
454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748124 | 青雨517快活林庄南综变 | 19.95
455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748473 | 青雨517前干涧二队南综变 | 15.82
456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748475 | 青雨517前干涧七队综变 | 15.9
457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502748633 | 青雨517龙门村一组下综变 | 40
458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1503679479 | 青雨517龙门村二组综变 | 24
459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748118 | 青雨517鸽子营综变 | 252
460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 0503509665 | 前干涧村小口子台区 | 80
461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503554131 | 小老营盘庄南综变 | 80
462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503556931 | 酒厂后二台区 | 80
463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503556932 | 酒厂后一台区 | 80
464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586272 | 后干涧二台区 | 160
465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586273 | 后干涧一台区 | 160
466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 0503608919 | 前干涧村部综变 | 80
467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502005163 | 老营盘庄里综变出线间隔配电变压器 | 320
468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502748125 | 青雨517老营盘庄北综变 | 160
469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748472 | 青雨517前干涧二队北综变 | 40
470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748474 | 青雨517前干涧六队综变 | 0
471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748476 | 青雨517前干涧三队综变 | 24
472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748480 | 青雨517苇塘沟综变 | 80
473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748481 | 青雨517西茅峪综变 | 160
474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748496 | 青雨517雨林川一队综变 | 0
475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748907 | 青雨517前干涧四队综变 | 0
476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990103 | 鸽子营河南综变 | 252
477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990107 | 前干涧六队新增综变 | 0
478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503002857 | 后干涧新增下综变 | 64
479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503493003 | 后干涧上新增综变 | 80
480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503602593 | 青雨517后干涧综变 | 64
481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 鸽子营 | 1607242505026023 | 鸽子营新增综变 | 80
482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙门村 | 1608240705002976 | 龙门一组新增综变 | 80
483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙门村 | 1608240705029293 | 龙门村四组二综变 | 80
484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599094 | 大灰窑十台区 | 61.38 | 4062.75 | 6892.8463
485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502982362 | 兴兵522北区六台区 | 42.55
486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703234 | 兴兵522大灰窑六台区 | 19.05
487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703232 | 兴兵522大灰窑三台区 | 12.6
488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703174 | 兴兵522大灰窑五台区 | 3.835
489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602561 | 兴兵522大灰窑新民居台区 | 51.65
490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703173 | 兴兵522大灰窑一台区 | 118.1
491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703230 | 兴兵522小东区八台区 | 115.16
492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703168 | 兴兵522小东区二台区 | 102.82
493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703172 | 兴兵522小东区九台区 | 63.28
494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703229 | 兴兵522小东区三台区 | 50.385
495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703169 | 兴兵522小东区四台区 | 0
496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703170 | 兴兵522小东区五台区 | 127.705
497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1503668594 | 兴兵522小东区一台区 | 53.52
498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703171 | 兴兵522小东区六台区 | 0
499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503539553 | 北区七台区 | 160
500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503554754 | 大灰窑水库边台区 | 24
501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599098 | 大灰窑十二台区 | 40
502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599112 | 大灰窑十一台区 | 80
503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703175 | 兴兵522大灰窑七台区 | 16
504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703233 | 兴兵522大灰窑四台区 | 128
505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502982363 | 兴兵522小东区十台区 | 40
506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602562 | 兴兵522大灰窑二台区 | 40
507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602564 | 兴兵522大灰窑九台区 | 40
508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503682235 | 兴兵522北区化肥厂家属楼 | 320
509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1601242505006965 | 高速公路东出口综变 | 24
510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1603242005004039 | 小东区十一台区 | 55.2
511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1611231505024074 | 小东区水库台区 | 40
512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1611232705110939 | 大灰窑十三台区 | 80
513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703176 | 兴兵522大灰窑八台区 | 16
514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503589311 | 兴隆融创城农贸市场配电变压器 | 504 | 5406.81
515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658608 | 兴隆融创城6号箱变配电变压器 | 640
516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658615 | 兴隆融创城8箱变配电变压器 | 640
517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491568 | 兴隆融创城一期2号箱变配电变压器 | 640
518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491569 | 兴隆融创城一期1号箱变配电变压器 | 640
519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503567431 | 兴隆融创城7号箱变配电变压器 | 640
520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503567432 | 兴隆融创城5号箱变配电变压器 | 640
521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658616 | 兴隆融创城9号箱变配电变压器 | 640
522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1612231405089533 | 兴隆融创城10号箱变 | 640
523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666103 | 旭阳北国森林小区3台区 | 640 | 200.9401
524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666120 | 旭阳北国森林小区4台区 | 640
525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666121 | 旭阳北国森林小区2台区 | 640
526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666122 | 旭阳北国森林小区1台区 | 640
527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟生态园小区 | 1502992786 | 楚榆沟生态园小区箱变高压进线单元配电变压器 | 160 | 2646.8334
528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 林溪兰苑小区 | 1503339088 | 林溪兰苑小区箱变高压进线单元配电变压器 | 320
529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749178 | 平安荞517楚榆沟二台区 | 11.4
530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749177 | 平安荞517楚榆沟三台区 | 35.64
531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749179 | 平安荞517楚榆沟一台区 | 41.26
532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749173 | 平安荞517荞麦岭二台区 | 18
533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749180 | 平安荞517荞麦岭三台区 | 47.19
534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 0503578631 | 荞麦岭六台区 | 13.12
535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502989207 | 荞麦岭五台区 | 40
536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749172 | 平安荞517楚榆沟四台区 | 73.97
537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232705166608 | 楚榆沟六台区 | 11.735
538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232805136999 | 楚榆沟七台区 | 72.55
539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232705112732 | 楚榆沟五台区 | 86.3
540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1603241905028063 | 荞麦岭八台区 | 23.35
541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! | 5542.4
542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 八品叶村 | 1502703202 | 城九513八品叶综变 | 56.05 | 1964.055 | 2154.5573
543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703190 | 城九513三义村一台区综变 | 170.11
544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 八品叶村 | 0503651898 | 八品叶二台区 | 80.03
545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1502986518 | 城九513东品叶二台区 | 35.05
546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 六里坪村 | 1502982282 | 城九513六里坪西山台区 | 3.49
547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1502703203 | 城九513庙梁二台区综变 | 18
548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1502703204 | 城九513庙梁一台区综变 | 1.12
549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1502703184 | 城九513南双洞二台区 | 235.64
550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1503668979 | 城九513南双洞三台区 | 1.05
551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1502703196 | 城九513楠木沟一台区 | 0.02
552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703191 | 城九513三义村二台区综变 | 46.555
553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703192 | 城九513三义村三台区综变 | 23.76
554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1503682056 | 城九513王平石大榆树沟台区 | 27.85
555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502975952 | 城九513王平石三台区 | 51.595
556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1503006026 | 城九513杨树湾二台区 | 162.58
557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1502703193 | 城九513杨树湾台区 | 53.31
558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703188 | 城九513榆木林二台区综变 | 163.5
559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703187 | 城九513榆木林一台区综变 | 95.35
560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 咋口峪村 | 1502703208 | 城九513咋口峪综变 | 104.325
561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502703207 | 城九513长河套新民居台区 | 78.15
562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502703201 | 城九513长河套综变 | 75.56
563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 0503599097 | 南双洞四台区 | 0
564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1503668615 | 三义村四台区 | 135.82
565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 0503670290 | 王平石五台区 | 0
566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 0503578641 | 长河套二台区新增 | 218.195
567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1611231505020892 | 庙梁四台区 | 0.445
568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1604240105178321 | 杨树湾三台区 | 128.65
569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 0503539554 | 庙梁三台区 | 128
570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 0503554756 | 杨树湾北沟台区 | 160
571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 0503599096 | 王平石四台区 | 320
572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703189 | 城九513榆木林三台区 | 64
573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1502703197 | 城九513楠木沟二台区 | 3.68
574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502703199 | 城九513王平石二台区 | 24
575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1502703205 | 城九513东品叶综变 | 24
576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 二甸子村 | 1502703206 | 城九513玻璃坑台区综变 | 24
577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502980577 | 城九513长河套二台区 | 40
578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502982283 | 城九513西厂沟台区 | 0.32
579 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1503660100 | 东品叶三台区 | 160
580 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1503669018 | 城九513南双洞一台区 | 252
581 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1604240205100379 | 楠木沟三台区 | 90.15
582 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1607241105022838 | 榆木林四台区 | 95.55
583 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703555 | 城三512南土门梁北台区 | 230.275 | 3305.08
584 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703600 | 城小514粮食局车队家属楼二十五台区 | 154.8
585 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703599 | 城小514木材厂外二十四台区 | 274.625
586 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703556 | 城三512南土门梁南 | 165.535
587 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703143 | 城小514供电所外二十二台区 | 232.2
588 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1502703595 | 城小514小汗沟二台区 | 224.06
589 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1503659380 | 城小514小汗沟三台区 | 7.55
590 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1503657374 | 城小514小汗沟四台区 | 42
591 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703553 | 城三512蓝天针织厂台区 | 320
592 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703557 | 城三512中央村中心楼台区 | 160
593 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703558 | 城三512县社车队外台区 | 160
594 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703559 | 城三512南土门老干部家属院 | 40
595 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703560 | 城三512嘟嘟旅馆台区 | 160
596 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703561 | 城三512宏伟旅馆台区 | 252
597 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703562 | 城三512县医院家属楼台区 | 252
598 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703563 | 城三512南土门一台区 | 80
599 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1502703598 | 城小514小汗沟五台区 | 149.38
600 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703603 | 县城一路521一小外三十三台区 | 160
601 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1503308932 | 兴隆县人民医院充电站配电变压器 | 504
602 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355365 | 财政局外箱式变配电变压器 | 640
603 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503356192 | 龙兴山庄箱变配电变压器 | 800
604 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503356195 | 鹏程大厦箱式变配电变压器 | 640
605 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503356196 | 美峰家园箱式变配电变压器 | 400
606 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 隆鑫小区 | 1503356197 | 隆鑫小区箱式变配电变压器 | 640
607 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 祥和家园小区 | 1503357286 | 祥和家园箱式变配电变压器 | 1000
608 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503357288 | 通达商住楼箱式变配电变压器 | 400
609 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357289 | 天瑞城3号箱变配电变压器 | 504
610 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357290 | 天瑞城2号箱变配电变压器 | 504
611 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357291 | 天瑞城1号箱变配电变压器 | 800
612 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359500 | 兴伊佳园4号箱变配电变压器 | 320
613 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361747 | 秀水小区3变压器间隔配电变压器 | 1000
614 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361750 | 秀水小区2变压器间隔配电变压器 | 640
615 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503361812 | 月明花园变压器间隔配电变压器 | 640
616 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 玉兴花园 | 1503361814 | 玉兴商住楼变压器间隔配电变压器 | 252
617 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503669017 | 玉兴百货变压器间隔配电变压器 | 504
618 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1611232405013780 | 鹏源小区箱变 | 504
619 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1608240505011807 | 小汗沟八台区 | 80
620 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1608240505015640 | 小汗沟七台区 | 80
621 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590840 | 红石郡B01-1区7#配电室1号变压器 | 504 | 3272.4 | 2650.3114
622 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590841 | 红石郡B01-2区3#配电室1号变压器 | 504
623 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590842 | 红石郡B05区4#配电室2号变压器 | 400
624 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590843 | 红石郡B05区1#配电室1号变压器 | 400
625 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590844 | 红石郡B01-1区5#配电室2号变压器 | 504
626 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590845 | 红石郡B01-1区6#配电室1号变压器 | 640
627 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590846 | 红石郡B01-2区1#配电室2号变压器 | 640
628 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590847 | 红石郡B01-1区7#配电室2号变压器 | 504
629 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590849 | 红石郡B01-2区4#配电室2号变压器 | 504
630 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590850 | 红石郡B01-1区5#配电室1号变压器 | 504
631 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590851 | 红石郡B01-2区4#配电室1号变压器 | 504
632 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590852 | 红石郡B01-1区8#配电室1号变压器 | 504
633 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590854 | 红石郡B01-2区3#配电室2号变压器 | 504
634 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590855 | 红石郡B05区1#配电室2号变压器 | 400
635 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590856 | 红石郡B01-2区1#配电室1号变压器 | 640
636 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590857 | 红石郡B05区3#配电室1号变压器 | 400
637 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590858 | 红石郡B05区4#配电室1号变压器 | 400
638 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590859 | 红石郡B01-1区8#配电室2号变压器 | 504
639 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590860 | 红石郡B01-1区6#配电室2号变压器 | 640
640 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590862 | 红石郡B01-2区2#配电室2号变压器 | 640
641 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590863 | 红石郡B05区2#配电室1号变压器 | 400
642 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石砬村 | 1502703185 | 城九513红石砬三台区综变 | 160
643 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502984333 | 城九513南土门村三台区 | 80
644 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353986 | 唐龙小区六箱式变配电变压器 | 640
645 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353992 | 唐龙小区五箱式变配电变压器 | 640
646 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503642772 | 红石郡B05区3#配电室2号变压器 | 400
647 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503649017 | 红石郡B05区2#配电室2号变压器 | 400
648 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503659315 | 红石郡B01-2区2#配电室1号变压器 | 640
649 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 0503557053 | 碧桂园小区8台区配电变压器 | 400 | 3071.2
650 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 0503557054 | 碧桂园小区7台区配电变压器 | 400
651 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703601 | 城小514南土门村二台区 | 252
652 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703602 | 城小514南土门水务局前公变 | 160
653 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503110202 | 城小514线路112线荣盛外台区 | 40
654 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341126 | 碧桂园小区3台区配变单元配电变压器 | 504
655 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341127 | 碧桂园小区2台区配变单元配电变压器 | 504
656 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341129 | 碧桂园小区4台区配变单元配电变压器 | 504
657 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354981 | 财富九龙城13号箱变配电变压器 | 1000
658 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1503355366 | 南土门村商住楼箱变配电变压器 | 640
659 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359455 | 天瑞城二期6号箱变配电变压器 | 504
660 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359456 | 天瑞城二期5号箱变配电变压器 | 504
661 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359457 | 天瑞城二期4号箱变配电变压器 | 504
662 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359459 | 天瑞城二期3号箱变配电变压器 | 504
663 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359460 | 天瑞城二期2号箱变配电变压器 | 504
664 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359461 | 天瑞城二期1号箱变配电变压器 | 504
665 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359462 | 天瑞城二期8号箱变配电变压器 | 640
666 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财琎富裕花园小区配电变压器 | 1503359495 | 财琎富裕花园小区配电变压器 | 504
667 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378564 | 荣丰华府小区3台区配电变压器 | 504
668 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378565 | 荣丰华府小区4台区配电变压器 | 504
669 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378566 | 荣丰华府小区1台区配电变压器 | 504
670 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388508 | 天瑞城三期二台区配电变压器 | 504
671 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388509 | 天瑞城三期一台区配电变压器 | 504
672 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388510 | 天瑞城三期六台区配电变压器 | 504
673 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388511 | 天瑞城三期五台区配电变压器 | 504
674 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503664739 | 碧桂园小区1台区配变单元配电变压器 | 504
675 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491567 | 兴隆融创城一期4号箱变配电变压器 | 640 | 5406.81 | 5651.7525
676 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491570 | 兴隆融创城一期3号箱变配电变压器 | 640
677 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905189846 | 星河国际小区一台区 | 640
678 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905190999 | 星河国际小区五台区 | 640
679 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905191632 | 星河国际小区六台区 | 640
680 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905192076 | 星河国际小区二台区 | 640
681 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 0503554758 | 东区东山台区 | 160
682 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创璟园小区 | 1609240405035324 | 融创璟园小区一台区 | 504
683 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创璟园小区 | 1609240405037430 | 融创璟园小区二台区 | 504
684 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! | 591.4599
685 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503678079 | 大河南八台区 | 9.39 | 1481.0856
686 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1503673823 | 小河南十三台区综变 | 18
687 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703159 | 兴品511大河南2台区 | 0
688 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703160 | 兴品511大河南3台区 | 32.58
689 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703226 | 兴品511小河南4台区 | 30
690 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703158 | 兴品511小河南5台区 | 0.5
691 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986524 | 兴品511小河南八台区 | 286.8
692 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986523 | 兴品511小河南九台区 | 10.3
693 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986522 | 兴品511小河南七台区 | 22.4
694 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986521 | 兴品511小河南十二台区 | 127
695 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703156 | 兴品511小河南一台区 | 22.915
696 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1605241005115576 | 小河南十六台区 | 184.97
697 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1605240605208059 | 小河南十五台区综变 | 209.765
698 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703227 | 兴品511大河南一台区 | 54.62
699 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703157 | 兴品511小河南二台区 | 27.3
700 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503577451 | 小河南十四台区综变 | 40
701 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703225 | 兴品511小河南三台区 | 80
702 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986519 | 兴品511小河南十一台区 | 40
703 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986520 | 兴品511小河南十台区 | 80
704 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502986525 | 兴品511大河南六台区 | 40
705 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! | 2562.7066
706 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503675237 | 平安堡十台区 | 34.81 | 4016.8 | 2376.7394
707 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503534374 | 平安堡四台区 | 141.6
708 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502748502 | 平安北514平安堡八台区 | 62.9
709 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749165 | 平安北514平安堡七台区 | 49.155
710 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749166 | 平安北514平安堡五台区 | 169.55
711 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1502749168 | 平安北514土城头三台区 | 31.275
712 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503534375 | 平安堡六台区 | 160
713 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡住宅小区 | 1502748405 | 平安北514平安堡住宅小区1 | 400
714 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡住宅小区 | 1503339087 | 平安堡住宅小区2箱变高压进线单元配电变压器 | 320
715 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977141 | 东南沟八台区 | 6.725 | 1937.1939
716 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977142 | 东南沟九台区 | 66.8
717 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977143 | 东南沟十台区 | 12.1
718 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1503412798 | 东南沟一台区箱变配电间隔配电变压器 | 178.455
719 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748497 | 平安东513东南沟四台区 | 15.655
720 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749411 | 平安东513东南沟五台区 | 68.03
721 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502749415 | 平安东513平铁小区一台区 | 85.88
722 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头四台区 | 1502749416 | 平安东513土城头四台区 | 88.445
723 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1603241905026236 | 东南沟十三台区 | 16.49
724 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748499 | 平安东513东南沟二台区 | 94.52
725 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748498 | 平安东513东南沟三台区 | 32.985
726 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749417 | 平安东513东南沟十一台区 | 113.23
727 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748404 | 平安东513平铁二台区 | 160
728 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748500 | 平安东513平铁四台区 | 160
729 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748501 | 平安东513平铁三台区 | 160
730 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头五台区 | 1502749414 | 平安东513土城头五台区 | 160
731 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749652 | 平安东513东南沟六台区 | 160
732 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区煤矿棚户区 | 1503354972 | 煤矿棚户区箱变配电单元配电变压器 | 160
733 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1503412797 | 土城头二台区箱变配电间隔配电变压器 | 320
734 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1603241905028059 | 东南沟十二台区 | 80
735 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977144 | 东南沟七台区 | 64
736 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1603241905021545 | 土城头七台区 | 80
737 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1603241905026240 | 白毛甸子六台区 | 0 | 3203.26 | 1693.3934
738 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1603241905021541 | 拨西五台区 | 27.8
739 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502986539 | 拨西四台区 | 30.28
740 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093753 | 郝家庄二台区综变 | 12.3
741 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 0503672969 | 郝家庄七台区 | 71.9
742 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093755 | 郝家庄四台区综变 | 61.37
743 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093754 | 郝家庄一台区综变 | 48.36
744 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1503093756 | 马家庄二台区综变 | 138.17
745 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1503060655 | 马家庄三台区（新） | 52.775
746 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502986540 | 平安堡九台区 | 33.86
747 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749167 | 平安北514平安堡三台区 | 0.08
748 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749164 | 平安北514平安堡一台区 | 12.5
749 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749185 | 平安郝516八道河二台区 | 60.16
750 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749187 | 平安郝516八道河四台区 | 75.05
751 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749189 | 平安郝516白毛甸子一台区 | 75.33
752 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1502749376 | 平安郝516拨东二台区 | 124.1
753 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502749197 | 平安郝516拨西三台区 | 85.89
754 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502749196 | 平安郝516拨西一台区 | 68.2
755 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1502749199 | 平安郝516郝家庄三台区 | 170.07
756 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1502749195 | 平安郝516马家庄一台区 | 62.22
757 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749194 | 平安郝516水泉甸子四台区 | 103.8
758 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749169 | 平安北514平安堡二台区 | 71.45
759 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749184 | 平安郝516八道河一台区 | 23.17
760 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749190 | 平安郝516白毛甸子二台区 | 9.2
761 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749191 | 平安郝516白毛甸子三台区 | 9.25
762 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503598632 | 水泉甸子十二台区 | 80
763 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503603203 | 水泉甸子九台区 | 80
764 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 0503652386 | 郝家庄六台区 | 80
765 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749186 | 平安郝516八道河三台区 | 24
766 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749188 | 平安郝516八道河五台区 | 40
767 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1502749201 | 平安郝516拨东一台区 | 80
768 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502977145 | 白毛甸子五台区 | 160
769 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502981898 | 白毛甸子四台区 | 40
770 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1502992177 | 郝家庄五台区 | 160
771 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1603241905025560 | 八道河六台区 | 30.23
772 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1606241105023596 | 拨东三台区（水） | 40
773 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 久利农家院 | 1607241505004751 | 久利农家院综变 | 80
774 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502003844 | 平安荞517荞麦岭四台区 | 3.9 | 2099.045
775 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749176 | 平安荞517水泉甸子二台区 | 0
776 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749174 | 平安荞517水泉甸子五台区 | 33.175
777 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749171 | 平安荞517水泉甸子一台区 | 85.39
778 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502398236 | 荞麦岭七台区 | 203.06
779 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749413 | 荞麦岭一台区综变 | 148.17
780 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1503682580 | 水泉甸子八台区 | 47.31
781 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1503682581 | 水泉甸子七台区 | 27.96
782 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749468 | 水泉甸子十一台区 | 2.24
783 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1503412799 | 土城头一台区箱变配电间隔配电变压器 | 315.05
784 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749412 | 水泉甸子十四台区 | 249.38
785 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1603241905025564 | 水泉甸子十五台区 | 92.98
786 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503602393 | 水泉甸子十台区 | 80
787 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1502748611 | 平安荞517土城头六台区 | 128
788 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502981899 | 水泉甸子六台区 | 80
789 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749175 | 平安荞517水泉甸子三台区 | 128
790 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749181 | 水泉甸子临时综变 | 128
791 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 水泉甸子村 | 1607241505007560 | 水泉甸子十六台区 | 160
792 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502703155 | 西开514十四顷二台区 | 93.35 | 6322.4 | 5479.7057
793 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703115 | 城开511交警队外五台区 | 160
794 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703151 | 西开514邮电公寓公变 | 80
795 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703152 | 西开514富春外三台区 | 320
796 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703153 | 西开514开发区三变 | 320
797 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703212 | 西开514交通公寓公变 | 252
798 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703551 | 城开511地矿局外台区 | 160
799 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财富广场小区 | 1503354977 | 财富广场四号箱式变配电变压器 | 640
800 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503356188 | 隆城国际箱变配电变压器 | 1280
801 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357303 | 鹏鸣花园小区B2区4台区配电变压器 | 504
802 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357305 | 鹏鸣花园小区B2区2台区配电变压器 | 504
803 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357306 | 鹏鸣花园小区B2区1台区配电变压器 | 504
804 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361749 | 秀兰小区五号变压器间隔配电变压器 | 400
805 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503361806 | 银湖地产2号变压器间隔配电变压器 | 504
806 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361807 | 至尊门第小区三号变压器间隔配电变压器 | 640
807 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361809 | 至尊门第小区二号变压器间隔配电变压器 | 640
808 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361810 | 至尊门第公租房变压器间隔配电变压器 | 640
809 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503361813 | 银湖地产1号变压器间隔配电变压器 | 504
810 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503649395 | 隆城国际二期箱变配电变压器 | 1280
811 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503664738 | 城开511交警队家属楼台区 | 128
812 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503664756 | 鹏鸣花园小区B2区3台区配电变压器 | 504
813 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1601242505022666 | 大苇塘村西二综变 | 142.82 | 666.49
814 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503598455 | 大苇塘村西综变 | 82.9
815 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748295 | 大苇塘村一组综变 | 26.92
816 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748294 | 六大515大苇塘北沟综变 | 127.55
817 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748292 | 六大515大苇塘村内综变 | 47.72
818 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748535 | 六大515大苇塘村十一组综变 | 35.05
819 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748293 | 六大515大苇塘三组综变 | 32.615
820 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748598 | 六大515前苇塘村大水沟综变 | 15.1
821 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748599 | 六大515前苇塘村东综变 | 110.39
822 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748596 | 六大515前苇塘村内综变 | 220.1
823 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503602568 | 前苇塘村西西边综变 | 159.55
824 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503413921 | 前苇塘信用社门前综变间隔配电变压器 | 177.455
825 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748296 | 六大515大苇塘二组综变 | 67.65
826 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748290 | 六大515大苇塘七组综变 | 27.3
827 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748536 | 六大515大苇塘水利综变 | 53.84
828 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748595 | 六大515前苇塘村西综变 | 122.8
829 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1611232805186829 | 前苇塘火车站坎下综变 | 33.335
830 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503654798 | 大苇塘八组新增综变 | 80
831 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503654817 | 大苇塘铁路南综变 | 36.6
832 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748131 | 六大515大苇塘九组综变 | 40
833 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748291 | 六大515大苇塘村八组综变 | 24
834 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748297 | 六大515大苇塘三组2综变 | 80
835 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | 0503683987 | 北京山谷商业街箱变 | 640
836 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大苇塘村 | 1608242305007170 | 大苇塘十一组新增综变 | 46.7
837 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503005399 | 西倾515黄酒馆四台区 | 99.23 | 2706.3482
838 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502703515 | 西倾515十四顷三台区 | 12.04
839 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703611 | 西黄517黄酒馆二台区 | 7.17 | 6474.68 | 6627.0547
840 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703610 | 西黄517黄酒馆一台区 | 43.37
841 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502980571 | 西黄517十四顷四台区 | 81.25
842 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 和美新城 | 0503534911 | 和美新城2号箱变配电变压器 | 252
843 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 和美新城 | 0503534912 | 和美新城1号箱变配电变压器 | 504
844 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 0503589312 | 兴隆县第二幼儿园配电变压器 | 504
845 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 0503650117 | 银湖地产4号箱变配电变压器 | 504
846 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1502703625 | 集荣丽景一箱式变配电变压器 | 640
847 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503048907 | 西黄517气象局外台区 | 40
848 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503308931 | 兴隆县公交1号充电站配电变压器 | 504
849 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503308933 | 兴隆县公交2号充电站配电变压器 | 504
850 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353983 | 集荣丽景八箱式变配电变压器 | 504
851 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353989 | 集荣丽景四箱式变配电变压器 | 640
852 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353993 | 集荣丽景二箱式变配电变压器 | 640
853 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353994 | 集荣丽景三箱式变配电变压器 | 640
854 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353995 | 集荣丽景九箱式变配电变压器 | 504
855 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353997 | 集荣丽景七箱式变配电变压器 | 504
856 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353998 | 集荣丽景六箱式变配电变压器 | 504
857 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 馨浦花园小区 | 1503356605 | 馨浦花园箱式变配电变压器 | 640
858 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361742 | 秀兰小区四号变压器间隔配电变压器 | 1000
859 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361743 | 秀兰小区三号变压器间隔配电变压器 | 1000
860 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361744 | 秀兰小区二号变压器间隔配电变压器 | 1000
861 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361746 | 秀兰小区一号变压器间隔配电变压器 | 1000
862 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703519 | 城西518天马西二十三台区 | 153 | 3581.2
863 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703589 | 城西518制药厂外九台区 | 115.87
864 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703114 | 城西518城南站外台区 | 160
865 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703583 | 城西518农业局家属楼七台区 | 160
866 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703586 | 城西518职中外台区 | 400
867 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703587 | 城西518工商局家属楼四台区 | 160
868 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703588 | 城西518土地局家属楼三台区 | 160
869 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703591 | 城西518机修队台区 | 80
870 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502750217 | 城西518农机厂九台区 | 320
871 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502750223 | 城西518县联社二十一台区 | 252
872 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353987 | 唐龙小区四箱式变配电变压器 | 640
873 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503354002 | 唐龙小区七箱式变配电变压器 | 640
874 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 福星公寓小区 | 1503355369 | 福星公寓箱变配电变压器 | 640
875 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503657355 | 城西518农业局外六台区 | 160
876 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1605241405198695 | 财富九龙城15号箱变配电变压器 | 400
877 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1605241405199159 | 财富九龙城14号箱变配电变压器 | 504
878 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353999 | 唐龙小区一箱式变配电变压器 | 640
879 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703550 | 城开511莽原食品厂台区 | 160
880 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 仟禧龙外箱变配电变压器 | 1502994999 | 仟禧龙外箱变配电变压器 | 400
881 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503308930 | 兴隆县供电公司院外充电站配电变压器 | 504
882 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503349784 | 集荣丽景5号箱变配电变压器 | 1000
883 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503353984 | 天马二期1号箱变配电变压器 | 640
884 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353985 | 唐龙小区二箱式变配电变压器 | 640
885 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503353990 | 天马二期2号箱变配电变压器 | 640
886 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353991 | 唐龙小区三箱式变配电变压器 | 640
887 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353996 | 唐龙小区八箱式变配电变压器 | 640
888 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503354000 | 天马二期4号箱变配电变压器 | 1000
889 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503354001 | 天马二期3号箱变配电变压器 | 640
890 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财富广场小区 | 1503354976 | 财富广场二号箱式变配电变压器 | 1000
891 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355360 | 福星公寓2号箱变配电变压器 | 504
892 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355362 | 建龙小区箱变配电变压器 | 1280
893 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 丰瑞家园小区 | 1503355370 | 丰瑞家园箱变配电变压器 | 504
894 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503355371 | 富丽园小区箱式变配电变压器 | 504
895 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 金桥大厦小区 | 1503355521 | 金桥大厦箱式变配电变压器 | 640
896 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503356200 | 隆鑫西箱式变配电变压器 | 640
897 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 雾灵家园箱式变配电变压器 | 1503357287 | 雾灵家园箱式变配电变压器 | 640
898 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503357292 | 天马南箱式变配电变压器 | 400
899 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503357293 | 天马安定街北箱式变配电变压器 | 252
900 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357296 | 鹏鸣小区五号箱式变配电变压器 | 640
901 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357297 | 鹏鸣小区四号箱式变配电变压器 | 640
902 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357298 | 鹏鸣小区三号箱式变配电变压器 | 640
903 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357299 | 鹏鸣小区7箱式变配电变压器 | 504
904 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357300 | 鹏鸣小区6箱式变配电变压器 | 504
905 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357301 | 鹏鸣小区2箱式变配电变压器 | 1000
906 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357302 | 鹏鸣小区1箱式变配电变压器 | 640
907 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 阳光家园变压器间隔配电变压器 | 1503361745 | 阳光家园变压器间隔配电变压器 | 800
908 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 佳兴小区 | 1503657216 | 佳兴小区箱变配电变压器 | 640
909 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 玉兴花园 | 1503657676 | 玉兴花园变压器间隔配电变压器 | 400
910 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503407513 | 农机厂八台区变压器间隔配电变压器 | 320
911 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503055861 | 财富九龙城1号箱变配电变压器 | 1000
912 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354982 | 财富九龙城12号箱变配电变压器 | 1000
913 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354983 | 财富九龙城2号箱变配电变压器 | 1000
914 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503664737 | 财富九龙城3号箱变配电变压器 | 1000
915 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503682024 | 财富九龙城7号箱变配电变压器 | 400
916 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 0503599095 | 黄酒馆五台区 | 23.95 | 1983.4
917 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 0503670291 | 龙窝八台区 | 51.68
918 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703181 | 西双516龙窝二台区 | 8.135
919 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703182 | 西双516龙窝三台区（18调） | 29.67
920 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703178 | 西双516双林二台区 | 0
921 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1503032891 | 西双516双林六台区 | 10.3
922 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703179 | 西双516双林三台区 | 45.35
923 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502984334 | 西双516双林四台区 | 25.15
924 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1503032892 | 西双516双林五台区 | 35.05
925 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703177 | 西双516双林一台区 | 0
926 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1604241005243168 | 龙窝九台区 | 50.355
927 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703510 | 西双516龙窝四台区 | 43.15
928 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1503668856 | 西双516龙窝一台区 | 12.31
929 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703183 | 西双516龙窝五台区（18调） | 160
930 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703508 | 西双516龙窝六台区 | 16
931 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502984335 | 西双516龙窝七台区 | 80
932 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503603652 | 西双516黄酒馆三台区 | 80
933 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1604240805100771 | 朝阳沟沟口新增综变 | 33.45 | 1695.755 | 2594.2379
934 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990117 | 朝阳沟沟口综变 | 155.05
935 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578573 | 板栏沟综变 | 244.94
936 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503670353 | 北三岔口村庄西综变 | 52.325
937 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990120 | 北三岔口小区台区 | 137.83
938 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748942 | 边墙沟新增综变 | 130
939 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453684 | 朝阳沟上综变 | 75.05
940 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578571 | 东坡北综变 | 235.06
941 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578572 | 东坡道口综变 | 250.3
942 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503509664 | 东峪村公路边台区 | 45.23
943 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502966393 | 董家店庄北综变 | 0
944 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748087 | 青北516北三岔口西曼子综变 | 179.62
945 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748088 | 青北516北三岔口庄里综变 | 8.96
946 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748094 | 青北516董家店村小区台区 | 97.96
947 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748096 | 青北516洞子沟九队综变 | 0
948 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748099 | 青北516花园外综变 | 30.4
949 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748115 | 青北516雨林沟二队下综变 | 105
950 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748116 | 青北516雨林沟一队综变 | 35.05
951 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503509662 | 青松岭东坡新增台区 | 122.8
952 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503406949 | 青松岭庄东箱变配变变压器间隔配电变压器 | 88.77
953 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990131 | 雨林沟沟口综变 | 5.35
954 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990132 | 张泉沟沟口综变 | 130.48
955 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990133 | 张泉沟新增综变 | 0.25
956 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990121 | 洞子沟九队新增综变 | 5.47
957 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748089 | 青北516朝阳沟综变 | 4.32
958 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748093 | 青北516东峪一队综变 | 109.08
959 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748095 | 青北516洞子沟八队综变 | 14.27
960 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748113 | 青北516小洞子沟综变 | 4.04
961 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502922000 | 雨林沟二队下新增综变 | 19.5
962 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748091 | 青北516东峪村综变 | 17.45
963 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748098 | 青北516花园村综变 | 8.845
964 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748100 | 青北516花园一队综变 | 1.9
965 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748114 | 青北516雨林沟北沟综变 | 24
966 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503035958 | 雨林沟二队上新增综变 | 40
967 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 0503509661 | 董家店加油站后台区 | 80
968 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 0503509663 | 张泉沟垃圾场台区 | 80
969 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503509742 | 西峪沟口新增综变 | 80
970 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573311 | 雅韵江南三台区出线间隔配电变压器 | 640
971 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573312 | 雅韵江南二台区出线间隔配电变压器 | 640
972 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573313 | 雅韵江南一台区出线间隔配电变压器 | 800
973 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503677950 | 北三岔口村北摊子台区 | 80
974 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748090 | 青北516东坡综变 | 34.28
975 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748092 | 青北516东峪四台区 | 40
976 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748112 | 青北516西峪综变 | 80
977 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748117 | 青北516雨林沟张泉沟综变 | 16
978 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502922060 | 董家店庄南综变 | 80
979 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503406950 | 青松岭中学箱变配电变压器间隔配电变压器 | 320
980 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503425962 | 后干涧沟口综变 | 252
981 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453683 | 张泉沟沟口新增综变 | 80
982 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453685 | 雨林沟二队综变 | 80
983 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205115843 | 花园沟口综变 | 80
984 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604242305121191 | 北三岔口庄里新增综变 | 80
985 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1611232705097838 | 西峪水库上综变 | 80
986 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990118 | 花园外新增综变 | 80
987 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503512469 | 诗韵江南一台区 | 640 | 4438.332
988 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503512470 | 诗韵江南二台区 | 640
989 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406457 | 水韵江南四台区变压器间隔配电变压器 | 640
990 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406459 | 水韵江南二台区变压器间隔配电变压器 | 640
991 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406460 | 水韵江南一台区变压器间隔配电变压器 | 640
992 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406458 | 水韵江南三台区变压器间隔配电变压器 | 640
993 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503491982 | 果园河西北综变出线间隔配电变压器 | 223.04 | 988.1013 | 988.1013
994 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502762738 | 青松岭村大队下综变 | 127.44
995 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748119 | 青雨517供电所门前综变 | 145
996 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502748120 | 青雨517果园河西综变 | 16.9
997 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502990111 | 青雨517青松岭小区综变 | 282.65
998 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748485 | 青雨517西三岔口一队综变 | 51.95
999 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748487 | 青雨517西湾见草沟综变 | 37.57
1000 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748489 | 青雨517西湾庄里综变 | 181.25
1001 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748494 | 青雨517雨林川二队综变 | 33.91
1002 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 0503586271 | 西湾村大队后综变 | 270.77
1003 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503493001 | 西湾河西综变 | 28.7
1004 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 0503486301 | 雨林川一队新增综变出线间隔配电变压器 | 252.38
1005 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748478 | 青雨517青松岭村综变 | 155.71
1006 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748483 | 青雨517西三岔口村综变 | 7.49
1007 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1503615212 | 青雨517雨林川三队综变 | 80
1008 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503478902 | 供电所北综变 | 160
1009 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 0503483701 | 杨家窝铺五队新增综变 | 80
1010 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503491981 | 果园河西南综变出线间隔配电变压器 | 320
1011 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748484 | 青雨517西三岔口四队综变 | 24
1012 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748486 | 青雨517西湾大桥后综变 | 200
1013 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748491 | 青雨517杨家窝铺二队综变 | 24
1014 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748493 | 青雨517杨家窝铺五队综变 | 16
1015 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990106 | 梨树沟新增综变 | 2.2
1016 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990110 | 西三岔口六队综变 | 40
1017 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990113 | 杨家窝铺二队新增综变 | 80
1018 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990114 | 雨林川三队北沟综变 | 24
1019 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990115 | 雨林川三队南沟综变 | 24
1020 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503044191 | 西湾村水利综变 | 80
1021 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503404082 | 青松岭小区1号箱变配变间隔配电变压器 | 504
1022 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405773 | 青松岭小区5号箱变配电变压器间隔配电变压器 | 800
1023 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405775 | 青松岭小区2号箱变配变间隔配电变压器 | 504
1024 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405776 | 青松岭小区4号箱变配电变压器间隔配电变压器 | 800
1025 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503493002 | 西湾见草沟新增综变 | 80
1026 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503604051 | 青松岭小区3号箱变配变间隔配电变压器 | 800
1027 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205131296 | 雨林川二队新增综变 | 80
1028 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748492 | 青雨517杨家窝铺梨树沟综变 | 39.05
1029 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748488 | 青雨517西湾四队综变 | 320
1030 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995002 | 新天翼源外箱变配电变压器 | 389.86 | 3046.2326 | 797.1732
1031 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703564 | 县城三路517西关电力局家属楼台区 | 320
1032 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703565 | 县城三路517粮食局台区 | 320
1033 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502703566 | 县城三路517后地十七台区 | 160
1034 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703567 | 县城三路517农行家属楼十五台区 | 160
1035 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703569 | 县城三路517党校外十九台区 | 160
1036 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703571 | 县城三路517环城路二十一台区 | 128
1037 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502703572 | 县城三路517大庙二十四台区 | 320
1038 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703576 | 县城三路517计生局外台区 | 400
1039 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703580 | 县城三路517兴中小区 | 252
1040 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703582 | 县城三路517国税局二台区 | 160
1041 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502987901 | 县城三路517新立街十九台区 | 160
1042 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 宜馨佳苑 | 1503361741 | 宜馨佳苑小区变压器间隔配电变压器 | 640
1043 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503408514 | 冶金局二十三台区配电变压器 | 320
1044 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503644543 | 时代家园箱式变配电变压器 | 800
1045 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703577 | 县城三路517企业局十六台区 | 252
1046 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1611232305072928 | 北水泉村南二广场综变 | 6.96 | 2023.4
1047 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 0503497921 | 北水泉村东沟 | 126
1048 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1503352701 | 北水泉村南综变 | 20.215
1049 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1503678681 | 梨树沟村部后综变 | 0
1050 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503540212 | 苗愉桶村南（2020调） | 30.29
1051 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503414702 | 苗榆桶村一中后变压器 | 12.01
1052 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1502748526 | 兴刘515北水泉村综变 | 162.92
1053 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749653 | 兴刘515梨树沟村北 | 225.95
1054 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749478 | 兴刘515梨树沟村内综变 | 59.59
1055 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502748608 | 兴刘515梨树沟大桥西综变 | 45.87
1056 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749087 | 兴刘515梨树沟电管站北综变 | 60.29
1057 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502748939 | 兴刘515梨树沟马蹄沟综变 | 0
1058 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502748133 | 兴刘515人参沟村村北综变 | 73.2
1059 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1503653255 | 兴刘515人参沟工业小区综变 | 144.4
1060 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1610230705055955 | 梨树沟村北二广场综变 | 56.48
1061 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1610230705056932 | 梨树沟村西南综变 | 7.79
1062 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502989822 | 人参沟村北2台区 | 200.85
1063 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1502748871 | 兴刘515苗愉桶村北综变 | 61
1064 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502748848 | 兴刘515人参沟村西综变 | 63.22
1065 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 0503681372 | 梨树沟村小区箱变配电变压器 | 504
1066 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 0503681373 | 人参沟村小区箱变配电变压器 | 160
1067 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 0503681374 | 北水泉村小区箱变配电变压器 | 320
1068 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503387348 | 苗榆桶村南西沟变压器 | 40
1069 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503414701 | 苗榆桶村小西庄变压器 | 160
1070 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1605240905203770 | 北区十一台区 | 140 | 1461.3144
1071 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703162 | 10kV北区1台区(公变）1502703162 | 149
1072 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503543332 | 北区九台区 | 140.39
1073 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703163 | 兴品511北区2台区 | 46.8
1074 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503543992 | 大河南七台区 | 504
1075 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503554755 | 北区郭家沟台区 | 160
1076 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703161 | 兴品511大河南四台区 | 80
1077 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703164 | 兴品511北区3台区 | 252
1078 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703165 | 兴品511北区4台区 | 160
1079 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703166 | 兴品511小东区七台区 | 80
1080 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703228 | 兴品511大河南五台区 | 40
1081 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703605 | 兴品511北区5台区 | 80
1082 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503668978 | 北区八台区 | 160
1083 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1609232805017542 | 北区十台区 | 16
1084 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1607241105025475 | 大河南九台区 | 80
1085 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 0503603205 | 下石洞村村中变压器 | 57.86 | 2167.0575
1086 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502749590 | 兴上516下石洞村村西综变 | 218.285
1087 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 转轴沟村 | 1502796885 | 兴上516转轴沟村内 | 74.16
1088 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748847 | 兴上516下石洞村村东综变 | 0
1089 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 转轴沟村 | 1611232005011559 | 转轴沟村西综变 | 61.85
1090 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748574 | 兴上516下石洞村西大井 | 80
1091 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1610230705058090 | 下石洞村西头二台区 | 160
1092 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703570 | 县城三路517六七三家属院 | 64 | 5932.4
1093 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359486 | 兴隆御景小区8号箱变配电变压器 | 504
1094 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359487 | 兴隆御景小区3号箱变配电变压器 | 504
1095 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359488 | 兴隆御景小区2号箱变配电变压器 | 504
1096 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359489 | 兴隆御景小区5号箱变配电变压器 | 504
1097 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359497 | 兴隆御景小区4号箱变配电变压器 | 504
1098 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359498 | 兴隆御景小区10号箱变配电变压器 | 504
1099 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359499 | 兴隆御景小区9号箱变配电变压器 | 504
1100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503408513 | 征费站二十二台区配电变压器 | 504
1101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 大好地村 | 1503040839 | 大好地北沟综变 | 7 | 646.69 | 182.7549
1102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 大好地村 | 0503670320 | 大好地村南沟台区 | 0
1103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502989813 | 界碑峪配变2台区 | 35.05
1104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502989820 | 米铺配变2台区 | 16.06
1105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749373 | 兴上516后申峪村八岔沟 | 0
1106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748127 | 兴上516后申峪村内 | 0.3
1107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748917 | 兴上516米铺村内 | 3.08
1108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748909 | 兴上516山神庙村界牌峪 | 15.05
1109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502796960 | 兴上516山神庙村内 | 0
1110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748910 | 兴上516山神庙村石门山 | 75.05
1111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 1502748941 | 兴上516上石洞四组 | 0.06
1112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502748129 | 兴上516小好地村北沟 | 0
1113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502749387 | 兴上516小好地村大石湖 | 2.36
1114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502749015 | 兴上516小好地村榆木林 | 1.05
1115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748914 | 兴上516营南峪村内 | 0
1116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748464 | 兴上516栅子沟村东石湖 | 11.05
1117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748462 | 兴上516栅子沟村杨树沟 | 2.58
1118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 0503524331 | 营南峪村清水湖村南变台 | 25.45
1119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 雾灵山乡 | 1603241805025862 | 小好地村内道边台区 | 0
1120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 大好地村 | 1502749309 | 兴上516大好地村内 | 0.72
1121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749394 | 兴上516后申峪村烟囱沟 | 0
1122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748911 | 兴上516山神庙村黄土山 | 0.14
1123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748913 | 兴上516营南峪村营西峪 | 0
1124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748916 | 兴上516栅子沟村内 | 39.22
1125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748085 | 兴上516后申峪村石片沟 | 7.5
1126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 大好地村 | 1502748130 | 兴上516大好地平台 | 40
1127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748463 | 兴上516栅子沟村东石洞 | 20.11
1128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748465 | 兴上516栅子沟村苇子坑 | 16
1129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748466 | 兴上516米铺村菜场 | 24
1130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748467 | 兴上516米铺村桃园 | 24
1131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748513 | 兴上516后申峪村小申峪 | 24
1132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748912 | 兴上516营南峪村清水湖 | 24
1133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748915 | 兴上516营南峪村营东峪 | 24
1134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749423 | 兴上516后申峪村大桶沟 | 0
1135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 雾灵山乡 | 1502749654 | 兴上516小好地村内 | 16
1136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502989821 | 小申峪配变2台区 | 40
1137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 营南峪村 | 1607241705023721 | 营南峪村营西峪桥头 | 50
1138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1604241605103254 | 扁担沟村部前台区变压器 | 0.35 | 2013.3503
1139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1503540213 | 扁担沟村村北（2020调） | 226
1140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1611232305076395 | 扁担沟村西南综变 | 55.78
1141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1604241605133108 | 陈家庄村西台区变压器 | 134.98
1142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1503540216 | 陈家庄二八队（2020调） | 155.05
1143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 0503603436 | 东梅寺村东坡砍下变压器 | 130.35
1144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 0503497263 | 东梅寺村南 | 129.75
1145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989818 | 西沟村四组台区 | 35.05
1146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989819 | 西沟村五组台区 | 0.95
1147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1503664740 | 兴刘515扁担沟村南综变 | 24.76
1148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502749474 | 兴刘515陈家庄大井综变 | 70.1
1149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1502748849 | 兴刘515马家庄村部前综变 | 100.9
1150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1503278626 | 兴刘515塔前村南综变 | 286.15
1151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1502748126 | 兴刘515塔前西坎下综变 | 300
1152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502749206 | 兴刘515塔西沟村沟外综变 | 1.75
1153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502994974 | 兴刘515线路碾砣沟2台区柱上变压器 | 15.69
1154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502748084 | 兴刘515眼石村村北综变 | 139.72
1155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497262 | 眼石村北大桥 | 10.7
1156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1603242105020015 | 东梅寺村贺夹新台区 | 128.95
1157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1610230705057204 | 东梅寺村南中街综变 | 237.15
1158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1603242105007416 | 马家庄村东台区 | 45.05
1159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1502989816 | 马家庄配变台区2 | 0
1160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1611232305072925 | 塔前村北广场综变 | 90.04
1161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1604241605118240 | 陶家台村北台台区变压器 | 11
1162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502748858 | 兴刘515塔西沟村村部前综变 | 75.05
1163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502749315 | 兴刘515陶家台村内 | 82.01
1164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502748132 | 兴刘515陶家台村碾砣沟 | 0
1165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1503540214 | 眼石村北二（2020调） | 207.44
1166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497242 | 眼石村部前 | 160
1167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497264 | 眼石村刘后坡 | 160
1168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503603473 | 雾灵山山门充电桩箱变配变间隔配电变压器 | 504
1169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503605740 | 阿那亚吕后坡箱变变压器间隔配电变压器 | 640
1170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503605811 | 阿那亚小白水变压器间隔配电变压器 | 504
1171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 0503663662 | 塔前村东南综变 | 320
1172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502002016 | 陈家庄一组综变 | 40
1173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502748086 | 兴刘515眼石综变 | 40
1174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1502748458 | 兴刘515塔前二变综变 | 128
1175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1502748649 | 兴刘515东梅寺村村内综变 | 160
1176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502749026 | 兴刘515陈家庄村六队综变 | 16
1177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502749473 | 兴刘515眼石村村南综变 | 160
1178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1502749599 | 兴刘515扁担沟村大扁担沟综变 | 64
1179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502796626 | 兴刘515眼石山门 | 64
1180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989817 | 西沟村七组台区 | 80
1181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502989823 | 眼石村南2台区 | 160
1182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1503359442 | 眼石村南三台区综变 | 80
1183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1503540211 | 东梅寺村村北（2020调） | 320
1184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 养生谷画家村 | 1607240205018606 | 养生谷画家村二期1号箱变配变 | 400
1185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 养生谷画家村 | 1607240205019386 | 养生谷画家村二期2号箱变配变 | 400
1186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502986492 | 翻水泉北河2台区 | 0.1 | 1905.125 | 286.5701
1187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502989814 | 后季蛤蟆塘子2台区 | 20
1188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502989815 | 六里碑三道梁子2 | 6.75
1189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 0503603206 | 苗耳洞村中心村村西变压器 | 42.1
1190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1503412350 | 水泉沟三组台区变压器 | 75.05
1191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北双洞村 | 1502748514 | 兴刘515北双洞村内综变 | 0
1192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748856 | 兴刘515翻水泉村北河 | 12.5
1193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502749389 | 兴刘515翻水泉村羊石糖综变 | 58.475
1194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502748289 | 兴刘515后季村大梁综变 | 1.8
1195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502749374 | 兴刘515六里碑村内 | 15.15
1196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502749316 | 兴刘515六里碑村三道梁子 | 0.1
1197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748508 | 兴刘515苗尔洞村北大坡综变 | 155.05
1198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502749114 | 兴刘515苗尔洞村牛槽地综变 | 190
1199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502749542 | 兴刘515苗尔洞村中心村综变 | 0
1200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 三岔口村 | 1502748814 | 兴刘515三岔口 | 0
1201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502749017 | 兴刘515水泉沟村邓厂综变 | 30.1
1202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502749532 | 兴刘515翻水泉村刘寨子 | 66.51
1203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748078 | 兴刘515翻水泉村内 | 40
1204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748079 | 兴刘515苗尔洞村大石湖综变 | 24
1205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502748279 | 兴刘515水泉沟透骨窑综变 | 17.45
1206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748461 | 兴刘515苗尔洞村大杨树综变 | 200
1207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748507 | 兴刘515翻水泉村小八队综变 | 80
1208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748537 | 兴刘515苗尔洞村网子沟综变 | 80
1209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502748573 | 兴刘515水泉沟村水泉沟综变 | 24
1210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748592 | 兴刘515翻水泉小古道 | 24
1211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502796052 | 兴刘515翻水泉肥猪圈综变 | 40
1212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502986491 | 陈家庄大井2台区 | 40
1213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502989230 | 翻水泉北火道台区 | 40
1214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502989812 | 后季大梁2台区 | 40
1215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1503092115 | 翻水泉村薄山子综变 | 24
1216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 1502748310 | 兴上516上石洞一组 | 0 | 1501.5425
1217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502749085 | 兴上516中石洞村内 | 15.85
1218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502749028 | 兴上516中石洞龙潭沟 | 0
1219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 0503675243 | 中石洞村西综变 | 3.845
1220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 0503610247 | 兴上516上石洞村内 | 1.58
1221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502748924 | 兴上516中石洞一组 | 24
1222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703122 | 10kV车道沟四台区（公变）1502703122 | 141.42 | 3066.1674 | 507.9338
1223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703126 | 10kV县城二路520煤炭局后街八台区（公变）1502703126 | 154.215
1224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703123 | 县城二路520八机床五台区公变 | 233.45
1225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503668944 | 县城二路520消防队外三台区 | 154.5
1226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703116 | 县城二路5204755家属院台区 | 160
1227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703119 | 县城二路520体委外十一台区 | 252
1228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703120 | 县城二路520大街电力家属楼后十三台区公变 | 160
1229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703121 | 县城二路520安居小区公变 | 320
1230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703124 | 县城二路520石油公司二台区 | 160
1231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703125 | 县城二路520石油公司一台区 | 64
1232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703520 | 县城二路520工商行后十二台区公变 | 160
1233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703604 | 县城二路520八机床家属楼六台区公变 | 160
1234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995000 | 县委后院箱变配电变压器 | 400
1235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995001 | 县政府后院箱变配电变压器 | 400
1236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503355359 | 福林湾小区箱变配电变压器 | 320
1237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503356199 | 廉租房小区箱变配电变压器 | 320
1238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361748 | 秀水小区4变压器间隔配电变压器 | 1000
1239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361751 | 秀水小区1变压器间隔配电变压器 | 504
1240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503644557 | 国税后十台区配电变压器 | 320
1241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | 1606240605038411 | 东区村老虎沟综变 | 80
1242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703117 | 县城二路520东大桥公变 | 314.7 | 6805.928
1243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703224 | 县城一路521东区二台区 | 111.15
1244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503669021 | 县城一路521东区一台区 | 208.94
1245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703137 | 县城一路521火车站转角六台区 | 28.48
1246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703222 | 县城一路521酒厂外十一台区 | 154.68
1247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703128 | 县城一路521文体局家属楼台区 | 155.05
1248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703223 | 县城一路521物价局十三台区 | 149.86
1249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703142 | 县城一路521县联社家属楼二十三台区 | 108.92
1250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 0503554757 | 东区站前路东台区 | 160
1251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677670 | 鹏兴小区2台区 | 504
1252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677671 | 鹏兴小区3台区 | 640
1253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677672 | 鹏兴小区1台区 | 504
1254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703127 | 县城一路521企业局家属楼二十台区 | 128
1255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703130 | 县城一路521电力七层楼台区 | 320
1256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703132 | 县城一路521啤酒污水处理八台区 | 160
1257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703133 | 县城一路521盐业公司四台区 | 160
1258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703139 | 县城一路521草料厂院内台区 | 40
1259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703140 | 县城一路521化肥厂外一台区 | 160
1260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703211 | 县城一路521建行外二十七台区 | 160
1261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703213 | 县城一路521兴隆鹏程办公楼公变变台 | 200
1262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703216 | 县城一路521公安局家属楼十五台区 | 160
1263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703218 | 县城一路521一中后十七台区公变 | 160
1264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703221 | 县城一路521东区印刷厂外10台区 | 200
1265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703516 | 县城一路521一中后十六台区 | 110.59
1266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703612 | 县城一路5210五家属楼十八台区公变 | 320
1267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703613 | 县城一路5210五家属楼十九台区 | 320
1268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502820122 | 10kv农机仓库外5台区( 公变)1502820122 | 160
1269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503088224 | 北区康盛小区公租房配电变压器 | 400
1270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503355520 | 金典盛世箱式变配电变压器 | 640
1271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503356190 | 金兴名苑小区配电变压器 | 1000
1272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356193 | 林业家园四号箱变配电变压器 | 640
1273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 盛世嘉园 | 1503357295 | 盛世嘉园小区1号箱变配电变压器 | 504
1274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359490 | 兴伊佳园2号箱变配电变压器 | 504
1275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359491 | 兴伊佳园3号箱变配电变压器 | 320
1276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359501 | 兴伊佳园1号箱变配电变压器 | 504
1277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 雾灵馨苑 | 1503361808 | 雾灵馨苑一号变压器间隔配电变压器 | 504
1278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503630695 | 县城一路521日杂公司九台区 | 320
1279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503645294 | 县城一路521剧场外二十一台区 | 320
1280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503649058 | 新隆园箱式变配电变压器 | 1000
1281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503659376 | 县城一路521兴铁小区 | 320
1282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503668946 | 县城一路521电力营业大厅东二十六台区公变 | 272.81
1283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503675918 | 县城一路521公安局十四台区 | 320
1284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703511 | 10kv县城一路521东区粮库外台区(公变)1502703511 | 252
1285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356189 | 林业家园一号箱变配电变压器 | 1000
1286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356198 | 林业家园二号箱变配电变压器 | 800
1287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356194 | 林业家园三号箱变配电变压器 | 800
1288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502750491 | 兴黄519大庙台区 | 12.6 | 5422.71
1289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703147 | 兴黄519上甸子二台区 | 44.32
1290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703148 | 兴黄519上甸子四台区 | 4.575
1291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703149 | 兴黄519上甸子五台区 | 0.42
1292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503005400 | 兴黄519十四顷五台区 | 0
1293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503668910 | 兴黄519十四顷一台区 | 4.38
1294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1603242005003174 | 上甸子十台区 | 130.9
1295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502982365 | 兴黄519上甸子九台区 | 0.935
1296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703145 | 兴黄519上甸子三台区 | 2.82
1297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703144 | 兴黄519上甸子六台区 | 24
1298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703146 | 兴黄519上甸子一台区 | 0.31
1299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703568 | 兴黄519工商行家属楼十六台区 | 128
1300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703574 | 兴黄519财政局家属楼三十台区 | 160
1301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703594 | 兴黄519妇幼台区 | 160
1302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502982364 | 兴黄519上甸子八台区 | 40
1303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355367 | 大有家园箱变配电变压器 | 800
1304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359492 | 兴隆豪庭小区2台区配电变压器 | 504
1305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359493 | 兴隆豪庭小区1台区配电变压器 | 504
1306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359496 | 兴隆豪庭小区3台区配电变压器 | 504
1307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361811 | 至尊门第小区一号变压器间隔配电变压器 | 640
1308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1503668360 | 兴黄519上甸子七台区 | 16
1309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1612231305114673 | 兴隆县行政审批局箱变 | 1000
1310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷六台区 | 1608240505021121 | 十四顷六台区 | 35.43
1311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748309 | 兴上516下石洞瓦厂综变 | 0.4 | 4236.8
1312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502748128 | 六安512粮食所综变 | 59 | 3493.85 | 95.0963
1313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748653 | 六安512南台村四道河综变 | 238.8
1314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748661 | 六安512南台老窝铺综变 | 21.03
1315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748657 | 六安512南台小栅子沟综变 | 24
1316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749601 | 六安512五道河村崔家台综变 | 14.7
1317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749600 | 六安512五道河村孤山子综变 | 149.6
1318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749223 | 六安512西沟四组综变 | 30.12
1319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1502749218 | 六安512响水湖三组综变 | 0.1
1320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748662 | 六安512小关门1-2组综变 | 12.16
1321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748663 | 六安512小关门4-5组综变 | 9.52
1322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748670 | 六安512小关门八组综变 | 37.6
1323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748658 | 六安512小关门村六组综变 | 0
1324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502749075 | 六安512小关门七组综变 | 5.28
1325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748669 | 六安512小关门三组综变 | 67.6
1326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502748943 | 六安512朱家沟村综变 | 34.28
1327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749222 | 六安512朱家沟西沟综变 | 0
1328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1503552614 | 南台外新增综变 | 0
1329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 0503674621 | 五道河九组综变 | 115.68
1330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503033712 | 周家庄村四组综变 | 0
1331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748654 | 六安512南台外宗变 | 31.65
1332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502748681 | 六安512五道河一台区 | 121.47
1333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502749225 | 六安512周家庄二台区综变 | 62.02
1334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502748650 | 六安512周家庄三台区综变 | 66.8
1335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503679471 | 六安512周家庄五台区综变 | 42.6
1336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1611232805189320 | 南台四道河公路南综变 | 52.23
1337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1603242505214364 | 四道河公路南综变 | 75.05
1338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1611232705228367 | 五道河村内综变 | 34.485
1339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205022902 | 小关门三组二综变 | 23.565
1340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502986503 | 周家庄村六组综变 | 18.4
1341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502748651 | 六安512周家庄四台区综变 | 40
1342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748655 | 六安512南台综变 | 80
1343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748656 | 六安512南台村石门综变 | 16
1344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502749216 | 六安512响水湖一组 | 80
1345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1502749217 | 响水湖二综变 | 40
1346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749219 | 六安512张家沟综变 | 24
1347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749220 | 六安512朱家沟五组综变 | 40
1348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749221 | 六安512朱家沟六组综变 | 16
1349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502749224 | 六安512周家庄一台区 | 80
1350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749391 | 六安512五道河村花石综变 | 80
1351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749436 | 六安512五道河南山宗变 | 24
1352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502841079 | 周家庄村沟口综变 | 40
1353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502986502 | 朱家沟村小西天综变 | 40
1354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1503115047 | 响水湖村一组外综变 | 80
1355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503340091 | 周家庄村九神庙小区配变单元配电变压器 | 320
1356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1503340093 | 六道河供电所办公用电综变 | 80
1357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503380885 | 周家庄村综合体综变变压器间隔配电变压器 | 320
1358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1603242505191862 | 五道河马家台新增综变 | 80
1359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1611232705228416 | 南台老窝铺2综变 | 80
1360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1607241905030826 | 小关门冷库综变 | 160
1361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 周家庄村 | 1608241305021870 | 周家庄一组综变 | 80
1362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 朱家沟村 | 1608241305025081 | 朱家沟村内新增综变 | 70.1
1363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南台村 | 1609240305030394 | 南台村小栅子沟新增综变 | 75.05
1364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503661697 | 二道河村西西综变 | 28.03 | 5275.605
1365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1503425971 | 二道河九组箱变配变间隔配电变压器 | 186.975
1366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748660 | 六安512二道河村内综变 | 126.66
1367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748666 | 六安512三道河五台区综变 | 0
1368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748664 | 六安512三道桥东综变 | 40.87
1369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749071 | 六安512杨家台村内综变 | 0
1370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749074 | 六安512杨家台村一组综变 | 0
1371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749072 | 六安512杨家台五组综变 | 35.05
1372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502748675 | 荣家台新增综变 | 129.02
1373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1503004466 | 三道河村大坡峪综变 | 75.05
1374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1503004467 | 三道河村正东峪外综变 | 31.105
1375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748673 | 六安512二道河村八组综变 | 17.56
1376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748668 | 六安512二道河村西综变 | 98.26
1377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748665 | 六安512三道河玻台综变 | 5.75
1378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505192404 | 五道河一组庄东综变 | 84.44
1379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505190580 | 正东峪二综变 | 22.25
1380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503655977 | 南区3#箱变配电变压器 | 640
1381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503655996 | 北区1#箱变配电变压器 | 504
1382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748667 | 六安512三道河正东峪综变 | 80
1383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748671 | 六安512二道河村大柳沟综变 | 40
1384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748672 | 六安512二道河安营寨南沟综变 | 252
1385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502749073 | 六安512三道河桥西 | 128
1386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502749392 | 六安512二道河村安营寨综变 | 80
1387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502986500 | 二道河村牛道沟综变 | 40
1388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502986501 | 二道河村小柳沟综变 | 80
1389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1503660937 | 六安512二道河九组综变 | 40
1390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1603242205024984 | 三道河桥南综变 | 80
1391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1603242205017978 | 北坎子北二综变 | 112.26 | 668.2 | 0.20999
1392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1611232705230887 | 北坎子六组新增综变 | 62.95
1393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1503034166 | 北坎子村一组综变 | 117.795
1394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1503067309 | 汉沟水利综变 | 28.9
1395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748532 | 六大515北坎子北综变 | 154.8
1396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748531 | 六大515北坎子村南综变 | 74.195
1397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748304 | 六大515古庆二组综变 | 64.05
1398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748298 | 六大515古庆一组综变 | 3.46
1399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502749604 | 六大515河东综变 | 70.1
1400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748606 | 六大515南坎子宗变 | 74.7
1401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503415335 | 六道河河东庄里综变变压器间隔配电变压器 | 241.66
1402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503413938 | 六道河老中学综变配变间隔配电变压器 | 271.24
1403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502007352 | 杨树沟八组综变 | 0
1404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502986504 | 杨树沟村小杨树沟综变 | 35.05
1405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502749606 | 杨树沟七组综变 | 34.8
1406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748638 | 杨树沟四道沟外（2020调） | 75.05
1407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748944 | 六大515北火道二组综变 | 0.105
1408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748306 | 六大515河西二台区综变 | 98.82
1409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748305 | 六大515河西三台区综变 | 53.6
1410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748593 | 六大515胡家庄综变 | 37.53
1411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748600 | 六大515杨树沟北山综变 | 7.52
1412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748601 | 六大515杨树沟村内综变 | 0
1413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502007346 | 六大515杨树沟三组综变 | 35.05
1414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1601242605009117 | 杨树沟北山二综变 | 26.4
1415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748604 | 杨树沟大磨台（2020调） | 5.75
1416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 0503556879 | 北坎子村北碾综变 | 40
1417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 0503654816 | 汉沟沟口综变 | 80
1418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748299 | 六大515古庆三组综变 | 160
1419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748300 | 六大515古庆四组综变 | 0.51
1420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748301 | 六大515付家庄综变 | 16
1421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748302 | 六大515古庆五组二综变 | 16
1422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748303 | 六大515古庆五组综变 | 24
1423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748307 | 六大515河西一台区综变 | 160
1424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748527 | 六大515北火道四组综变 | 80
1425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748528 | 六大515北火道三组综变 | 80
1426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748529 | 六大515北火道五组综变 | 16
1427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748530 | 六大515北火道一组综变 | 80
1428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748533 | 六大515北坎子七组综变 | 24
1429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748534 | 六大515北坎子六组综变 | 24
1430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748597 | 六大515前苇塘中学综变 | 64
1431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748603 | 六大515杨树沟一组综变 | 64
1432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748605 | 六大515六道河中学综变 | 24
1433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748637 | 六大515杨树沟四道沟里综变 | 40
1434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502795481 | 汉沟四组综变 | 40
1435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502987563 | 北坎子村三组综变 | 160
1436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503340092 | 六道河河西小区配变单元配电变压器 | 252
1437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503383381 | 六道河小学综变变压器间隔配电变压器 | 320
1438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503408547 | 六道河乡政府综变变压器间隔配电变压器 | 320
1439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503664204 | 六大515前苇塘小区综变 | 80
1440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1601242605011021 | 杨树沟一组二综变 | 80
1441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南坎子村 | 1603242205024714 | 南坎子二综变 | 160
1442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1611232805188429 | 北火道一组外综变 | 80
1443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 六道河村 | 1608241305002817 | 六道河卫生院门前综变 | 80
1444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北火道村 | 1608242305004491 | 北火道四组新增综变 | 80
1445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树沟村 | 1609240205013699 | 杨树沟村内新增综变 | 80
1446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749643 | 六陡514沥水沟六组综变 | 155.05 | 1892.4648
1447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749641 | 六陡514沥水沟四组综变 | 30.125
1448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749644 | 六陡514沥水沟一组综变 | 59.05
1449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749156 | 六陡514罗圈厂村一组综变 | 19.075
1450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749637 | 六陡514西陡子峪十一组综变 | 75.05
1451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749631 | 六陡514西陡子峪一组综变 | 108.02
1452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749428 | 青雨517东陡子峪七组综变 | 1.55
1453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748471 | 青雨517水厂村八、九组综变 | 0
1454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1503413936 | 水厂村九组新增箱变变压器间隔配电变压器 | 261.15
1455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1503413937 | 水厂村六组新增箱变变压器间隔配电变压器 | 240.645
1456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502841059 | 水厂村七组综变 | 0.1
1457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749431 | 东陡子峪村二组综变 | 140.05
1458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1611232705202077 | 东陡子峪五组2综变 | 44.46
1459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502986507 | 沥水沟村迎盘台综变 | 0
1460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749647 | 六陡514东陡子峪村一组综变 | 203.47
1461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 0503406881 | 六陡514沥水沟三组综变（2019调） | 58
1462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749613 | 六陡514六道沟二组综变 | 19.05
1463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749611 | 六陡514六道沟四组综变 | 7.875
1464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749610 | 六陡514六道沟一组综变 | 30.1
1465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749649 | 六陡514六道河东坡子综变 | 46.12
1466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749608 | 六陡514罗圈厂二组综变 | 9.115
1467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749609 | 六陡514罗圈厂四组综变 | 53.6
1468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749618 | 六陡514思家岭4-5组综变 | 12.07
1469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749617 | 六陡514思家岭村内综变 | 4.8
1470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749648 | 六陡514梯子峪八组综变 | 35.05
1471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749627 | 六陡514梯子峪村2-3组综变 | 21.44
1472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749625 | 六陡514梯子峪村东台下综变 | 35.05
1473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749624 | 六陡514梯子峪村五组综变 | 108.79
1474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1503602897 | 六陡514梯子峪村西行峪综变 | 9.32
1475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749626 | 六陡514梯子峪四组综变 | 73.17
1476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749629 | 六陡514梯子峪乡政府综变 | 280.35
1477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749628 | 六陡514梯子峪一组综变 | 128.08
1478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749636 | 六陡514西陡子峪12组综变 | 0
1479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749632 | 六陡514西陡子峪村四组综变 | 16.12
1480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749633 | 六陡514西陡子峪村五组综变 | 10.83
1481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749037 | 六陡514赵北沟村连山洞综变 | 40.625
1482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749121 | 六陡514赵北沟村内综变 | 0
1483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749650 | 六陡514赵北沟村赵南沟综变 | 12.06
1484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502986505 | 罗圈厂村四组2综变 | 0.14
1485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1503602565 | 青雨517东陡子峪村六组综变 | 7.515
1486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749429 | 青雨517东陡子峪村三组综变 | 43.15
1487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749430 | 青雨517东陡子峪村四组综变 | 24.1
1488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749427 | 青雨517东陡子峪村五组综变 | 0.195
1489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749434 | 青雨517水厂村二组综变 | 4.58
1490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748469 | 青雨517水厂村四组综变 | 24
1491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502986506 | 思家岭村一组综变 | 0.68
1492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505203557 | 思家岭四组综变 | 1.14
1493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1601242505022224 | 西陡子峪四组二综变 | 18.62
1494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1611232705216687 | 西陡子峪五组2综变 | 75.05
1495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1611232705212330 | 西坡子综变 | 22.8
1496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 0503661738 | 沥水沟六组二台区 | 160
1497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 0503665259 | 东陡子峪三组二综变 | 40
1498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748470 | 青雨517水厂村六、七组综变 | 80
1499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502748541 | 六陡514赵北沟村大石片综变 | 24
1500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748679 | 六陡514正南沟2综变 | 0.98
1501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748680 | 六陡514六道河正南沟综变 | 80
1502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749038 | 六陡514赵北沟一组综变 | 0
1503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749433 | 青雨517水厂村一组综变 | 24
1504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749435 | 青雨517水厂村五组综变 | 64
1505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749598 | 青雨517水厂村三组综变 | 40
1506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502749612 | 六陡514六道河正南沟水利综变 | 24
1507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749614 | 六陡514六道沟没门沟综变 | 80
1508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749615 | 六陡514六道沟五组综变 | 8
1509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749616 | 六陡514六道沟村内综变 | 33.42
1510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749619 | 六陡514思家岭六组综变 | 16
1511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749620 | 梯子峪九组上台综变 | 40
1512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749621 | 六陡514梯子峪村九组台下综变 | 40
1513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749622 | 六陡514梯子峪村东台上综变 | 80
1514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749623 | 六陡514梯子峪村七组综变 | 80
1515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749630 | 六陡514西陡峪村二组综变 | 160
1516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749634 | 六陡514西陡子峪村六组综变 | 80
1517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749635 | 六陡514西陡子峪七组综变 | 64
1518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749638 | 六陡514西陡子峪八组综变 | 64
1519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749639 | 六陡514沥水沟五组综变 | 160
1520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749642 | 六陡514沥水沟二组综变 | 160
1521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749645 | 六陡514沥水沟村新民居综变 | 200
1522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502841082 | 水厂村八组综变 | 40
1523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502975820 | 青雨517东陡子峪村水利综变 | 80
1524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502986900 | 梯子峪刘家台综变 | 80
1525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503452147 | 六道河村马家台综变 | 80
1526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1601240805032895 | 东陡子峪二组新增综变 | 40
1527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205019824 | 沥水沟一组二综变 | 80
1528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205021106 | 六道沟村内二综变 | 80
1529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505205205 | 西行峪上台综变 | 80
1530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1605241105114566 | 江南新居民小区综变配变 | 400
1531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1608240605017175 | 水厂村四组二台区 | 75.05
1532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 水厂村 | 1608240705019086 | 水厂村二组新增综变 | 75.05
1533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 梯子峪村 | 1609240905002014 | 梯子峪村三组综变 | 75.05
1534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | / | / | #VALUE! | 1763.4
1535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748350 | 半佛520半壁山四台区综变 | 132.35 | 1596.56 | 0
1536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748342 | 半佛520线路佛爷来村西综变变压器（2024年调） | 152.27
1537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748348 | 半佛520半壁山二台区 | 228.77
1538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748344 | 半佛520半壁山一台区 | 250.55
1539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748347 | 半佛520半壁山镇半壁山村综变（2022年调） | 133.75
1540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748352 | 半佛520东闫杖子二台区 | 296.12
1541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503406861 | 半佛520东闫杖子一台区（2019调） | 216.89
1542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748351 | 半佛520佛爷来小学综变 | 13.04
1543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748349 | 半佛520佛爷来综变 | 369.02
1544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748341 | 半佛520线路政府综变变压器 | 132.195
1545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503243481 | 东闫杖子村北新增综变 | 67.11
1546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578655 | 东闫杖子村董杖子新增综变 | 247.16
1547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578656 | 东闫杖子村高中东新增综变 | 82.35
1548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578658 | 东闫杖子村木杖子新增综变 | 202.86
1549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503454760 | 东闫杖子村南水利新增综变 | 71.12
1550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1502989221 | 东闫杖子村南综变（2022年调） | 61.5
1551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578657 | 东闫杖子村闫杖子新增综变 | 207.72
1552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503567031 | 佛爷来村南铁路桥东新增综变 | 138.76
1553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503454761 | 佛爷来村南新增综变 | 54.87
1554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503543851 | 佛爷来小学东新增综变 | 0
1555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503509122 | 横街子新增2台区 | 160
1556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503607272 | 富旺家园小区2变压器间隔配电变压器 | 1000
1557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503647494 | 富旺家园小区4配变 | 640
1558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503647495 | 富旺家园小区3配变 | 504
1559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503655638 | 龙凤家园4期配电变压器 | 400
1560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748346 | 半佛520半壁山五台区 | 320
1561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1502748353 | 半佛520东闫杖子三台区 | 320
1562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502987593 | 半壁山政府综变2台区 | 160
1563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502987594 | 横街子综变 | 160
1564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502987595 | 佛爷来小学二变 | 160
1565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503339079 | 半佛520鹏程小区1号箱变高压进线单元配电变压器 | 400
1566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503358917 | 乾坤房地产箱变变压器间隔配电变压器 | 400
1567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503454759 | 东闫杖子村东新增综变 | 80
1568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503645295 | 半佛520半壁山三台区 | 400
1569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503664742 | 碧水花园小区箱变配电变压器 | 640
1570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503675910 | 铁路桥东政府新增综变 | 160
1571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1602242205011580 | 半壁山供电所综变 | 64
1572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1604240705147549 | 东闫杖子加油站东新增综变 | 160
1573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503339080 | 半佛520鹏祥小区2号高压进线单元配电变压器 | 400
1574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1607241005034861 | 半壁山外环综变 | 110.79
1575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1604240705148372 | 摆宴堂村南新增综变 | 40.11 | 2434.0806
1576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748339 | 半沟512靳杖子甘久综变(2023年调) | 12.45
1577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 榆树沟村 | 1502748335 | 半沟512线路榆树沟综变（2023年调） | 62.15
1578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 0503603191 | 摆宴堂村北新增综变 | 135.8
1579 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748338 | 摆宴堂南湾子综变变压器 | 0
1580 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748336 | 半沟512线路百宴堂村南综变变压器 | 48.6
1581 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748334 | 半沟512线路甘久沟里综变变压器 | 10.4
1582 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748332 | 半沟512线路靳杖子三变变压器（2022年调） | 42.745
1583 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748333 | 半沟512线路靳杖子一变变压器 | 135.25
1584 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502987581 | 靳杖子村北新增综变 | 62.4
1585 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503421541 | 靳杖子村南新增箱变变压器间隔配电变压器 | 98.56
1586 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 榆树沟村 | 1502987582 | 榆树沟二变 | 0
1587 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748337 | 半沟512线路百宴堂三变变压器 | 40
1588 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748340 | 摆宴堂北沟综变 | 80
1589 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1503042878 | 摆宴堂东沟二变 | 80
1590 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503308929 | 长深高速靳杖子服务区充电站（长春方向）进线间隔配电变压器 | 504
1591 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503308935 | 长深高速靳杖子服务区充电站（深圳方向）箱变间隔配电变压器 | 504
1592 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762742 | 半开521大兰口村大西沟综变 | 39.7 | 1844.6678
1593 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762744 | 半开521大兰口村梨树安综变 | 14
1594 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762751 | 半开521苇子峪6组综变 | 123.33
1595 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石村 | 1502762739 | 半开521古石村村北综变 | 88.01
1596 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石村 | 1502762753 | 半开521古石村南综变 | 94.57
1597 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762750 | 半开521开庄村秋树湾综变 | 191.5
1598 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762756 | 半开521苇子峪村茶坡综变 | 14.26
1599 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762741 | 半开521苇子峪村村部综变 | 80.4
1600 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762745 | 半开521苇子峪村榆树林综变 | 7.95
1601 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762758 | 半开521苇子峪新增综变 | 73.57
1602 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503540217 | 大兰口村村部（2020调） | 129.75
1603 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 0503676344 | 苇子峪七组台区综变 | 4.65
1604 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502758904 | 开庄南场沟综变 | 46.45
1605 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 0503502681 | 开庄小学外变压器 | 28.99
1606 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 马圈子村 | 0503578636 | 马圈子村部综变煤 | 154.45
1607 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 马圈子村 | 0503578637 | 马圈子新增综变煤 | 215.95
1608 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1611232905184966 | 佟家沟村北综变202311 | 135.25
1609 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 0503676339 | 苇子峪十组水库台区综变 | 48.25
1610 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762740 | 半开521苇子峪村小石门综变 | 52.72
1611 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762743 | 半开521大兰口村下杖子综变 | 80
1612 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762746 | 半开521苇子峪村庙梁综变 | 30.3
1613 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762747 | 半开521开庄村白土领综变 | 40
1614 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762748 | 半开521开庄村渔儿湾综变 | 40
1615 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762749 | 半开521开庄村冷沟综变 | 40
1616 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石小区 | 1502762752 | 半开521古石小区综变 | 80
1617 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762755 | 半开521开庄四道岭综变 | 16
1618 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762757 | 半开521苇子峪村大苇子峪综变 | 40
1619 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503442345 | 大兰口小虎峪变台 | 160
1620 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503443061 | 大兰口村部新增变台 | 160
1621 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503443062 | 大兰口梨树安新增变台 | 160
1622 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1503443063 | 苇子峪一组综变 | 160
1623 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758828 | 半蓝517东风金斗峪综变 | 35.38 | 2919.04
1624 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1503075057 | 东风下坡子新增变台 | 14.46
1625 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748867 | 安马515上庄三仙洞综变（2024年调） | 38.75 | 4332.48 | 48.8689
1626 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748870 | 安马515上庄河西综变 | 69.73
1627 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748863 | 安马515上庄赵大地综变 | 70.32
1628 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502749594 | 安马515线路大岭综变变压器 | 25.35
1629 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 红石沟村 | 1502748862 | 安马515线路红石沟三台区综变变压器 | 23.9
1630 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502748861 | 安马515线路马架沟综变变压器 | 9.2
1631 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044187 | 沟门子台区 | 55.81
1632 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1503042876 | 老虎沟头道岭综变 | 0.675
1633 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1503608793 | 马架沟大队门前综变 | 20.6
1634 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503042875 | 天桥峪二变 | 11.4
1635 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044188 | 羊羔峪台区 | 12.02
1636 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1611232805122186 | 羊羔峪大队门前新增综变 | 30.44
1637 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 0503664666 | 上庄草木安新增综变 | 80
1638 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 0503676043 | 赵大地新增综变 | 80
1639 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502748859 | 安马515线路侯家庄综变变压器 | 24
1640 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748865 | 安马515上庄花宝石综变 | 128
1641 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748868 | 安马515红石沟二台区 | 24
1642 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502748869 | 安马515老虎沟综变 | 40
1643 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502749591 | 安马515线路东石峪综变变压器 | 80
1644 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1502749592 | 安马515线路天桥峪综变变压器 | 40
1645 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502749593 | 安马515线路石墙地综变变压器 | 64
1646 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502749596 | 安马515线路上庄综变变压器 | 80
1647 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044189 | 水泉台区 | 80
1648 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044190 | 水泉子台区（2022年调） | 160
1649 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1503358919 | 上庄三仙洞二变变压器间隔配电变压器 | 504
1650 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503388512 | 天桥峪民宿新村箱变变压器间隔配电变压器 | 400
1651 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503421544 | 天桥峪四道岭综变变压器 | 80
1652 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503443076 | 天桥峪沟门综变 | 80
1653 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1503443077 | 老虎沟水电站门前综变 | 24
1654 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 红石沟村 | 1503443079 | 红石沟大队门前综变 | 80
1655 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭乡 | 1604240105149793 | 马架沟石墙地新增综变 | 80
1656 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502749424 | 安双514双炉台天桥河东综变 | 65.15 | 2280.2234
1657 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502749651 | 安双514双芦台西台子综变 | 23.5
1658 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502748945 | 安双514线路双炉台综变 | 66.8
1659 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578674 | 双炉台村内新增综变 | 258.84
1660 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578673 | 双炉台南台综变 | 53.49
1661 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578672 | 双炉台天桥综变 | 195.04
1662 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503509121 | 天桥河东新增2台区 | 135.34
1663 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578671 | 双炉台西台子南新增综变 | 160
1664 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1503615413 | 安刘516线路北梁综变变压器 | 129.2 | 43.4636 | 43.4636
1665 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1502749128 | 安刘516线路刘家庄综变变压器 | 71.9
1666 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749125 | 安刘516线路南庄综变(2023年调) | 41.65
1667 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1502749419 | 安刘516线路西台子综变变压器 | 58.11
1668 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 0503660195 | 安子岭南庄新增综变（2023年调） | 214.93
1669 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749127 | 安刘516线路东沟综变变压器 | 46.96
1670 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1502749014 | 安刘516线路南梁综变变压器 | 52.63
1671 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749126 | 安刘516线路西庄综变变压器 | 94.96
1672 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1503394248 | 安子岭村内箱变变压器间隔配电变压器 | 274.61
1673 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502986549 | 安子岭西坡综变 | 75
1674 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 0503525589 | 刘家庄新增综变 | 84.33
1675 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1503540215 | 西大地综变（2020调） | 0
1676 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 0503664685 | 刘家庄南台综变 | 80
1677 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1503358918 | 高板河小区变压器间隔配电变压器 | 320
1678 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1611230305007820 | 北园子新台区 | 75.05 | 3696.8 | 0.010972
1679 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748997 | 刘杖子锅伙综变 | 2.54
1680 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748930 | 庆大512河北庄综变 | 49.7
1681 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748929 | 庆大512黄土梁庄综变 | 0
1682 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748989 | 庆大512刘杖子北沟综变 | 19.05
1683 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748990 | 庆大512刘杖子村周杖子综变 | 0.4
1684 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748995 | 庆大512刘杖子二道沟里综变 | 0
1685 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748996 | 庆大512刘杖子二道沟门综变 | 4.17
1686 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748994 | 庆大512刘杖子庄综变 | 17.42
1687 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1611230205024163 | 刘杖子新台区 | 33.05
1688 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748931 | 庆大512北园子综变 | 30.02
1689 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748999 | 庆大512刘杖子头道沟里综变 | 75.05
1690 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748992 | 庆大512下房子综变 | 33.46
1691 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748993 | 庆大512转石湖综变 | 0
1692 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748991 | 庆大512刘杖子村赵家庄综变 | 40
1693 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748998 | 刘杖子头道沟门综变 | 80
1694 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1503044554 | 刘杖子村转石湖沟门综变（利旧） | 16
1695 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 0503603862 | 白槐515线路黄酒铺村神仙岭新增台区 | 29.81 | 1712.097
1696 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503670287 | 槐木林新台区 | 10.7
1697 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503360063 | 黄酒铺村花园二台区综变 | 142.75
1698 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502993301 | 迷子地村石灰窑 | 35.05
1699 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749042 | 庆金511白云寺综变 | 0.17
1700 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749465 | 庆金511分水石小区综变 | 54.73
1701 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503474102 | 庆金511分水石庄综变（新） | 15.055
1702 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502749462 | 庆金511花园店综变 | 60.16
1703 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749041 | 庆金511槐木林综变 | 152
1704 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749469 | 庆金511黄酒铺庄综变 | 108.07
1705 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749044 | 庆金511老于家综变小横河村 | 19.05
1706 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749040 | 庆金511迷子地庄综变 | 145.37
1707 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749470 | 庆金511南湾子小区综变 | 80.88
1708 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749471 | 庆金511南湾子综变 | 71.6
1709 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749046 | 庆金511小横河锅伙综变 | 25.15
1710 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749043 | 庆金511小横河一组综变 | 35.05
1711 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503670264 | 迷子地新台区 | 160
1712 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 0503677057 | 黄酒铺新台区 | 80
1713 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503677065 | 槐木林二台区 | 80
1714 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749039 | 庆金511蛇皮沟综变 | 160
1715 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749045 | 庆金511新房子综变 | 80
1716 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749047 | 庆金511吊子岭综变 | 80
1717 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749048 | 庆金511大母沟综变 | 40
1718 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749049 | 庆金511驴叫二组综变 | 40
1719 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749050 | 庆金511驴叫一组综变 | 64
1720 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749051 | 庆金511驴叫三组综变 | 0.65
1721 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749052 | 庆金511驴叫四组综变 | 80
1722 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502749463 | 庆金511花园北沟综变 | 40
1723 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749464 | 庆金511黄酒铺村花园河西综变 | 160
1724 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749466 | 庆金511分石东沟综变 | 40
1725 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749472 | 庆金511神仙岭综变 | 160
1726 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502993280 | 半壁山镇驴叫村七组 | 40
1727 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502993302 | 小横河村大母沟沟里 | 40
1728 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1503337425 | 迷子地安置小区进线间隔配电变压器 | 366.25
1729 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503360064 | 黄酒铺村老高家综变 | 160
1730 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1607242405001002 | 黄酒铺村西沟门台区 | 18.58
1731 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东沟里 | 1608240805015041 | 东沟里新台区 | 80
1732 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1604240105125856 | 白马川庄西台区 | 107.15 | 3156.8 | 50.2158
1733 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 0503685277 | 白马川村小区台区 | 0
1734 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1503339086 | 东厂子村下杖子安置小区综变 | 17.83
1735 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748288 | 庆大512白马川山嘴综变 | 94.3
1736 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748927 | 庆大512白马川庄综变 | 100.43
1737 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502748988 | 庆大512北大地综变 | 10
1738 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748983 | 庆大512大河北综变 | 1.37
1739 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748926 | 庆大512东厂子六组综变 | 11.8
1740 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748925 | 庆大512东厂子五组综变 | 19.05
1741 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502749390 | 庆大512石洞沟综变 | 19.05
1742 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748987 | 庆大512双庙台综变 | 33.5
1743 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748984 | 庆大512田家庄综变 | 0
1744 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748257 | 庆大512下杖子综变 | 0
1745 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748986 | 庆大512杨树下北沟综变 | 74.8
1746 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748985 | 庆大512杨树下综变 | 0.91
1747 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503414300 | 双庙村北大地河西新台区 | 115.8
1748 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1503002624 | 双庙村河西综变 | 0.73
1749 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503414299 | 双庙村双庙庄新台区变压器间隔配电变压器 | 0
1750 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503002625 | 双庙村小东沟子综变 | 21.96
1751 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1503002626 | 双庙村小河沿综变 | 29.6
1752 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748258 | 庆大512东厂子村东厂子庄综变 | 11.615
1753 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 0503572332 | 大北沟台区 | 160
1754 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748928 | 庆大512白家庄综变 | 30.47
1755 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748982 | 庆大512大高板沟综变 | 24
1756 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502933564 | 庆大512大水泉供电所变台 | 80
1757 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503399200 | 河北省承德市兴隆县白马川充电站变压器间隔配电变压器 | 504
1758 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1604241905088598 | 大河北新台区 | 80
1759 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1610232605060161 | 众诚养殖双庙村台区 | 160
1760 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748933 | 白早517黄土梁小区综变 | 279.35 | 3966.8
1761 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748938 | 庆大512大早子岭综变 | 4.75
1762 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748935 | 庆大512陆家台综变 | 12.84
1763 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1611230305011409 | 陆家台新台区 | 0
1764 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748932 | 庆大512老爷庙综变 | 65.15
1765 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748612 | 庆大512孟家庄综变 | 54.035
1766 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748937 | 庆大512小早子岭综变 | 71.6
1767 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1604241905090606 | 许家庄新台区 | 26.725
1768 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 0503484761 | 庆丰梨园新台区 | 40
1769 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748934 | 庆大512许家庄综变 | 80
1770 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748936 | 庆大512邱家庄综变 | 80
1771 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748956 | 庆大512匹峰梁综变 | 40
1772 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1605240905218717 | 大东沟小西沟综变 | 58.15 | 3246.8 | 0.20429
1773 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1603242205001085 | 大东沟小学外综变台区 | 30.33
1774 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503670289 | 大石门村养鱼池综变 | 159.95
1775 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1503670847 | 大石门水渠综变 | 54.31
1776 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503499201 | 大石门黄瓜岭广场变压器 | 91.25
1777 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503411463 | 洒河南赵杖子箱变变压器间隔配电变压器 | 108.2
1778 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749970 | 三大514大东沟村村部综变 | 10.31
1779 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749972 | 三大514大东沟村东沟综变 | 7.41
1780 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749966 | 三大514大石门大河东综变 | 75.05
1781 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749967 | 三大514大石门黄瓜岭综变 | 29.77
1782 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759105 | 三大514洒河南村前草洼 | 116.55
1783 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502760043 | 三大514洒河南村西山根新增 | 75.03
1784 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1503682078 | 三大514洒河南村西山根综变 | 136.3
1785 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749968 | 三大514洒河南洒河北综变 | 0
1786 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759106 | 三大514洒河南赵杖子综变 | 34.5
1787 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1503411462 | 小东沟门选厂综变变压器 | 15.05
1788 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502759104 | 三大514大东沟村小东沟综变 | 31.69
1789 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749995 | 三大514洒河北西沟综变 | 0
1790 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502760041 | 三大514洒河南村龙庙子新增综变 | 15.59
1791 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 0503549995 | 龙庙子前梁综变 | 160
1792 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 0503561535 | 洒河南小学外柱上变压器 | 80
1793 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749969 | 三大514洒河南村五道岭综变 | 80
1794 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749971 | 三大514大东沟村北沟综变 | 40
1795 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759103 | 三大514洒河南村北综变 | 80
1796 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1605240705192630 | 常富海明下坎综变 | 37.44 | 3386.26
1797 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503534871 | 大石门大坡柱上变压器 | 24.45
1798 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503670272 | 黑峪沟老郝家综变 | 27.2
1799 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749977 | 三杨513常富老户家综变 | 44.25
1800 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749973 | 三杨513大石门西山坡综变 | 155.05
1801 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749886 | 三杨513杨树林道边综变 | 42.46
1802 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749887 | 三杨513杨树林六队综变 | 12.08
1803 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749980 | 三杨513杨树林上鼓楼子综变 | 29.72
1804 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 0503670273 | 杨树林老陆家综变 | 28.34
1805 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503534874 | 黑峪沟老陈家柱上变压器 | 12.35
1806 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1603242205020350 | 黑峪沟西沟门综变台区 | 61.3
1807 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749976 | 三杨513常富沟里综变 | 30.4
1808 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749974 | 三杨513大石门村部综变 | 86.5
1809 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749885 | 三杨513黑峪沟村部综变 | 111.05
1810 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502758827 | 三杨513黑峪沟西沟变台 | 0
1811 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749883 | 三杨513黑峪沟下窝铺综变 | 61
1812 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749884 | 三杨513杨树林大榆树综变 | 34.9
1813 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 0503498381 | 下古楼综变 | 21.63
1814 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1611232905185625 | 杨树林大榆树新建综变202311 | 9.1
1815 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503534873 | 黑峪沟大眼井柱上变压器 | 80
1816 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749882 | 三杨513黑峪沟小沟子综变 | 80
1817 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749888 | 三杨513杨树林七队综变 | 24
1818 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749975 | 三杨513常富村综变 | 14.12
1819 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749979 | 三杨513杨树林西马道综变 | 40
1820 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749981 | 三杨513黑峪沟供销社综变 | 80
1821 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502758823 | 三杨513杨树林西马道新增 | 80
1822 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1503324411 | 常富小区2号综变 | 80
1823 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1503324412 | 常富小区1号综变 | 80
1824 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1601241505022200 | 黑峪沟下窝铺碾道2024115综变 | 80
1825 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1601241905005257 | 常富六组2024119综变 | 160
1826 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1607241905032578 | 常富沟门小微综变 | 12.05
1827 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 0503670269 | 二堂村老焦家综变 | 0 | 1087.0003 | 10.0696
1828 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578651 | 灰窑峪村部新增综变煤 | 127.6
1829 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578653 | 灰窑峪大平台综变煤 | 147.14
1830 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578652 | 灰窑峪三组综变煤 | 100.95
1831 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 0503670295 | 偏岭子大桥头综变 | 9.24
1832 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758802 | 三灰516东庄村道边综变 | 75.88
1833 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758821 | 三灰516东庄村新增综变 | 48.1
1834 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黄土岭村 | 1502758819 | 三灰516黄土岭村新增综变 | 89.35
1835 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黄土岭村 | 1502758820 | 三灰516黄土岭村综变 | 112.88
1836 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1502758814 | 三灰516灰窑峪村酒厂综变 | 122.6
1837 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1502758817 | 三灰516灰窑峪村老赵家综变 | 13
1838 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758812 | 三灰516偏岭子村二道河综变 | 92.8
1839 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758810 | 三灰516偏岭子村果园综变 | 18.95
1840 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758808 | 三灰516偏岭子村黄岩沟综变 | 0
1841 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758809 | 三灰516偏岭子村尖山子 | 17.14
1842 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758822 | 三灰516偏岭子小学综变 | 60.9
1843 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1502758803 | 三灰516三道河马车店综变 | 14
1844 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758804 | 三灰516三道河乡直综变 | 36.34
1845 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758801 | 三灰516三道河乡中学综变 | 54.84
1846 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 0503534872 | 二堂供销社柱上变压器 | 108.3
1847 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1611232905205633 | 马车店2台区综变202311 | 34.22
1848 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1611232905207191 | 三道河村部综变202311 | 0
1849 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1612230705184294 | 三道河桥头综变 | 30.75
1850 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1502758813 | 三灰516二堂村圆楼 | 210.55
1851 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1502758818 | 三灰516二堂小学外综变 | 121.99
1852 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758811 | 三灰516偏岭子村部综变 | 30.5
1853 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1502758800 | 三灰516三道河村南山综变 | 0
1854 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1603242205018487 | 圆楼道南综变台区 | 0
1855 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578654 | 灰窑峪一组综变煤 | 320
1856 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758805 | 三灰516长沟村五队综变 | 80
1857 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758806 | 三灰516长沟村村部综变 | 80
1858 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758807 | 三灰516长沟村三队 | 24
1859 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502762234 | 三灰516长沟村偏桥子综变 | 80
1860 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1503059406 | 二堂村部综变 | 160
1861 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503339571 | 三道河安置小区配变单元配电变压器 | 320
1862 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1503443091 | 灰窑峪小区综变 | 160
1863 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503449998 | 三道河向阳小区箱变变压器间隔配电变压器 | 320
1864 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1605242805277709 | 二堂村圆楼新装台区 | 80
1865 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 0503670267 | 九峪村大沙窝综变 | 0 | 1292.1322
1866 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503356214 | 三道河小区箱变配电单元配电变压器 | 261.7
1867 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503409650 | 西庄北坎箱变配变间隔配电变压器 | 14.7
1868 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1605240705198921 | 九峪三岔口综变 | 64.05
1869 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1503059407 | 九峪下坎综变 | 26.05
1870 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749892 | 三雪517大石门小学外 | 123.7
1871 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 花水村 | 1502749894 | 三雪517花水村北综变 | 8.5
1872 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 花水村 | 1502749965 | 三雪517花水村部综变 | 133.36
1873 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749954 | 三雪517九峪村部综变 | 118
1874 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749951 | 三雪517九峪四十亩地综变 | 0
1875 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749955 | 三雪517九峪新增综变 | 4.9
1876 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749956 | 三雪517西庄北坎综变 | 35.2
1877 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749953 | 三雪517西庄村西综变 | 0
1878 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749960 | 三雪517中兴老郝家综变 | 16.75
1879 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749959 | 三雪517中兴老卢家综变 | 16.75
1880 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749961 | 三雪517中兴老莫家综变 | 52.5
1881 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502990086 | 中兴西山综变 | 11.68
1882 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 0503659876 | 九峪村三道沟综变 | 160
1883 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749881 | 三雪517中兴黄土梁子综变 | 24
1884 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749952 | 三雪517九峪后沟综变 | 80
1885 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749957 | 三雪517中兴岭根综变 | 24
1886 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749958 | 三雪517中兴老员家综变 | 80
1887 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1502749962 | 三雪517雪山堂沟综变 | 80
1888 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1502749963 | 三雪517雪山小学北综变 | 46.75
1889 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749964 | 三雪517西庄村五组 | 128
1890 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1503390928 | 九峪四十亩地一 | 160
1891 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1503409649 | 雪山村部箱变配变间隔配电变压器 | 320
1892 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1611232905204018 | 西庄南山综变202311 | 80
1893 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502749131 | 半大515车道峪村西综变(2023年调容) | 94.03 | 2210.4819 | 343.1905
1894 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1502749134 | 半大515河沿子综变（2023年调） | 39.09
1895 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1503668599 | 半大515小碌洞村内综变(2023年调) | 0
1896 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502748189 | 半大515小碌洞大队综变(2023年调) | 142.575
1897 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748192 | 半大515赵杖子西沟里综变(2023年调) | 42.85
1898 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1604240105142726 | 车道峪一组东新增综变 | 49.25
1899 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748197 | 车道峪综变（2024年调容） | 91.82
1900 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502748908 | 大碌洞村南综变 | 3.695
1901 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748312 | 大营盘518八仙沟村西综变 | 50.3
1902 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502749129 | 10kv八仙沟综变(公变)1502749129 | 32.98
1903 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502749130 | 半大515半壁山镇大碌洞综变 | 5.4
1904 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749132 | 半大515得山北沟综变 | 0
1905 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749133 | 半大515得山一组综变 | 34.9
1906 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749135 | 半大515火山子北沟五组综变 | 10
1907 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748190 | 半大515赵杖子村内综变 | 145.7
1908 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748191 | 半大515赵杖子大队综变 | 0
1909 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748193 | 半大515赵杖子西沟综变 | 30.9
1910 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1503421546 | 车道峪村南综变 | 79.66
1911 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502989168 | 大碌洞3号综变 | 62.32
1912 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502748640 | 大碌洞村内综变 | 32.72
1913 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503042877 | 大碌洞村西二变 | 26.72
1914 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502749054 | 大碌洞村西综变 | 21.3
1915 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 黄门子村 | 1502748313 | 大营盘518黄门子综变 | 131.755
1916 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1503443068 | 得山村内新增综变 | 80
1917 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503660837 | 钓鱼台北沟门综变 | 110.44
1918 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1502749056 | 河沿子二台区 | 84.55
1919 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 0503676057 | 火山子村南综变 | 10.81
1920 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749058 | 火山子综变 | 0
1921 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1503443069 | 靠山沟里新增综变 | 30.94
1922 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 0503675267 | 秋木林村西综变 | 139
1923 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 1502749070 | 楸木林综变 | 73.23
1924 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 0503556357 | 田杖子村北新增综变 | 85.27
1925 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 0503406862 | 西窝铺家属院综变(2019调） | 14.87
1926 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1503434574 | 小碌洞村八组综变 | 30.26
1927 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749062 | 小碌洞东长岭综变 | 29.6
1928 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749063 | 小碌洞南子岭综变 | 32.72
1929 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749064 | 小碌洞三组综变 | 0
1930 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749065 | 小碌洞五组综变 | 43.94
1931 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749066 | 小碌洞西沟综变 | 0
1932 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1503383382 | 小子庄村内新增箱变变压器间隔配电变压器 | 122.04
1933 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748358 | 赵杖子苇子峪里综变 | 5.35
1934 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502749069 | 赵杖子苇子峪综变（2022年调） | 62.4
1935 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1503035992 | 赵杖子西沟新增综变 | 23.4
1936 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1503035991 | 河沿子村北新增综变(2023年调容) | 19.97
1937 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1612230705108168 | 火山子村东综变 | 37.68
1938 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 0503664686 | 伙山子村西新增综变（2023年调容） | 107.15
1939 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 0503604038 | 秋木林新增综变 | 53.26
1940 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1502749067 | 小子庄综变(2023年调容) | 0
1941 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502749068 | 赵杖子东沟综变（2023年调） | 38.2
1942 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503479001 | 车道峪北沟新增变压器 | 80
1943 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503659920 | 车道峪富兴小区取暖箱变 | 320
1944 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503670351 | 车道峪北沟门新增综变 | 80
1945 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 0503676051 | 靠山沟里新增二变 | 80
1946 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502004533 | 车道峪小学新增箱变变压器间隔配电变压器 | 320
1947 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748194 | 车道峪北沟综变 | 80
1948 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748195 | 车道峪四组综变 | 128
1949 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748196 | 车道峪一组综变 | 40
1950 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748314 | 大营盘518八仙沟水利专变 | 40
1951 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748855 | 半大515八仙沟水利北 | 24
1952 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749055 | 得山村内综变 | 0
1953 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749057 | 火山子六组综变 | 24
1954 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1502749059 | 靠山二台区 | 24
1955 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1502749060 | 靠山一台区 | 80
1956 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 黄门子村 | 1502986548 | 黄门子西沟新增综变 | 40
1957 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502986550 | 车道峪1组村东综变 | 40
1958 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1502987592 | 小子庄村北新增综变 | 160
1959 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1503392012 | 靠山村大队新增综变 | 40
1960 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1503434575 | 伙山子村西大井综变 | 80
1961 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503443064 | 大碌洞村东沟新增综变 | 80
1962 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503443066 | 大碌洞村沟门综变 | 80
1963 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1503443067 | 得山北沟新增综变 | 80
1964 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1611232805122452 | 小碌洞山后新增新增综变 | 80
1965 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758905 | 半蓝517大山村蚂蚁沟综变 | 41.06 | 1580.9508
1966 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502758896 | 半蓝517佟家沟大帽峪综变 | 141.85
1967 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502759098 | 半蓝517西台子村部综变 | 75.05
1968 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758912 | 半蓝517杨树台村南综变 | 26.65
1969 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758911 | 半蓝517杨树台村小学外综变 | 56.31
1970 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759096 | 半蓝517榆树沟头道沟综变 | 40.75
1971 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502759102 | 半蓝517大帽峪庄新增综变 | 31.54
1972 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502759463 | 半蓝517东风白旗营综变 | 8.44
1973 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758829 | 半蓝517东风菠萝台综变 | 0
1974 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758895 | 半蓝517东风唐杖子综变 | 22.11
1975 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502759220 | 半蓝517东风下坡子综变 | 0
1976 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759095 | 半蓝517空堂综变 | 0.26
1977 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502758897 | 半蓝517蓝旗营村西综变 | 112.85
1978 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502758898 | 半蓝517蓝旗营政府门口综变 | 38.6
1979 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502759099 | 半蓝517茅山综变 | 0
1980 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1502759100 | 半蓝517青杏沟西门综变 | 83.56
1981 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蛇皮村 | 1502758902 | 半蓝517蛇皮村北房子综变 | 1.21
1982 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蛇皮村 | 1502758900 | 半蓝517蛇皮村部综变 | 3.8
1983 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502759464 | 半蓝517佟家沟村南综变 | 121.06
1984 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502749893 | 半蓝517小岭后综变 | 113.25
1985 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502758913 | 半蓝517榆树沟村部综变 | 28.26
1986 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759097 | 半蓝517榆树沟老马家综变 | 92.58
1987 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 0503561534 | 大帽峪沟门柱上变压器 | 291.25
1988 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 0503554751 | 大山村老窝铺综变（2020调） | 167.7
1989 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1503443072 | 大山头道河桥头综变 | 132.5
1990 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1503443074 | 东风白旗营路北综变 | 110.2
1991 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503655154 | 蓝旗营政府东箱变配变间隔配电变压器 | 275.75
1992 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1503410967 | 佟家沟箱变配变间隔配电变压器 | 221.7
1993 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1503443073 | 西台子小岭后新增综变 | 74.2
1994 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 0503676370 | 杨树台大榆树台区综变 | 58
1995 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 0503552537 | 榆树沟小学南综变 | 95.65
1996 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 0503600392 | 蓝旗营四组箱变综变配电变压器 | 178.17
1997 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1601241505011206 | 佟家沟村大帽峪河东2024115综变 | 59.93
1998 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1601241505022024 | 杨树台村村部2024115综变 | 52.5
1999 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 0503670315 | 榆树沟村一组小区外综变 | 55.1
2000 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 0503494041 | 西台子供销社综变 | 160
2001 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502749895 | 半蓝517榆树沟九组综变 | 35.55
2002 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758901 | 半蓝517大山村老徐家综变 | 80
2003 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758903 | 半蓝517大山头道河子综变 | 64
2004 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758906 | 半蓝517大山偏堂综变 | 80
2005 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758907 | 半蓝517大山梅鹿沟综变 | 80
2006 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758908 | 半蓝517大山新增综变 | 30.23
2007 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758909 | 半蓝517弥陀寺综变 | 40
2008 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758910 | 半蓝517黄土梁子综变 | 64
2009 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502759093 | 半蓝517天井寺新增 | 40
2010 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759094 | 半蓝517天井寺综变 | 40
2011 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502933639 | 蓝旗营供电所办公用电 | 128
2012 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1502986845 | 青杏沟新增变压器 | 80
2013 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339568 | 兴隆县蓝旗营镇人民政府(古石村安置小区)配变单元配电变压器 | 320
2014 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339569 | 兴隆县金客隆房地产开发有限公司2配变单元配电变压器 | 160
2015 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339570 | 兴隆县金客隆房地产开发有限公司1配变单元配电变压器 | 200
2016 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1503495943 | 青杏沟道口综变 | 160
2017 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1601242405011475 | 青杏沟下坎2024124综变 | 80
2018 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1611232905205270 | 东风下坡子桥头综变202311 | 160
2019 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1608241305001005 | 榆树沟九组大杨树综变 | 80
2020 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 偏堂沟 | 1608241305003003 | 大山偏堂沟门综变 | 80
2021 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503278083 | 半壁山村北六台区 | 253.71 | 1678.4
2022 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748327 | 半田516钓鱼台北沟二组 | 22.27
2023 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748329 | 半田516钓鱼台北沟综变 | 69.74
2024 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748326 | 半田516西窝铺综变 | 20.07
2025 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503556356 | 半壁山村北新增综变 | 152
2026 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503670341 | 半壁山后地综变 | 28.51
2027 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748330 | 半田516钓鱼台村东二变 | 16.34
2028 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748328 | 半田516钓鱼台西北沟综变 | 0
2029 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748331 | 半田516钓鱼台综变 | 90.97
2030 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503683829 | 半田516松树林三台区 | 59.88
2031 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748319 | 半田516田杖子村南综变 | 101.84
2032 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1502748325 | 半田516线路快活林南台综变 | 46.345
2033 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748320 | 半田516线路田杖子村北综变 | 276
2034 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748318 | 半田516线路田杖子东沟综变变压器 | 3.71
2035 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748322 | 半田516线路田杖子十组综变 | 160
2036 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748316 | 半田516线路佟家庄综变变压器（2022年调） | 8.96
2037 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748315 | 半田516线路西窝铺上尖综变变压器 | 5.4
2038 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503668349 | 钓鱼台北沟1组综变 | 22.89
2039 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503486641 | 钓鱼台北沟五组综变 | 7.7
2040 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503682215 | 佛爷来村北新增综 | 109.6
2041 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 0503670350 | 田杖子村南西沟新增综变 | 45.55
2042 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486645 | 田杖子东沟新增综变 | 0
2043 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503682196 | 田杖子西沟门综变 | 45.01
2044 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 0503543891 | 西窝铺新增综变 | 202.53
2045 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503556358 | 钓鱼台路南新增综变 | 160
2046 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503607273 | 富旺家园小区1变压器间隔配电变压器 | 400
2047 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 0503680676 | 松树林沟门新增综变 | 80
2048 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748317 | 半田516线路田杖子西沟综变变压器 | 64
2049 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748321 | 田杖子南岭变压器 | 200
2050 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1502748323 | 10kv半田516松树林二台区(公变)1502748323 | 128
2051 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502984392 | 田杖子东沟2变 | 40
2052 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503434571 | 田杖子村罐头厂门前综变 | 80
2053 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503434572 | 松树林村南沟综变 | 80
2054 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503434573 | 松树林村温志全门前综变 | 80
2055 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486642 | 田杖子南岭新增综变 | 160
2056 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486643 | 田杖子小学综变 | 160
2057 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503668436 | 钓鱼台北沟六组综变 | 80
2058 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749655 | 地厚南沟2综变 | 162.05 | 3359.5 | 234.0352
2059 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749147 | 地厚口门子2综变 | 17.25
2060 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675825 | 地厚南沟3综变 | 0
2061 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503604053 | 孤沙514孤山子刺玫花峪综变 | 29.91
2062 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748284 | 孤天513地厚河西综变 | 50.55
2063 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748283 | 孤天513地厚南沟综变 | 14.8
2064 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748277 | 孤天513天高罗汉沟综变 | 0.62
2065 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748276 | 孤天513天高四队综变 | 33.25
2066 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748278 | 孤天513天高土门子综变 | 132.2
2067 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748285 | 孤天513地厚河东综变 | 14.515
2068 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748506 | 孤天513地厚口门子综变 | 22.19
2069 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1604240105119279 | 天高土门子二台区 | 80
2070 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748274 | 孤天513天高羊窝铺综变 | 80
2071 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748275 | 孤天513天高大队综变 | 12.7
2072 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748286 | 孤天513天高龙湾综变 | 160
2073 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502826859 | 孤天513线路龙湾子2变 | 64
2074 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503497082 | 大虎峪台区 | 20.05 | 1561.8827
2075 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503497101 | 大块地台区 | 62.4
2076 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749151 | 孤榆511王杖子北阳坡综变 | 0.35
2077 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503651485 | 孤榆511榆木岭八亩地综变 | 29.44
2078 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502749142 | 孤榆511榆木岭大块地综变 | 70
2079 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502796387 | 孤榆511榆木岭四组综变 | 5.655
2080 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502749143 | 孤榆511榆木岭一组综变 | 8.71
2081 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578697 | 王杖子高岭子综变（2021调） | 1.135
2082 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578695 | 王杖子南场综变（2021调） | 92.355
2083 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749150 | 王杖子南沟中变（2021调） | 42.4
2084 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503604054 | 王杖子南沟综变（2021调） | 64.13
2085 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578694 | 王杖子青山2综变（2021调） | 0
2086 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578693 | 王杖子青山综变（2021调） | 0.775
2087 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578692 | 王杖子庄2新增综变 | 175.3
2088 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578691 | 王杖子庄新增综变 | 13.725
2089 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 0503497002 | 西沟新增台区 | 30.4
2090 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503443070 | 榆木岭三组台区二变压器间隔配电变压器 | 148.79
2091 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503443071 | 榆木岭学校台区二变压器间隔配电变压器 | 102.18
2092 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 0503670325 | 榆木岭一组新增综变 | 47.3
2093 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749148 | 孤榆511王杖子庄2综变 | 4.69
2094 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749149 | 孤榆511王杖子庄里综变 | 0.58
2095 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578696 | 王杖子南沟南综变（2021调） | 160
2096 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749154 | 孤榆511王杖子蚂蚁沟综变 | 30.625
2097 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502795584 | 孤海516孤山子水泉峪综变 | 73.17 | 4156.4 | 520.9893
2098 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749140 | 孤海516孤山子村小正北峪2综变 | 9.97
2099 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502796430 | 孤海516孤山子海关税综变 | 25.7
2100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749674 | 孤海516孤山子庄2综变 | 0.25
2101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749675 | 孤海516孤山子庄综变 | 14.22
2102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503491881 | 海关税2台区 | 160
2103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503670347 | 集贸小区4台区 | 80
2104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749141 | 孤海516集贸小区3综变 | 160
2105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749676 | 孤海516孤山子电管站综变 | 128
2106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503217090 | 孤山子村集贸小区1综变 | 80
2107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503217091 | 孤山子村集贸小区2综变 | 80
2108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240205177376 | 白石峪二台区 | 3.7 | 3407.03
2109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503491762 | 刺梅花峪2台区 | 0.29
2110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503670294 | 邓家庄新增综变 | 45.36
2111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749657 | 孤沙514沙坡峪邓家庄综变 | 9.71
2112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502796222 | 孤沙514沙坡峪桃园子综变 | 33.075
2113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749663 | 孤沙514沙坡峪洋房子综变 | 21.33
2114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1503339110 | 沙坡峪村新民居小区2台区 | 8.97
2115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 0503670271 | 桃园子二台区 | 1.34
2116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749673 | 孤沙514沙坡峪八叉沟综变 | 0.28
2117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749658 | 孤沙514沙坡峪居民新区综变 | 63.28
2118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502795944 | 孤沙514沙坡峪沙岭子综变 | 4.85
2119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240705136522 | 涝地二台区 | 0.13
2120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240705140679 | 萝卜沟二台区 | 16.22
2121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 0503493241 | 沙坡峪村小区配变新增台区 | 160
2122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749656 | 孤沙514沙坡峪白石峪综变 | 80
2123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749659 | 孤沙514沙坡峪罗卜沟综变 | 64
2124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502795861 | 孤沙514沙坡峪涝地综变 | 40
2125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1604240105119006 | 沙坡峪八叉沟二台区 | 30.65
2126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675213 | 白枣峪二台区 | 51.48 | 3766.8
2127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503493021 | 大厂村北2变新增台区 | 119.85
2128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1503067307 | 大厂村北综变新 | 100.05
2129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503673130 | 大佐北二台区 | 22.46
2130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503682529 | 孤长515白枣峪变台 | 29.88
2131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749660 | 孤长515大厂南综变 | 112.5
2132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749671 | 孤长515大厂楸树弯变台（2023年调） | 0.33
2133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749666 | 孤长515大佐南变 | 59.8
2134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749661 | 孤长515大佐中变 | 34.9
2135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749664 | 孤长515正北峪变台 | 224.55
2136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749670 | 孤长515大厂乱石沟变台 | 30.8
2137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749667 | 孤长515大佐北变 | 64.74
2138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749662 | 孤长515大佐学校综变 | 16.2
2139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503681945 | 水泉峪二台区 | 68.7
2140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503571131 | 孤山子庄3台区综变 | 160
2141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675821 | 大厂北变3综变 | 80
2142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749669 | 孤长515大厂北2变 | 160
2143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675828 | 大厂南变2综变 | 80
2144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐南 | 1607242405002728 | 大佐南2台区综变 | 160
2145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503677449 | 城墙峪小西峪二台区 | 27.52 | 4056.8 | 610.1299
2146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502986433 | 大沟二台区 | 55.25
2147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748515 | 城墙峪513大沟综变变压器 | 40
2148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748906 | 城墙峪513王家庄综变 | 14.1
2149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503603034 | 城墙峪513西庄综变变压器 | 10.25
2150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503539973 | 南杖子综变（2020调） | 17.08
2151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748810 | 三道沟516王家庄二台区综变变压器 | 118.1
2152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748516 | 城墙峪513大沟七队 | 24
2153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748517 | 城墙峪513大沟门综变变压器 | 16
2154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748518 | 城墙峪513城墙峪小西峪综变变压器 | 40
2155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748811 | 三道沟516三道沟综变变压器 | 8
2156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 西庄 | 1607242505033026 | 西庄二台区 | 40.1
2157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748521 | 城墙峪513河口综变变压器 | 15.22 | 1808.2825
2158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748154 | 河南大峪511高家庄综变 | 4.8
2159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748151 | 河南大峪511关家沟综变变压器 | 11.71
2160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748152 | 河南大峪511张家庄综变 | 0.35
2161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502986477 | 刘家庄二台区 | 0.01
2162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748165 | 门子哨514河东综变变压器 | 0
2163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748164 | 门子哨514门子沟综变 | 75.05
2164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748163 | 门子哨514下河西综变 | 0.565
2165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748167 | 门子哨514小印子峪综变变压器 | 20.2
2166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502986434 | 四道梁二台区 | 22.4
2167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748159 | 王宝石512王宝石综变变压器 | 105
2168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502986440 | 下河西二台区 | 13.05
2169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749678 | 张大513田家庄综变变压器 | 2.71
2170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748853 | 张三516三道石湖综变变压器 | 9.15
2171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748153 | 河南大峪511老房子综变 | 11.05
2172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305144928 | 刘家庄三台区 | 55.94
2173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 0503491941 | 大印子峪2台区 | 80
2174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748156 | 王宝石512河西综变变压器 | 8
2175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748157 | 王宝石512秀水湖综变变压器 | 40
2176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748160 | 王宝石512四道梁综变变压器 | 1
2177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748161 | 门子哨514河口二台区综变变压器 | 80
2178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748162 | 门子哨514二道石湖综变 | 24
2179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748166 | 门子哨514大洼综变变压器 | 24
2180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748168 | 门子哨514大印子峪综变变压器 | 80
2181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748169 | 门子哨514河东六七队综变 | 40
2182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748170 | 门子哨514大洼二台区综变 | 30.125
2183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748171 | 门子哨514猴山综变变压器 | 16
2184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502749159 | 河南大峪511刘家庄综变 | 40
2185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502986439 | 清河梁二台区 | 24
2186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1503681863 | 王宝石512王宝石河北综变变压器 | 24
2187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748158 | 王宝石512清河梁综变 | 40
2188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1503681916 | 关杖子一五组综变 | 19.79 | 3509.44 | 285.109
2189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749335 | 姜家庄513大杖子西北山综变 | 11.33
2190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749320 | 姜家庄513关杖子三台区 | 19.05
2191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749321 | 姜家庄513关杖子庄综变 | 2.49
2192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749327 | 姜家庄513姜家庄北沟门综变 | 10.04
2193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 0503666036 | 姜家庄513姜家庄村部二台区 | 36.57
2194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749329 | 姜家庄513姜家庄村综变 | 51.66
2195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502987913 | 姜家庄513姜家庄东台综变 | 1.39
2196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749334 | 姜家庄513姜家庄高家台综变 | 18.58
2197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749333 | 姜家庄513姜家庄南沟综变 | 121.66
2198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749328 | 姜家庄513姜家庄三组综变 | 9.64
2199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502964337 | 姜家庄513石佛村梨树沟综变 | 11.57
2200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1503193935 | 姜家庄513石佛村西综变 | 56.65
2201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749318 | 姜家庄513石佛东沟综变 | 0
2202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749317 | 姜家庄513石佛庄综变 | 1.61
2203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 0503670317 | 石佛村南综变 | 0
2204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749319 | 姜家庄513南北哨综变 | 80
2205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749322 | 姜家庄513小杨树沟南沟综变 | 40
2206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749323 | 姜家庄513小杨树沟南沟二台区 | 46.98
2207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749324 | 姜家庄513小杨树沟二组综变 | 80
2208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749325 | 姜家庄513关杖子三组综变 | 0.06
2209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749326 | 姜家庄513姜家庄二组综变 | 64
2210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749330 | 姜家庄513小忙牛哨综变 | 40
2211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749331 | 姜家庄513姜家庄石洞沟综变 | 16
2212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749332 | 姜家庄513石洞沟九组综变 | 40
2213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749336 | 姜家庄513关杖子常峪沟综变 | 64
2214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502964341 | 姜家庄513小杨树沟桲箩洼综变 | 40
2215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1611232805176878 | 车河口村东台区 | 23.55 | 1813.4975
2216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 0503665839 | 车河口西沟台区 | 45
2217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1503406973 | 车河口西山综变 | 94.2
2218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749339 | 柳河口514车河口村综变 | 73.82
2219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749344 | 柳河口514柳河口村北综变 | 179.95
2220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1503678235 | 柳河口514柳河口村综变 | 164.68
2221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668598 | 吴家套综变 | 0.5
2222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749338 | 柳河口514线领沟二台区 | 112.04
2223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502987930 | 罗家梁后庄里综变 | 31.56
2224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 0503602551 | 柳河口村西二台区 | 80
2225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503675380 | 西北山二台区 | 80
2226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749337 | 柳河口514线领沟综变 | 40
2227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749341 | 柳河口514柳河口村西综变 | 200
2228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749342 | 柳河口514车河口村河北综变 | 40
2229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749343 | 柳河口514车河口村小门哨综变 | 38.105
2230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749345 | 柳河口514柳河口二台区 | 24
2231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749346 | 西大山516九道岭综变 | 80
2232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749349 | 柳河口514车河口小梁综变 | 40
2233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749350 | 柳河口514车河口南桥头综变 | 200
2234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502987929 | 车河口村一台区 | 80
2235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1601241105009136 | 柳河口村山嘴沟综变 | 160
2236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1607243005013183 | 车河口村线领沟沟门台区 | 44.72
2237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1607243005014026 | 车河口河北二台区 | 80
2238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1607243005001102 | 柳河口村东台区 | 139.87
2239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1608240705018220 | 车河口村线领沟沟里二台区 | 80
2240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502749088 | 车河堡517车河堡北沟综变 | 3.74 | 2609.7 | 37.827
2241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大冰沟村 | 1502749089 | 车河堡517车河堡村综变 | 27.04
2242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杨树沟 | 1502749090 | 车河堡517大冰沟村综变 | 0.1
2243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749092 | 车河堡517大杨树沟综变 | 16.82
2244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749094 | 车河堡517大杖子东综变 | 19.63
2245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503682079 | 车河堡517大杖子南沟综变 | 0
2246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668338 | 车河堡517大杖子王杖子综变 | 7.79
2247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749096 | 车河堡517大杖子西综变 | 118.2
2248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 1502749100 | 车河堡517东化于沟综变 | 149.72
2249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749104 | 车河堡517高杖子村东南综变 | 47.42
2250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749106 | 车河堡517高杖子村山嘴综变 | 36.1
2251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749105 | 车河堡517高杖子村综变 | 38.57
2252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749103 | 车河堡517高杖子辛立村综变 | 50.56
2253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748287 | 车河堡517锅伙综变 | 80
2254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 郝家营村 | 1502749101 | 车河堡517郝家庄综变 | 159.66
2255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749110 | 车河堡517山村二台区 | 14.1
2256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502749102 | 车河堡517邢杖子综变 | 4.62
2257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749108 | 车河堡517永合堂南沟综变 | 0.2
2258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749107 | 车河堡517永合堂外综变 | 0.47
2259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749113 | 车河堡517永和堂村一组综变 | 0.9
2260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1601241105016266 | 车河堡村一组综变 | 6.64
2261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503460732 | 大杖子村九组综变 | 63.8
2262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502987928 | 大杖子村西二台区 | 131.4
2263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503603714 | 大杖子镇政府综变 | 132.07
2264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503395922 | 车河堡517车河堡小学综变配变间隔配电变压器 | 374.2
2265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 杨树沟村 | 0503666077 | 车河堡517大杨树沟南综变 | 22.32
2266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749372 | 车河堡517大杖子北2综变 | 434.61
2267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503445641 | 车河堡517大杖子南下坎综变配变间隔配电变压器 | 216.51
2268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749099 | 车河堡517大杖子水泉沟2台区 | 40.1
2269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503666076 | 车河堡517高杖子村二台区 | 105
2270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503666056 | 车河堡517高杖子东南二台区 | 124.13
2271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749109 | 车河堡517山村一台区 | 75.05
2272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 0503665994 | 车河堡517王杖子西台区 | 0
2273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 0503666078 | 车河堡517邢杖子村东综变 | 41.37
2274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503666057 | 大杖子供电所外综变 | 95.62
2275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 0503675427 | 东化于沟东庄综变 | 0
2276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502987914 | 高杖子山嘴东综变 | 80
2277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502987916 | 山村梁顶综变 | 35.05
2278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 水泉沟村 | 1503169798 | 水泉沟河北综变 | 160
2279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502987912 | 永合堂南沟五组综变 | 0
2280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502987917 | 永合堂西沟综变 | 0.06
2281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1609240405037420 | 邢杖子大杨树沟东台区 | 27.27
2282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 1502749086 | 车河堡517王杖子大棚2综变 | 1.9
2283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大冰沟村 | 1502749091 | 车河堡517大冰沟三道沟综变 | 24
2284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 水泉沟村 | 1502749098 | 车河堡517大杖子水泉沟综变 | 40
2285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502749111 | 车河堡517山村三台区 | 24
2286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502749112 | 车河堡517山村小冰沟综变 | 80
2287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 1502749208 | 车河堡517王杖子大棚1综变 | 24
2288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502977583 | 车河堡村东综变 | 80
2289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668593 | 车河堡517大杖子北综变 | 128
2290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1607243005009502 | 邢杖子村锅伙二台区 | 48.1
2291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 1607243005010177 | 东化于沟村西庄台区 | 75.05
2292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1609240405012899 | 大杖子水泉沟沟门台区 | 34.8
2293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503670898 | 高杖子山嘴西综变 | 8.5 | 3011.5
2294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502987931 | 西大山516车河堡村南综变 | 10.07
2295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498386 | 西大山516车河堡沟门二台区 | 2.44
2296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748587 | 西大山516车河堡沟门综变 | 14.33
2297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748588 | 西大山516车河堡贾庄综变 | 65.12
2298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498387 | 西大山516车河堡龙潭沟门综变 | 3.585
2299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498388 | 西大山516车河堡西洼综变 | 53.45
2300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503498389 | 西大山516大坡西沟北沟综变 | 49.32
2301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749357 | 西大山516大坡西沟综变 | 3.85
2302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987926 | 西大山516南道车盘沟综变 | 0
2303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749360 | 西大山516南道村综变 | 72.72
2304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503665837 | 西大山516南道大坡二台区 | 22.77
2305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749359 | 西大山516南道大坡综变 | 17.52
2306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987924 | 西大山516南道二道沟综变 | 0.7
2307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503665765 | 西大山516南道三道河二台区 | 11.55
2308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502987922 | 西大山516乔木梁车道沟综变 | 0
2309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503498392 | 西大山516乔木梁村南台区 | 0
2310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1503668361 | 西大山516乔木梁村综变 | 32.09
2311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503665838 | 西大山516乔木梁达连坡综变 | 17.44
2312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1503608836 | 西大山516乔木梁南山沟里综变 | 3.55
2313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749352 | 西大山516乔木梁南山综变 | 26.87
2314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503665836 | 西大山516乔木梁庄东综变 | 15.87
2315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749362 | 西大山516三道河综变 | 0.8
2316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749361 | 西大山516四道沟综变 | 21.43
2317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503498391 | 西大山516王家店二台区 | 8.14
2318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749364 | 西大山516王家店综变 | 8.13
2319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502749366 | 西大山516西大山西沟综变 | 30.1
2320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1503674160 | 西大山516西化于沟六组综变 | 30.125
2321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748585 | 西大山516西化于沟五台区 | 0.05
2322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748589 | 西大山516西南沟综变 | 8.6
2323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502987925 | 西大山516邢杖子村南综变 | 13.665
2324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502987915 | 高杖子随杖子综变 | 38.75
2325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749358 | 西大山516大坡河东综变 | 58.58
2326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1601241105015595 | 邢杖子村南二台区 | 60.2
2327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498382 | 西大山516拐弯子二台区 | 80
2328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498384 | 西大山516山村大队综变 | 80
2329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498390 | 西大山516大坡西沟南沟综变 | 80
2330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502559818 | 西大山516西大山北台子综变 | 24
2331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748584 | 西大山516西化于沟九组综变 | 80
2332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748586 | 西大山516西化于沟一组综变 | 16
2333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502748591 | 西大山516邢杖子村三台区综变 | 40
2334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749353 | 西大山516乔木梁沟里综变 | 40
2335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749354 | 西大山516乔木梁村西综变 | 80
2336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749356 | 西大山516拐弯子综变 | 80
2337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749363 | 西大山516月桥综变 | 64
2338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502749367 | 西大山516西大山白草洼综变 | 40
2339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502749369 | 西大山516西化于沟四组综变 | 40
2340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502749371 | 西大山516西化于沟八组综变 | 24
2341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987918 | 西大山516西大山百草洼沟里综变 | 40
2342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987919 | 西大山516西大山北甸子综变 | 40
2343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987920 | 西大山516西大山大西沟综变 | 40
2344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987921 | 西大山516西大山大南沟综变 | 29.6
2345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987923 | 西大山516南道南北山综变 | 40
2346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503339108 | 兴隆县大杖子镇人民政府(车河堡村安置小区2)配变单元配电变压器 | 504
2347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503339109 | 兴隆县大杖子镇人民政府(车河堡村安置小区1）配变单元配电变压器 | 504
2348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1605241405183931 | 西化于沟三组新综变 | 80
2349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1608240705017304 | 邢杖子村南沟里台区 | 160
2350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1607243005000727 | 高杖子村新立村二台区 | 72.74
2351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1609240405017171 | 高杖子随杖子二台区 | 80
2352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1609240405010802 | 高杖子山嘴东二台区 | 2.28
2353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502982294 | 城墙沟二台区 | 30.1 | 211.6852 | 211.6852
2354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748510 | 河南大峪511关家沟二台区 | 6.12
2355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1503337430 | 孙杖子村扶贫安置小区综变 | 77.285
2356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1503670859 | 孙杖子综变（2020调） | 47.8
2357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502796657 | 张大513南沟综变变压器 | 19.05
2358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749679 | 张大513孙杖子二台区综变变压器 | 54.3
2359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749685 | 张黄514北台子综变变压器 | 3
2360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749687 | 张黄514城墙沟综变变压器 | 15.25
2361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749691 | 张黄514瞪眼拔综变变压器 | 14.1
2362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749688 | 张黄514管帐沟综变变压器 | 13.05
2363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748607 | 张黄514黄土梁子综变变压器 | 0
2364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749689 | 张黄514聚宝盆综变变压器 | 20.05
2365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748809 | 张黄514楼上综变变压器 | 19.05
2366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748808 | 张黄514骆驼脖子综变变压器 | 75.05
2367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749683 | 张三516大五道梁综变变压器 | 11.05
2368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749686 | 张黄514马家沟综变变压器 | 35.05
2369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749308 | 张大513大盘道沟综变变压器 | 16
2370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749680 | 张黄514西偏道子 | 16
2371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749681 | 张大513白台子综变变压器 | 160
2372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749682 | 张三516小五道梁综变变压器 | 16
2373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749692 | 张黄514火龙江沟综变变压器 | 16
2374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748176 | 大西峪514大西峪小西峪综变变压器 | 26.7 | 1498.3197 | #REF!
2375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1605242805276781 | 大西峪514老张家综变变压器新 | 0
2376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503644538 | 大西峪514政府外二台区综变变压器 | 241.58
2377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502986515 | 大西峪小西峪二台区 | 12.38
2378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748173 | 大西峪514北山根综变变压器 | 13.74
2379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748172 | 大西峪514曹台子综变变压器 | 24
2380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748180 | 大西峪514厂沟峪综变变压器 | 30.1
2381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749587 | 大西峪514大塘台区综变变压器 | 75.05
2382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748177 | 大西峪514大西峪老王家综变变压器 | 25.85
2383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749580 | 大西峪514红石峪外综变变压器 | 106.4
2384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749579 | 大西峪514黄花峪综变变压器 | 7
2385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748179 | 大西峪514老史家综变变压器 | 11.05
2386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503545173 | 大西峪514线路新增蘑菇峪村委会台区 | 72
2387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749585 | 大西峪514梓木林二台区综变变压器 | 155.05
2388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749584 | 大西峪514梓木林综变变压器 | 59.65
2389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 0503675356 | 大西峪老张家台区（2023） | 25.85
2390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593171 | 河北二台区 | 242.51
2391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502986470 | 宽甸三台区 | 119.1
2392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502986417 | 学校外二台区 | 0
2393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593173 | 学校外三台区 | 75.22
2394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749305 | 张大513前坡峪综变变压器 | 42.055
2395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405101484 | 东沟二台区 | 32
2396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502981805 | 黄花峪二台区 | 0
2397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405091761 | 黄楼台二台区 | 12.485
2398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748175 | 大西峪514黄楼台综变变压器 | 40
2399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748178 | 大西峪514老史家外综变变压器 | 16
2400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748511 | 大西峪514厂沟峪二台区综变 | 80
2401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749306 | 张大513大东峪综变变压器 | 40
2402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749307 | 张大513刺峪综变变压器 | 24
2403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749576 | 大西峪514中学外台区综变变压器 | 160
2404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749578 | 大西峪514老王家综变变压器 | 80
2405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749581 | 大西峪514红石峪综变变压器 | 16
2406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749583 | 大西峪514北山综变变压器 | 24
2407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749586 | 大西峪514东沟综变变压器 | 40
2408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749588 | 大西峪514羊鼻子综变变压器 | 8
2409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502981807 | 老张家二台区 | 40
2410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502986472 | 厂沟峪一台区 | 80
2411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502986490 | 大塘三台区 | 40
2412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502986494 | 刺峪二台区 | 16
2413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502986536 | 梓木林四台区 | 80
2414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503337429 | 大西峪村扶贫安置小区综变 | 160
2415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503340083 | 蘑菇峪村扶贫安置小区(1)配变单元配电变压器 | 400
2416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503340084 | 蘑菇峪村扶贫安置小区(2)配变单元配电变压器 | 400
2417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1503539977 | 下甸综变（2020调） | 80
2418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹子台 | 1607242505035236 | 曹子台二台区 | 60.2
2419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 小西峪 | 1607242505035989 | 小西峪三台区 | 46.61
2420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749574 | 水帘洞513大台子综变变压器 | 0 | 3458.725
2421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749575 | 水帘洞513水帘洞综变变压器 | 0.07
2422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748525 | 宋杖子515北大地综变变压器 | 39.3
2423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749564 | 宋杖子515河东大地综变变压器 | 25.15
2424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749138 | 宋杖子515上窝铺综变变压器 | 30
2425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749565 | 宋杖子515双塘子综变变压器 | 28.425
2426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502796523 | 宋杖子515宋杖子西台子变压器 | 0.4
2427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749566 | 宋杖子515塘沟综变变压器 | 9.15
2428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1503668855 | 宋杖子515王杖子综变变压器 | 15.48
2429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749569 | 宋杖子515西台子综变变压器 | 30.1
2430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749570 | 宋杖子515小十二岭综变变压器 | 25.15
2431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748522 | 宋杖子515闫杖子综变变压器 | 38.14
2432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1503539976 | 宋杖子综变（2020调） | 9.6
2433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502986534 | 王杖子二台区 | 50.32
2434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502986473 | 黑山沟二台区 | 35.05
2435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305141973 | 石湖沟二台区 | 60.64
2436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502986475 | 宋西山二台区 | 35.05
2437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405089502 | 西山三台区 | 7.355
2438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748524 | 宋杖子515西山综变变压器 | 40
2439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748844 | 宋杖子515井东洼综变变压器 | 40
2440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749137 | 宋杖子515榆林沟综变变压器 | 24
2441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749139 | 宋杖子515石湖沟综变变压器 | 40
2442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749567 | 宋杖子515黑山沟综变变压器 | 160
2443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749568 | 宋杖子515前山综变变压器 | 80
2444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749571 | 宋杖子515大十二岭综变变压器 | 16
2445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749572 | 宋杖子515鹿叫综变变压器 | 16
2446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502986469 | 塘沟二台区 | 40
2447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305142984 | 鹿叫二台区 | 30.8
2448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305143757 | 前山二台区 | 80
2449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河东大地 | 1607242505026840 | 河东大地二台区 | 65.15
2450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 0503675785 | 关门岭村南台区 | 0 | 283.5144 | 283.5144
2451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 1503604811 | 关门岭二综变 | 75.6
2452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748184 | 宽甸517苦木台子综变 | 20.2
2453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502748186 | 宽甸517宽甸一台区综变 | 68.83
2454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748188 | 宽甸517五楼沟综变变压器 | 30.1
2455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 0503675333 | 梓木林3台区 | 97.8
2456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502748185 | 宽甸517宽甸二台区综变 | 47.83
2457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502748181 | 宽甸517学校外综变变压器 | 211.69
2458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593172 | 政府外三台区 | 160
2459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503675786 | 红石峪外二台区 | 80
2460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748182 | 宽甸517双树沟综变变压器 | 24
2461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748183 | 宽甸517白土沟综变变压器 | 40
2462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 1502748187 | 宽甸517关门岭综变变压器 | 80
2463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749302 | 菜园子516菜园子综变变压器 | 80
2464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749303 | 菜园子516榆树庙综变变压器 | 40
2465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749304 | 菜园子516菜园子东沟综变 | 80
2466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502933567 | 菜园子516蘑菇峪供电所综变变压器 | 128
2467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502981808 | 梓木林三台区 | 80
2468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502986508 | 菜园子二台区 | 80
2469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1503655156 | 菜园子516政府外综变变压器 | 208.82
2470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502986543 | 大平台二台区 | 30.1 | 60.64 | #REF!
2471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 0503490321 | 三道梁2台区变压器间隔配电变压器 | 267.85
2472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749684 | 张黄514张杖子综变变压器 | 38.65
2473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748876 | 张天511北沟综变 | 35.05
2474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748308 | 张天511北窑综变变压器 | 35.05
2475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748889 | 张天511大岭沟综变变压器 | 0
2476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748872 | 张天511大岭综变变压器 | 11.05
2477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748891 | 张天511大平台综变变压器 | 30.1
2478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748812 | 张天511二道沟综变变压器 | 26.43
2479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748873 | 张天511二甸子综变变压器 | 35.05
2480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748885 | 张天511广东山综变变压器 | 0.95
2481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748899 | 张天511解放南沟子综变变压器 | 48.35
2482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748901 | 张天511连战沟综变变压器 | 35.05
2483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748538 | 张天511梁东综变变压器 | 11.62
2484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748887 | 张天511柳树洼综变变压器 | 11.05
2485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748886 | 张天511龙潭沟综变变压器 | 1.7
2486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748895 | 张天511乱石窖 | 4.91
2487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748883 | 张天511南五沟综变变压器 | 14.1
2488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1503614512 | 张天511三道沟里综变变压器 | 4.2
2489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748878 | 张天511双铺综变变压器 | 19.65
2490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502796216 | 张天511头道沟综变变压器 | 10.8
2491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748875 | 张天511西沟综变变压器 | 15.25
2492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502795534 | 张天511杨树洼综变变压器 | 0
2493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748940 | 张天511张杖子二台区综变变压器 | 20
2494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748903 | 张天511赵大地综变变压器 | 87.4
2495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748896 | 张天511转山子综变变压器 | 11.425
2496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405126653 | 二道岭村部台区 | 42.6
2497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748874 | 张天511成功头道沟综变变压器 | 3.59
2498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748890 | 张天511二道岭二台区综变变压器 | 118.75
2499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748877 | 张天511见草沟台区变压器 | 0
2500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748904 | 张天511罗圈沟综变变压器 | 0
2501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748898 | 张天511孟大地综变变压器 | 6.85
2502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502749425 | 张天511南窑综变变压器 | 59.05
2503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748879 | 张天511三道沟外综变变压器 | 27.2
2504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748892 | 张天511三道梁综变变压器 | 99.19
2505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748881 | 张天511四道沟综变变压器 | 1.15
2506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748882 | 张天511北五沟综变变压器 | 40
2507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748884 | 张天511广东山二台区综变变压器 | 40
2508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748888 | 张天511二道岭综变变压器 | 40
2509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748893 | 张天511于家梁综变变压器 | 16
2510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748894 | 张天511前夹山综变变压器 | 8
2511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748897 | 张天511五指山沟综变变压器 | 40
2512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748900 | 张天511神仙岭综变变压器 | 16
2513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748902 | 张天511分水梁综变变压器 | 16
2514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748905 | 张天511小石梯子综变变压器 | 8
2515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502986437 | 分水梁二台区 | 40
2516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502986442 | 于家梁二台区 | 40
2517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502986468 | 赵大地二台区 | 40
2518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748966 | 庆见513大荒地综变 | 0.635 | 281.585 | 495.505
2519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748406 | 庆见513庆丰梨园综变 | 0.125
2520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748964 | 庆见513庆丰四组综变 | 15.275
2521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748963 | 庆见513杨树沟综变 | 5.79
2522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1503066654 | 庆见513见才沟村部综变（新） | 17.39
2523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1503066656 | 庆见513庆丰村庆丰六号桥综变（新） | 25.52
2524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748962 | 庆见513庆丰十组综变 | 1.49
2525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1502748969 | 庆见513见才沟四组综变 | 16
2526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1502748970 | 庆见513见才沟五组综变 | 31.64
2527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1503066653 | 庆见513庆丰村岔道沟门综变（新） | 0.63
2528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1503066655 | 庆见513见才沟村郑家庄综变（新） | 0.47
2529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1503030351 | 厂沟村料北沟里综变 | 34.7 | 269.52
2530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1503656635 | 庆大512厂沟村厂沟庄综变 | 6.77
2531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748978 | 庆大512厂沟二道河子综变 | 34.125
2532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749004 | 庆大512大水泉一组综变 | 0
2533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749000 | 庆大512管家庄综变 | 13.4
2534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749003 | 庆大512金星综变 | 6.95
2535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748957 | 庆大512庆丰北沟综变 | 4.2
2536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748959 | 庆大512庆丰南沟综变 | 4.2
2537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748977 | 庆大512小水泉东沟综变 | 7.4
2538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748976 | 庆大512小水泉西沟子综变 | 15.22
2539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748975 | 庆大512小水泉庄综变 | 0
2540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748971 | 庆大512大地头综变 | 75.05
2541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748980 | 庆大512料北沟综变 | 0.2
2542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748958 | 庆大512庆丰六组综变 | 0
2543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 0503484801 | 小水泉沟门新台区 | 80
2544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748960 | 庆大512山西庄综变 | 0.63
2545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748972 | 庆大512小水泉沟门综变 | 0.63
2546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748973 | 庆大512偏道子综变 | 80
2547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748974 | 庆大512小水泉一组综变 | 49.52
2548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748981 | 庆大512厂沟四组综变 | 40
2549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749001 | 庆大512牛圈沟综变 | 24
2550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749002 | 庆大512李家台综变 | 40
2551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502749005 | 庆大512小水泉养殖小区综变 | 16
2552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502993303 | 厂沟村赵北沟 | 80
2553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1601243005003800 | 厂沟庄二台区 | 49.2
2554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1604240105129326 | 大水泉果园西台区 | 18.37 | 259.4
2555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1503198122 | 宝地安置小区 | 3.66
2556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 0503662200 | 大水泉村街里台区 | 83.04
2557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748205 | 庆金511宝地六组综变 | 99.66
2558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748203 | 庆金511宝地三组综变 | 1.95
2559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749162 | 庆金511宝地十组综变 | 8.08
2560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748201 | 庆金511宝地万家台综变 | 75.05
2561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749006 | 庆金511大龙山综变 | 39.47
2562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749010 | 庆金511大水泉果园综变 | 75.05
2563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749009 | 庆金511大水泉河西综变 | 87.29
2564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749007 | 庆金511谢家庄综变 | 132.445
2565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1611230305005856 | 果园新台区 | 52.5
2566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749160 | 庆金511宝地八组综变 | 55.83
2567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748202 | 庆金511宝地二组综变 | 39.56
2568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749161 | 庆金511宝地九组综变 | 35.26
2569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748207 | 庆金511宝地七组综变 | 70.1
2570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748200 | 庆金511宝地一组综变 | 36.75
2571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749012 | 庆金511大水泉黄粱岭综变 | 35.15
2572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749008 | 庆金511大水泉庄综变 | 0.5
2573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748204 | 庆金511宝地四组综变 | 40
2574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748208 | 庆金511宝地老佟家综变 | 40
2575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749011 | 庆金511大水泉南沟子综变 | 16
2576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502991572 | 厂沟村付家庄 | 40
2577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1608240805013695 | 宝地五组新台区 | 40.17
2578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 超岭子 | 1608240805015596 | 超岭子新台区 | 80

## 供电所上报
承德市分布式电源可开放容量公示（2024年四季度）12月
1.按政策要求分布式电源可开放容量按季度公示。此表原则上按月更新，可开放容量为0的地区当季暂停接入，待下一季度重新测算后进行调整。 2.可开放容量测算以“不向220千伏及以上电网反送电”、“反向负载率不超设备限额的80%”为根本原则，考虑主变及联络线路等设备应满足N-1。 3.公示内容为公用线路、台区剩余接入容量（专用线路、台区接入请咨询属地供电营业厅），各类项目应优先在有可开放容量的区域内建设。 4.10千伏线路可开放容量为下方所带所有台区可接入总容量的上限，涉及线路联络部分统一测算，以共用可开放容量为准，共用容量下所有线路和台区接入分布式容量之和要小于等于共用容量 5.接入为0台区，如仍有接入需求，可排队等待，或上级电网仍有可开放容量的，可以考虑以10千伏专变方式接入。
序号 | 市公司 | 县公司 | 供电所 | 乡、镇(街道） | 村 | 台区编号 | 变压器（台区）名称 | 台区可开放容量 | 台区12月新增并网容量（含已受理未并网） | 线路可开放容量 | 线路下方所有台区12月新增并网容量（含已受理未并网） | 共用可开放容量 | 共用容量下方所有线路12月新增并网容量（含已受理未并网）
1 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1601243005004100 | 八卦岭北沟综变 | 28.1 |  | 1094.267 | 147.42 | 3099.2763 | 147.42
2 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984455 | 草场514线路八卦岭村南台新增台区 | 46.5
3 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748687 | 草场514线路八卦岭南台综变 | 53.4
4 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748690 | 草场514线路草场村北台综 | 0
5 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503556463 | 草场514线路草场二组综变 | 0
6 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1604243005083002 | 草场514线路三道川七组综变 | 25.85
7 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1503615213 | 八卦岭小河套综变 | 80.84
8 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1503670869 | 草场1队综变（2020调） | 0
9 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748686 | 草场514八卦岭南台2综变 | 65.43
10 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1503615032 | 草场514帮子峪新增综变 | 10.71
11 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748684 | 草场514线路八卦岭北台综变 | 23.855
12 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503596896 | 草场514线路八卦岭二组综变 | 180.95
13 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503492041 | 草场514线路八卦岭西洼子综变 | 56.01
14 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503596892 | 草场514线路八卦岭一组综变 | 5.04
15 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984456 | 草场514线路草场村南台新增台区 | 61.55
16 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 0503490353 | 草场514线路草场村七组综变 | 54.55
17 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748689 | 草场514线路草场村新增综变 | 26.17
18 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748685 | 草场514线路草场南台综变 | 43
19 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502984457 | 草场514线路草场杨家沟台区 | 2.02
20 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502748683 | 草场514线路何家庄综变 | 45.9
21 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1503668906 | 草场514线路三道川北沟综变 | 0
22 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 0503406801 | 草场514线路三道川头道河子综变（2019调） | 80 | 49.77
23 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748199 | 草场514线路帮子峪综变 | 64
24 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 草场村 | 1502748691 | 草场514三道川东沟综变 | 80
25 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502984458 | 草场514线路三道川东沟新增台区 | 128 | 97.65
26 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 八卦岭村 | 1503365601 | 八卦岭乡政府综变配电间隔配电变压器 | 320
27 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1503449962 | 草场514线路三道川北沟水利综变 | 30.86
28 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749292 | 10KV江湖峪沟（公变）1502749292 | 0.54 |  | 1252.54
29 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 0503406802 | 东区513江湖峪庄综变（2019调） | 1.2
30 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 马兰关综变柱上变压器 | 1503668296 | 东区513马兰关综变柱上变压器 | 19.91
31 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502748539 | 东区513西区新增综变 | 0
32 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503556462 | 东区513线路东区村小学西综变 | 4.02
33 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503675026 | 东区513线路东区村一队综变 | 123.27
34 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503608863 | 东区513线路东区二道沟子综变 | 10.1
35 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749285 | 东区513线路东区四组综变 | 27.77
36 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749286 | 东区513线路东区五队综变（中台） | 0
37 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749279 | 东区513线路捡柴峪综变 | 4.25
38 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1503450662 | 东区513线路检察峪新增综变 | 2.6
39 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749281 | 东区513线路江湖峪村南综变 | 10.79
40 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502749289 | 东区513线路江湖峪村三道沟子综变 | 19.71
41 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502986863 | 东区513线路江湖峪村小庄新增台区 | 23.47
42 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1502913079 | 东区513线路江湖峪村杏树岭新增台区 | 2.65
43 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 0503492221 | 东区513线路江湖峪小杨峪综变 | 21.4
44 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749277 | 东区513线路西区二道沟沟口综变 | 0
45 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502986866 | 东区513线路西区桃花峪新增台区 | 0.1
46 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749278 | 东区513线路西区桃花峪综变 | 6.05
47 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749275 | 东区513线路西区头道沟子综变柱上变压器 | 4.77
48 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749280 | 东区513线路杏树岭综变 | 28.04
49 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 0503554716 | 东区村综变（2020调） | 11.83
50 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 江湖峪村 | 1503681830 | 江湖峪村检查峪沟口综变 | 37.48
51 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区头道沟子三台区 | 1503670848 | 东区513西区头道沟子三台区 | 109.3
52 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区庄里综变(2019调） | 0503406803 | 东区513西区庄里综变(2019调） | 137.37
53 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749288 | 东区513线路东区村炮厂子沟综变 | 291.4
54 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 六道河镇 | 1604241805096549 | 东区513线路东区三队新增综变 | 0
55 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502749283 | 东区513线路东区三队综变 | 10.75
56 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503450661 | 东区513线路黄土巷新增综变 | 0
57 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 六道河镇 | 1601242905002354 | 东区513线路江湖峪马家台综变 | 5.22
58 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749276 | 东区513线路西区二道沟子综变 | 32.99
59 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749274 | 东区513线路西区头道沟子2柱上变压器 | 33.925
60 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749296 | 东区513线路西区庄东柱上变压器 | 75.47
61 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503669374 | 东区村四队道口综变 | 0
62 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1502749295 | 东区513线路西区庄外综变柱上变压器 | 12.5
63 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1502986864 | 东区513线路二道河子新增台区 | 36.6
64 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503449968 | 东区513线路北沙窝子水利综变 | 80
65 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 西区村 | 1503450663 | 东区513线路西区关外综变 | 160
66 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 东区村 | 1503673821 | 东区513线路东区村南台综变 | 160
67 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 小庄峪 | 1608240705018175 | 东区513线路小庄峪综变 | 59.7
68 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502748357 | 三道川512线路二道河综变 | 108.18 |  | 3956.8
69 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 0503489901 | 三道川512线路三道川三道河子新增综变 | 117.95
70 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 头拨子综变 | 1502748080 | 三道川512线路头拨子综变 | 106.85
71 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川庄里综变 | 0503578531 | 三道川庄里综变 | 46.25
72 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 三道川村 | 1502749249 | 三道川512线路三道川三道河子变台柱上变压器 | 34.1
73 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748564 | 爪子沟512线路北台子综变柱上变压器 | 70.1 |  | 1000.9474 |  | 1000.9474
74 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502980574 | 爪子沟512线路大营盘6队新增台区 | 20.1
75 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748565 | 爪子沟512线路大营盘庄柱上变压器 | 100.77
76 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1503493005 | 爪子沟512线路庙岭东庄综变 | 20.6
77 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748562 | 爪子沟512线路北河柱上变压器 | 59.1
78 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748563 | 爪子沟512线路大营盘北沟综变 | 45.1
79 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大营盘村 | 1502748566 | 爪子沟512线路大营盘六队柱上变压器 | 80
80 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749270 | 大洼516线路大洼西综变 | 14.97 |  | 1495.15 | 123.21 | 1593.8527 | 123.21
81 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749271 | 大洼516线路大洼一组柱上变压器 | 75.05
82 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1502796911 | 大洼516线路郭家庄东综变 | 42
83 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502749204 | 大洼516线路庙岭庄柱上变压器 | 31.76
84 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749264 | 大洼516线路南天门村综变 | 22.1
85 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749265 | 大洼516线路南天门新增综变 | 58.16
86 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502748540 | 大洼516线路杨树岭南沟综变 | 75.05
87 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749272 | 大洼516线路大洼七组柱上变压器 | 41.13
88 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503430302 | 大洼516线路郭家庄村西新增水利综变 | 28.73
89 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502749203 | 大洼516线路庙岭北沟综变 | 6.25
90 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503492461 | 大洼516线路南天门村三组综变配电间隔配电变压器 | 177.63 | 47.25
91 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1502749266 | 大洼516线路南天门乡政府综变 | 134.5
92 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503596893 | 大洼516线路南天门一组综变 | 43.94 | 42.3
93 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 石庙子 | 1502986861 | 大洼516线路石庙子新增台区 | 0.64
94 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 石庙子 | 1502749267 | 大洼516线路石庙子综变 | 9.7
95 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502986862 | 大洼516线路杨树岭新增台区 | 30.1
96 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭 | 1502749268 | 大洼516线路杨树岭庄综变 | 34.2
97 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1503539974 | 大洼东综变（2020调） | 26.8
98 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503539975 | 郭家庄西综变（2020调） | 71.745
99 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 0503554715 | 郭家庄新增综变（2020调） | 267.3
100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1503681837 | 庙岭村1组综变 | 16.46
101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭村 | 0503645495 | 双石井旅游区综变 | 160
102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646096 | 南天博院1综变 | 504
103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646097 | 南天博院2综变 | 504
104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 0503646116 | 南天博院3（取暖）综变 | 504
105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1502749273 | 大洼516线路大洼北沟综变 | 80 | 33.655
106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 庙岭村 | 1502987583 | 大洼516线路庙岭北沟新增台区 | 80
107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 杨树岭村 | 1503339125 | 杨树岭村安置小区配电变压器 | 504
108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 南天门村 | 1503412862 | 大洼516线路南天门小学综变 | 160
109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503430303 | 大洼516线路郭家庄五组水利综变 | 80
110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 大洼村 | 1503674175 | 大洼516线路大洼八组水利综变 | 31.43
111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 | 1503681835 | 大洼516线路郭家庄三组综变 | 160
112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山镇 | / | / | #VALUE! |  | 1832.6531
113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503452144 | 挂兰峪小学2变压器间隔配电变压器 | 62.6 |  | 1208.0304 | 120.26 | 1824.2049 | 253.5
114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503656636 | 挂兰峪中学1（政府）变压器间隔配电变压器 | 52
115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503668767 | 兰马墙新增综变（2021调） | 289.2
116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503578871 | 双二516上杖子综变（2021调） | 100.6 | 21.59
117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749246 | 双二516线路大毛峪柱上变压器 | 102.68
118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502986875 | 双二516线路挂兰峪政府新增变台 | 114.08 | 49.14
119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503603866 | 双二516线路兰马墙加油站综变 | 8.71
120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749248 | 双二516线路兰马墙综变柱上变压器 | 9.655
121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1503449972 | 双二516线路双官铺小北山水利综变 | 1.4
122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503578591 | 下杖子综变 | 0
123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1605240205095482 | 挂兰峪医院西2综变 | 78
124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三道川村 | 0503578551 | 三道川二拨子门口综变 | 30.34
125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 付家台综变 | 1503453125 | 双二516线路付家台综变 | 38.75
126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503460669 | 双二516线路挂兰峪村医院西综变 | 271
127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三道川村 | 1502749418 | 双二516线路三道川四道河子变台柱上变压器 | 14.675
128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502749243 | 双二516线路双官铺村南综变柱上变压器 | 131.66
129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749245 | 双二516线路政府综变柱上变压器 | 64.76 | 49.53
130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503489862 | 双二516线路民祥小区综变 | 400
131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503596894 | 双二516线路挂兰峪村2综变 | 160
132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503596895 | 双二516线路挂兰峪村1综变 | 160
133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503662726 | 兰馨小区取暖综变 | 320
134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 0503676862 | 双二516线路挂兰峪村医院西新增综变 | 160
135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1102652117 | 大毛峪新增综变 | 80
136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502023064 | 挂兰峪兰馨小区综变 | 320
137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749250 | 双二516线路供电所变台柱上变压器 | 160
138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503452145 | 挂兰峪小学1变压器间隔配电变压器 | 320
139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503664757 | 挂兰峪中学2变压器间隔配电变压器 | 320
140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1611231505023109 | 双二516线路挂兰峪村麻子峪综变 | 160
141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 0503677031 | 双石513线路牛圈子村三组综变 | 61 |  | 3292.71 | 34.02
142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503673819 | 双石513线路牛圈子六队综变 | 0
143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502749261 | 双石513分水岭村分水岭庄综变 | 14.76
144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749262 | 双石513牛圈子村皮秀３综变 | 28.84
145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749259 | 双石513牛圈子庄综变 | 130.85
146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449990 | 双石513前分水岭新增综变 | 0.22
147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1502749260 | 双石513双官铺村前分水岭综变 | 6.38
148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 后杖子村 | 1603242605127712 | 双石513线路后杖子新增综变 | 36.76
149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749253 | 双石513线路后杖子综变 | 34.74
150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502980575 | 双石513线路牛圈子7队新增台区 | 39.45
151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502986876 | 双石513线路牛圈子六队新增台区 | 15.06
152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749257 | 双石513线路牛圈子皮秀综变 | 2.3
153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749256 | 双石513线路牛圈子七队综变 | 0
154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503412863 | 双石513线路牛圈子小学综变 | 27.5
155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1611231505018947 | 双石513线路双管铺村小安新增综变 | 28.27
156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石小杨树沟综变 | 1502749255 | 双石513线路小杨树沟综变 | 34.35 | 34.02
157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石邢家台下坎综变 | 1502749252 | 双石513线路邢家台下坎综变 | 47.5
158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双官铺村 | 1502749251 | 双石513线路双官铺村小安综变 | 16
159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1502749258 | 双石513线路牛圈子皮秀新增综变 | 80
160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 双石小杨树沟新增台区 | 1502986877 | 双石513线路小杨树沟新增台区 | 5.35
161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 珍珠村 | 1503339127 | 兴隆县南天门满族乡人民政府(分水岭村安置小区)配变单元配电变压器 | 160
162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502749263 | 10kv珍珠村北山综变(公变）1502749263 | 5.73 |  | 1142.053 | 99.22
163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503679602 | 后井峪综变（2020调） | 22.78
164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748570 | 双水511双水511线路珍珠村综变2 | 1.8
165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749214 | 双水511线路半山子综变 | 19.87
166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748226 | 双水511线路冷东马道综变（东马道） | 0
167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503556465 | 双水511线路冷嘴头20组综变 | 130.3
168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986878 | 双水511线路冷嘴头半山子新增台区 | 19.84
169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503675915 | 双水511线路冷嘴头村河西综变 | 69.6
170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467241 | 双水511线路冷嘴头村柳树沟新增综变 | 0
171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986880 | 双水511线路冷嘴头大石门新增台区 | 5.28
172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503449996 | 双水511线路冷嘴头小学综变 | 107.6
173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749215 | 双水511线路柳树沟综变 | 69.4
174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986882 | 双水511线路珍珠村后井峪新增台区 | 0
175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748082 | 双水511线路珍珠村黄花峪庄综变 | 0
176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 0503633816 | 双水511线路珍珠村六组综变 | 30.1
177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503449995 | 双水511线路珍珠村小学综变 | 11
178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986884 | 双水511线路珍珠村正北峪新增台区 | 3.75
179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748816 | 双水511线路正北峪综变 | 0
180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748568 | 双水511珍珠村西沟综变（2023年调） | 0
181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503681857 | 珍珠村五组综变 | 80
182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1611231505021036 | 冷嘴头村下杖子综变 | 32
183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749211 | 双水511双水511线路冷嘴头北沟综变 | 31
184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749212 | 双水511双水511线路冷嘴头东沟沟里综变 | 44.66 | 30.48
185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748569 | 双水511双水511线路珍珠村东马道（2）综变 | 281.85
186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748225 | 双水511线路关门外综变 | 100.18
187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748815 | 双水511线路黄花峪沟2综变 | 6.12
188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748083 | 双水511线路黄花峪沟里综变 | 35
189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503681810 | 双水511线路冷东沟沟口综变 | 54
190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748223 | 双水511线路冷西马道2综变 | 14.9
191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748222 | 双水511线路冷西马道综变 | 46.8
192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748221 | 双水511线路冷新增综变 | 18.4
193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1611231505022362 | 双水511线路冷嘴头村四组综变 | 40
194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986881 | 双水511线路冷嘴头平台新增台区 | 24.6
195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240405129520 | 双水511线路冷嘴头平台一综变 | 21.88
196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748571 | 双水511线路平台综变 | 80
197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1604240105102149 | 双水511线路珍珠村北台子综变 | 102.05
198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240605088567 | 双水511线路珍珠村七八组综变 | 1.04
199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748509 | 双水511线路珍珠村新增综变 | 0.42
200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748081 | 双水511线路珍珠村庄里综变 | 111.6
201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467201 | 双水511线路冷嘴头五组综变 | 80
202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 0503467221 | 双水511线路冷嘴头村铁厂子综变 | 160
203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 0503470141 | 双水511线路珍珠村东马道（3）综变 | 320
204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502748220 | 双水511双水511线路冒水峪综变 | 128
205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749209 | 双水511线路冷嘴头大石湾综变 | 24
206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502749213 | 双水511线路半山子2综变 | 64
207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502986879 | 双水511线路冷嘴头村西马道新增台区 | 80 | 43.18
208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1502986883 | 双水511线路珍珠村西沟新增台区 | 0.32
209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503449969 | 双水511线路泉灵合作社水利综变 | 80
210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503449971 | 双水511线路冷嘴头平台水利综变 | 80
211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503539979 | 冷嘴头东沟综变（2020调） | 80
212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503539980 | 关门外2综变（2020调） | 160
213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1503539982 | 珍珠村南台综变（2020调） | 80
214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1503681838 | 西马道3综变 | 160 | 25.56
215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 珍珠村 | 1605240105101006 | 珍珠村九组综变 | 80
216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 八卦岭满族乡 | 冷嘴头村 | 1502748572 | 双水511线路大石门综变 | 128
217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 后井峪 | 1608240605007321 | 后井峪广场综变 | 134.08
218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 珍珠村 | 1608240705020141 | 双水511线路珍珠村三组综变 | 80
219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748919 | 双拨517双官铺村刺山综变 | 40 |  | 1601.8657 | 71.82 | 1989.623 | 382.41
220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749242 | 双拨517线路北山综变柱上变压器 | 3.55
221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 0503675996 | 太平村三组综变 | 75.05
222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748918 | 双拨517双官铺村大刺山综变 | 0
223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 双官铺村 | 1502748920 | 双拨517双官铺村综变 | 30.41
224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748923 | 双拨517线路东伙台子综变柱上变压器 | 47.87
225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748922 | 双拨517线路娄家台综变柱上变压器 | 13.33
226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村水利综变 | 1503449975 | 双拨517线路太平村水利综变 | 0
227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502748921 | 双拨517线路太平村综变柱上变压器 | 11.91
228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749016 | 双拨517线路邹家台综变柱上变压器 | 200 | 71.82
229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502986874 | 双拨517线路三道岭子新增台区 | 40
230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1503449973 | 双拨517线路王莽沟水利综变 | 80
231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1502749241 | 双拨517线路双窑综变柱上变压器 | 24
232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748560 | 双营514分水岭村下坎综变 | 227.8 | 47.25 | 4046.8 | 310.59
233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748559 | 双营514分水岭西沟 | 46.5 | 44.73
234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1502748557 | 双营514线路分水岭村西沟门综变 | 16.25
235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子 | 1502748558 | 双营514线路牛圈子庄外综变 | 248.5 | 119.7
236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 0503665919 | 双营514线路爪子沟新增综变 | 80 | 49.14
237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 | 1503339126 | 牛圈子村安置小区配电变压器 | 320
238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449982 | 双营514线路分水岭庄水利综变 | 80 | 49.77
239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503449983 | 双营514线路爪子沟水利综变 | 80
240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 南天门满族乡 | 分水岭村 | 1503630672 | 双营514爪子沟综变 | 160
241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503668456 | 大鹿圈525大鹿圈村乡斋沟综变 | 29.01 |  | 977.6843 | 147.94 | 2104.1018 | 249.54
242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502749117 | 大鹿圈525大鹿圈村小三拨子综变 | 0.27
243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748214 | 大鹿圈525大鹿圈村小学综变 | 97.4
244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502749118 | 大鹿圈525大鹿圈村综变 | 117.7
245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749120 | 大鹿圈525六拨子村综变 | 13.05
246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749421 | 大鹿圈525四拨子村五拨子综变 | 12.35
247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 东大木厂新增台区 | 1502986855 | 大鹿圈525线路东大木厂新增台区 | 11.1
248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503449985 | 大鹿圈525线路六拨子村水利综变 | 75.05
249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1601242905001671 | 大鹿圈525线路牛金洞沟口场综变 | 96.15
250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502749116 | 大鹿圈525线路七拨子综变 | 5.41
251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503449984 | 大鹿圈525线路西安村水利综变 | 17.75
252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502986859 | 大鹿圈525线路西安小杨树沟新增综变 | 2.5
253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748213 | 大鹿圏525线路东大木厂综变 | 32.96 | 32.76
254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748210 | 大鹿圏525线路东甸综变 | 0.24
255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748209 | 大鹿圏525线路金山子村综变 | 42 | 40.64
256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748211 | 大鹿圏525线路莫水河综变 | 67.25
257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748212 | 大鹿圏525线路小杨树沟综变(杨树沟） | 41.26
258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503486599 | 大鹿圈525线路大鹿圈村鹿圈庄综变 | 22.27
259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 0503491862 | 大鹿圈525线路金山子村部综变 | 26.25
260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486604 | 大鹿圈525线路六拨子村黄土梁综变 | 30.185
261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486601 | 大鹿圈525线路六拨子村四、五组综变 | 62
262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503486603 | 大鹿圈525线路七拨子新增综变 | 0
263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486606 | 大鹿圈525线路西安村新增综变 | 0
264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486602 | 大鹿圈525线路西安二队新增综变 | 4.28
265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503486600 | 大鹿圈525线路小三拨子新增综变 | 129.8
266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 七拨子 | 1601240305000101 | 七拨子养殖场综变 | 24.74
267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 0503491861 | 大鹿圈525线路大鹿圈村白石峪综变 | 112.75 | 49.14
268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502748216 | 大鹿圈525大鹿圈村小四拨子综变 | 80
269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502748217 | 大鹿圈525线路金山子盘道岭综变 | 320
270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502748219 | 大鹿圈525线路西安村综变 | 128
271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502749119 | 大鹿圈525金山子村三道口综变 | 80 | 25.4
272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502749420 | 大鹿圈525六拨子村大木厂2变 | 80
273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1502986856 | 大鹿圈525线路东甸新增综变 | 40
274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1502986857 | 大鹿圈525线路六拨子村新增综变 | 40
275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502986858 | 大鹿圈525线路莫水河新增台区 | 24.88
276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1502986860 | 大鹿圈525线路乡斋沟新增综变 | 160
277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1502986867 | 大鹿圈525线路西大木厂新增台区 | 40
278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503081242 | 大鹿圈525线路漠水河综变三台区 | 160
279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 六拨子村 | 1503436111 | 大鹿圈525线路八拨子水利综变 | 80
280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503449961 | 大鹿圈525线路西安村北山跟水利综变 | 80
281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 五拨子村 | 1503449987 | 大鹿圈525线路五拨子水利综变 | 0
282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 大鹿圈村 | 1503452141 | 大鹿圈小学综变变压器间隔配电变压器 | 320
283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 西安村 | 1503486605 | 大鹿圈525线路西安村马圈子新增综变 | 0
284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 金山子村 | 1503486607 | 大鹿圈525线路金山子村水井综变 | 160
285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749228 | 二甸子524二甸子加板石综变 | 21.1 |  | 1454.7696
286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749230 | 二甸子524线路大甸子综变柱上变压器 | 81.8
287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503449988 | 二甸子524线路大河峪柱上综变 | 142.95
288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503391595 | 二甸子524线路东照窑子沟口综变 | 47
289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 0503556464 | 二甸子524线路橡树台娱乐场综变 | 0
290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749226 | 二甸子524橡树台村变综变 | 1.705
291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749232 | 二甸子524橡树台西沟 | 0
292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1503673839 | 二甸子524橡树台西沟门综变 | 35.01
293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 太平村 | 1503539981 | 太平村太平沟综变（2020调） | 70.1
294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1502749247 | 小毛峪综变（2021调） | 42.24
295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749236 | 二甸子524二甸子东照窑子综变 | 54.7
296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749237 | 二甸子524二甸子西照窑子综变 | 18.97
297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749239 | 二甸子524橡树台村南综变 | 68.56
298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749229 | 二甸子524二甸子村变综变 | 80
299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749231 | 二甸子524线路大河峪柱上变压器 | 128
300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749233 | 二甸子524二甸子西卧牛石1综变 | 40
301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1502749234 | 二甸子524二甸子西卧牛石2综变 | 24
302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1502749235 | 二甸子524蛇皮峪综变 | 128
303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二甸子村 | 1503443677 | 二甸子524线路西照窑子水利综变 | 80
304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1503453121 | 二甸子524线路蛇皮峪台上综变 | 160
305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 橡树台 | 1607242405005359 | 橡树台南台新增综变 | 14.95
306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 1502748553 | 三拨子521线路三拨子村新增综变 | 24.19 |  | 1381.9048 | 101.6
307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748545 | 三拨子521线路龙洞峪九组综变 | 13.6
308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748552 | 三拨子521线路龙洞峪三组综变 | 57.73 | 17.04
309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748548 | 三拨子521线路龙洞峪五组综变 | 14.08
310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 土岭沟2综变 | 1502748544 | 三拨子521线路土岭沟2综变 | 138.05
311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 挂兰峪村 | 1503449981 | 三拨子521线路挂兰峪水利综变 | 36
312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502986873 | 三拨子521线路龙洞峪八组新增综变 | 26.05
313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748546 | 三拨子521线路龙洞峪八组综变 | 84.25
314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748549 | 三拨子521线路龙洞峪六组综变 | 50.48 | 34.79
315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748547 | 三拨子521线路龙洞峪七组综变 | 53.24
316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748556 | 三拨子521线路龙洞峪四组综变柱上变压器 | 64.01
317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村综变 | 1502748555 | 三拨子521线路三拨子村综变 | 29.55
318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 0503672750 | 三拨子521线路龙洞峪五组新增综变 | 80 | 49.77
319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 土岭沟1综变 | 1502748543 | 三拨子521线路土岭沟1综变 | 7.61
320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748550 | 三拨子521线路龙洞峪厂沟综变 | 46.72
321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 龙洞峪村 | 1502748551 | 三拨子521线路龙洞峪二组综变 | 128
322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子水专综变 | 1502748554 | 三拨子521线路三拨子水专综变 | 64
323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1502748648 | 三拨子521线路秋树洼综变 | 64
324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1502986871 | 三拨子521线路江湖峪村土岭沟2新增台区 | 128
325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 江湖峪村 | 1503539983 | 江湖峪土岭沟3台区（2020调） | 0.1
326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502987562 | 刘家台综变 | 1.05 |  | 1933.9052 | 212.95 | 1442.0076 | 40
327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749300 | 青拨514次榆沟综变 | 63.7
328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748647 | 青拨514二拨子村综变 | 97
329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748845 | 青拨514二拨子三组综变 | 118.2
330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748846 | 青拨514二拨子西北沟综变 | 48.07
331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749298 | 青拨514黄松峪综变 | 10.1
332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749053 | 青拨514粮站综变 | 62.49 | 62.02
333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749299 | 青拨514四拨子村综变 | 46.51
334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503681905 | 青拨514线路二拨子水库新增综变 | 106.4
335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449967 | 青拨514线路二拨子头拨子水利综变 | 31
336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 0503603194 | 青拨514线路三拨子小杨树沟台区 | 17.5
337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 0503492021 | 青拨514线路四拨子村黄拉棚综变 | 20.24 | 20.16
338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986868 | 青拨514线路四拨子村黄松峪新增台区 | 0.85
339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1503450664 | 青拨514线路四拨子小学综变 | 85.75 | 85.05
340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 0503578612 | 三拨子村南综变 | 253.59
341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 三拨子村 | 1503578873 | 幼儿园综变（2021调） | 147.32
342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748646 | 青拨514二拨子村头拨子综变 | 51.4
343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986870 | 青拨514线路四拨子银丝沟台区 | 70.1 | 45.72
344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502748644 | 青拨514西北沟沟门综变 | 80
345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502748645 | 青拨514快活林综变 | 64
346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502749297 | 青拨514霸尺沟综变 | 80
347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502796708 | 青拨514二拨子村水库边综变 | 80
348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1502986869 | 青拨514线路四拨子粮站新增台区 | 40
349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1502987561 | 青拨514线路二拨子村头拨子新增变台 | 40
350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449963 | 青拨514线路二拨子头拨子新增水利综变 | 80
351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 四拨子村 | 1503449964 | 青拨514线路四拨子村水利综变 | 80
352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449965 | 青拨514线路三拨子小杨树沟水利综变 | 80
353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449966 | 青拨514线路二拨子麻核桃园水利综变 | 80
354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 挂兰峪镇供电所 | 挂兰峪镇 | 二拨子村 | 1503449986 | 三拨子521线路二拨子村四组水利综变 | 80
355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503483880 | 八拨沟综变 | 30.02 |  | 3790.89 | 40
356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486666 | 河北路南综变 | 48.1
357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503094645 | 花市庄里新增综变 | 55.5
358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502990116 | 桦木山新增综变 | 25.8
359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503094643 | 麻地小峪子新增综变 | 36.53
360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 0503670256 | 蚂蚁沟五道沟综变 | 57.11
361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1503025639 | 蚂蚁沟庄南综变 | 38.75
362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502989826 | 庙梁新增综变 | 9.2
363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748954 | 青花513麻地八队综变 | 103.25
364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502749695 | 青花513跑马场河北综变 | 11.38
365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748947 | 青花513跑马场庄里综变 | 121.43
366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502989829 | 西麻地河西综变 | 121.5
367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503454670 | 小连木沟综变 | 31.6
368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486669 | 河北路北综变 | 32.79
369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989824 | 花市村西湖井综变 | 117.84
370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503094644 | 花市大红榆沟新增综变 | 243.56
371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989825 | 花市大峪子综变 | 59.585
372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1604242305106918 | 花市小天峪新增综变 | 32.12
373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1604242305107036 | 蚂蚁沟铁矿外综变 | 8.69
374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1503025638 | 蚂蚁沟庄北综变 | 8.315
375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502989827 | 跑马场庄北综变 | 53.38
376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1612231405166364 | 跑马场庄里广场综变 | 61.97
377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502989828 | 跑马场庄南综变 | 39.05
378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748843 | 青花513蚂蚁沟村二道沟综变 | 40
379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748842 | 青花513蚂蚁沟村铁炉沟综变 | 10.3
380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502748841 | 青花513蚂蚁沟村庄里综变 | 131.455
381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748953 | 青花513榛台综变 | 67.59
382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 0503498045 | 西湖景外新增综变 | 172.72
383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483881 | 西湖景新增综变 | 110.4
384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483882 | 小红榆沟新增综变 | 50.24
385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1604240205118379 | 杨木沟沟口新增综变 | 34.64
386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748838 | 青花513麻地九队综变 | 64
387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748840 | 青花513麻地庙梁综变 | 40
388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748948 | 青花513西麻地综变 | 160
389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748952 | 青花513桦木山综变 | 80
390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502989830 | 小红榆沟综变 | 80
391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503094646 | 杨木沟上新增综变 | 0 | 40
392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205117308 | 跑马场庄南新增综变 | 80
393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 0503554133 | 大柜台新增综变 | 80
394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 0503554134 | 八拨沟新增综变 | 160
395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 0503556933 | 跑马场庄里新增综变 | 160
396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1502748839 | 青花513麻地连木沟综变 | 80
397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1502748949 | 青花513小天峪综变 | 64
398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 蚂蚁沟村 | 1502749122 | 青花513蚂蚁沟大贵台综变 | 80
399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502749693 | 青花513杨木沟下台综变 | 40
400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503025636 | 杨木沟下新增综变 | 80
401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503436114 | 花市大红榆沟上综变 | 80
402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503436115 | 蚂蚁沟庄里新增综变 | 80
403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503443882 | 马蹄沟水利综变 | 80
404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503443883 | 桦木山水利综变 | 80
405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 花市村 | 1503483883 | 花市一队综变 | 160
406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 麻地村 | 1503486667 | 麻地八队新增综变 | 80
407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503486668 | 杨木沟沟口综变 | 160
408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1607241105037185 | 杨木沟老马家沟口综变 | 80
409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 杨木沟村 | 1607242905009043 | 杨木沟水库上综变 | 30.4
410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503556935 | 横河子新增综变 | 18.68 |  | 1922.25 | 108.66 | 1379.0987 | 205.68
411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990105 | 快活林庄北综变 | 288.1
412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503670326 | 快活林庄南新增综变 | 64.6
413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748103 | 青北516快活林水泉沟综变 | 3.42
414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748107 | 青北516石门台二队综变 | 36.6
415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748109 | 青北516石门台三队综变 | 34.18
416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748110 | 青北516石门台四队综变 | 51.13 | 46.62
417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 0503509741 | 石门台三队上台区 | 46.68
418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503036668 | 石门台三队新增综变 | 35.05
419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1503454669 | 苇塘沟南沟综变 | 0.19
420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748104 | 青北516快活林小雨林沟综变 | 65.7
421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748101 | 青北516快活林大新寨综变 | 80 | 62.04
422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748111 | 青北516石门台一队综变 | 40
423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406948 | 老营盘庄南箱变配电变压器间隔配电变压器 | 320
424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503436126 | 石门台北火道综变 | 80
425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1503493004 | 小雨林沟新增综变 | 80
426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 0503509743 | 石门台八队新增台区 | 80
427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503556934 | 大新寨新增综变 | 80
428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748102 | 青北516快活林横河子综变 | 80
429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748105 | 青北516石门台八队综变 | 64
430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748106 | 青北516石门台村七队综变 | 24
431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502748108 | 青北516石门台六队综变 | 40
432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502749155 | 青北516石门台九队综变 | 40
433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990119 | 石门台二队新增综变 | 40
434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990123 | 石门台六队新增综变 | 40
435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990125 | 石门台四队新增综变 | 24
436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1502990126 | 石门台一队新增综变 | 40
437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990127 | 水泉沟梁后综变 | 35.9
438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 石门台村 | 1503436125 | 石门台一队上综变 | 80
439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1503454665 | 榆沟子综变 | 80
440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990104 | 快活林八组综变 | 62.28 |  | 1884.005 | 97.02
441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 0503554132 | 快活林河西综变 | 44.5
442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586274 | 老营盘村一台区 | 291.75
443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502004810 | 跑马场联小综变变压器间隔配电变压器 | 299.1
444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990108 | 前干涧三队新增综变 | 0
445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748123 | 青雨517快活林庄里综变 | 81.05
446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502749395 | 青雨517龙门村三组综变 | 23.47
447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502749397 | 青雨517龙门村四组综变 | 31.18
448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502748468 | 青雨517龙门村一组上综变 | 69.74
449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748477 | 青雨517前干涧一队综变 | 8.7
450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503602592 | 青雨517小老营盘综变 | 281.5
451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1612231405163878 | 快活林庄里公路边综变 | 57.11
452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990109 | 前干涧一队新增综变 | 42.24
453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748122 | 青雨517快活林西茅峪河西综变 | 253.04
454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748124 | 青雨517快活林庄南综变 | 19.95
455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748473 | 青雨517前干涧二队南综变 | 15.82
456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748475 | 青雨517前干涧七队综变 | 15.9
457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1502748633 | 青雨517龙门村一组下综变 | 40
458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 龙门村 | 1503679479 | 青雨517龙门村二组综变 | 24
459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748118 | 青雨517鸽子营综变 | 252
460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 0503509665 | 前干涧村小口子台区 | 80
461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503554131 | 小老营盘庄南综变 | 80
462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503556931 | 酒厂后二台区 | 80
463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503556932 | 酒厂后一台区 | 80
464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586272 | 后干涧二台区 | 160
465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503586273 | 后干涧一台区 | 160
466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 0503608919 | 前干涧村部综变 | 80
467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502005163 | 老营盘庄里综变出线间隔配电变压器 | 320
468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502748125 | 青雨517老营盘庄北综变 | 160
469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748472 | 青雨517前干涧二队北综变 | 40
470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748474 | 青雨517前干涧六队综变 | 0 | 45.36
471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748476 | 青雨517前干涧三队综变 | 24
472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 跑马场村 | 1502748480 | 青雨517苇塘沟综变 | 80
473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502748481 | 青雨517西茅峪综变 | 160
474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748496 | 青雨517雨林川一队综变 | 0
475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502748907 | 青雨517前干涧四队综变 | 0.31 | 39.69
476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 快活林村 | 1502990103 | 鸽子营河南综变 | 252
477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 前干涧村 | 1502990107 | 前干涧六队新增综变 | 2.2 | 11.97
478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503002857 | 后干涧新增下综变 | 64
479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503493003 | 后干涧上新增综变 | 80
480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503602593 | 青雨517后干涧综变 | 64
481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 鸽子营 | 1607242505026023 | 鸽子营新增综变 | 80
482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙门村 | 1608240705002976 | 龙门一组新增综变 | 80
483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙门村 | 1608240705029293 | 龙门村四组二综变 | 80
484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599094 | 大灰窑十台区 | 61.38 |  | 4112.52 | 49.77 | 6915.7063 | 22.86
485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502982362 | 兴兵522北区六台区 | 42.55
486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703234 | 兴兵522大灰窑六台区 | 19.05
487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703232 | 兴兵522大灰窑三台区 | 12.6
488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703174 | 兴兵522大灰窑五台区 | 3.835
489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602561 | 兴兵522大灰窑新民居台区 | 51.65
490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703173 | 兴兵522大灰窑一台区 | 118.1
491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703230 | 兴兵522小东区八台区 | 115.16
492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703168 | 兴兵522小东区二台区 | 102.82
493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703172 | 兴兵522小东区九台区 | 63.28
494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703229 | 兴兵522小东区三台区 | 50.385
495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703169 | 兴兵522小东区四台区 | 0
496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703170 | 兴兵522小东区五台区 | 177.475 | 49.77
497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1503668594 | 兴兵522小东区一台区 | 53.52
498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703171 | 兴兵522小东区六台区 | 0
499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503539553 | 北区七台区 | 160
500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503554754 | 大灰窑水库边台区 | 24
501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599098 | 大灰窑十二台区 | 40
502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 0503599112 | 大灰窑十一台区 | 80
503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703175 | 兴兵522大灰窑七台区 | 16
504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703233 | 兴兵522大灰窑四台区 | 128
505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502982363 | 兴兵522小东区十台区 | 40
506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602562 | 兴兵522大灰窑二台区 | 40
507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1503602564 | 兴兵522大灰窑九台区 | 40
508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503682235 | 兴兵522北区化肥厂家属楼 | 320
509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1601242505006965 | 高速公路东出口综变 | 24
510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1603242005004039 | 小东区十一台区 | 55.2
511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1611231505024074 | 小东区水库台区 | 40
512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1611232705110939 | 大灰窑十三台区 | 80
513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大灰窑村 | 1502703176 | 兴兵522大灰窑八台区 | 16
514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503589311 | 兴隆融创城农贸市场配电变压器 | 504 |  | 5406.81
515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658608 | 兴隆融创城6号箱变配电变压器 | 640
516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658615 | 兴隆融创城8箱变配电变压器 | 640
517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491568 | 兴隆融创城一期2号箱变配电变压器 | 640
518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491569 | 兴隆融创城一期1号箱变配电变压器 | 640
519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503567431 | 兴隆融创城7号箱变配电变压器 | 640
520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503567432 | 兴隆融创城5号箱变配电变压器 | 640
521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 0503658616 | 兴隆融创城9号箱变配电变压器 | 640
522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1612231405089533 | 兴隆融创城10号箱变 | 640
523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666103 | 旭阳北国森林小区3台区 | 640 |  | 200.9401
524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666120 | 旭阳北国森林小区4台区 | 640
525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666121 | 旭阳北国森林小区2台区 | 640
526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503666122 | 旭阳北国森林小区1台区 | 640
527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟生态园小区 | 1502992786 | 楚榆沟生态园小区箱变高压进线单元配电变压器 | 160 |  | 2669.6934 | 22.86
528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 林溪兰苑小区 | 1503339088 | 林溪兰苑小区箱变高压进线单元配电变压器 | 320
529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749178 | 平安荞517楚榆沟二台区 | 11.4
530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749177 | 平安荞517楚榆沟三台区 | 35.64
531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749179 | 平安荞517楚榆沟一台区 | 64.12 | 22.86
532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749173 | 平安荞517荞麦岭二台区 | 18
533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749180 | 平安荞517荞麦岭三台区 | 47.19
534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 0503578631 | 荞麦岭六台区 | 13.12
535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502989207 | 荞麦岭五台区 | 40
536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1502749172 | 平安荞517楚榆沟四台区 | 73.97
537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232705166608 | 楚榆沟六台区 | 11.735
538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232805136999 | 楚榆沟七台区 | 72.55
539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 | 1611232705112732 | 楚榆沟五台区 | 86.3
540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1603241905028063 | 荞麦岭八台区 | 23.35
541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! |  | 5542.4
542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 八品叶村 | 1502703202 | 城九513八品叶综变 | 56.05 |  | 1964.055 |  | 2165.1773 | 10.62
543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703190 | 城九513三义村一台区综变 | 170.11
544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 八品叶村 | 0503651898 | 八品叶二台区 | 80.03
545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1502986518 | 城九513东品叶二台区 | 35.05
546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 六里坪村 | 1502982282 | 城九513六里坪西山台区 | 3.49
547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1502703203 | 城九513庙梁二台区综变 | 18
548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1502703204 | 城九513庙梁一台区综变 | 1.12
549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1502703184 | 城九513南双洞二台区 | 235.64
550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1503668979 | 城九513南双洞三台区 | 1.05
551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1502703196 | 城九513楠木沟一台区 | 0.02
552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703191 | 城九513三义村二台区综变 | 46.555
553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1502703192 | 城九513三义村三台区综变 | 23.76
554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1503682056 | 城九513王平石大榆树沟台区 | 27.85
555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502975952 | 城九513王平石三台区 | 51.595
556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1503006026 | 城九513杨树湾二台区 | 162.58
557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1502703193 | 城九513杨树湾台区 | 53.31
558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703188 | 城九513榆木林二台区综变 | 163.5
559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703187 | 城九513榆木林一台区综变 | 95.35
560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 咋口峪村 | 1502703208 | 城九513咋口峪综变 | 104.325
561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502703207 | 城九513长河套新民居台区 | 78.15
562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502703201 | 城九513长河套综变 | 75.56
563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 0503599097 | 南双洞四台区 | 0
564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 三义村 | 1503668615 | 三义村四台区 | 135.82
565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 0503670290 | 王平石五台区 | 0
566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 0503578641 | 长河套二台区新增 | 218.195
567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 1611231505020892 | 庙梁四台区 | 0.445
568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 1604240105178321 | 杨树湾三台区 | 128.65
569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 庙梁村 | 0503539554 | 庙梁三台区 | 128
570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树湾村 | 0503554756 | 杨树湾北沟台区 | 160
571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 0503599096 | 王平石四台区 | 320
572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1502703189 | 城九513榆木林三台区 | 64
573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1502703197 | 城九513楠木沟二台区 | 3.68
574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502703199 | 城九513王平石二台区 | 24
575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1502703205 | 城九513东品叶综变 | 24
576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 二甸子村 | 1502703206 | 城九513玻璃坑台区综变 | 24
577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 长河套村 | 1502980577 | 城九513长河套二台区 | 40
578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 王平石村 | 1502982283 | 城九513西厂沟台区 | 0.32
579 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东品叶村 | 1503660100 | 东品叶三台区 | 160
580 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南双洞村 | 1503669018 | 城九513南双洞一台区 | 252
581 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 楠木沟村 | 1604240205100379 | 楠木沟三台区 | 90.15
582 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 榆木林村 | 1607241105022838 | 榆木林四台区 | 95.55
583 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703555 | 城三512南土门梁北台区 | 230.275 |  | 3315.7 | 10.62
584 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703600 | 城小514粮食局车队家属楼二十五台区 | 154.8
585 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703599 | 城小514木材厂外二十四台区 | 274.625
586 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703556 | 城三512南土门梁南 | 165.535
587 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703143 | 城小514供电所外二十二台区 | 232.2
588 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1502703595 | 城小514小汗沟二台区 | 224.06
589 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1503659380 | 城小514小汗沟三台区 | 7.55
590 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1503657374 | 城小514小汗沟四台区 | 42
591 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703553 | 城三512蓝天针织厂台区 | 320
592 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703557 | 城三512中央村中心楼台区 | 160
593 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703558 | 城三512县社车队外台区 | 160
594 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703559 | 城三512南土门老干部家属院 | 40
595 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703560 | 城三512嘟嘟旅馆台区 | 160
596 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703561 | 城三512宏伟旅馆台区 | 252
597 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703562 | 城三512县医院家属楼台区 | 252
598 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703563 | 城三512南土门一台区 | 80
599 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1502703598 | 城小514小汗沟五台区 | 160 | 10.62
600 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703603 | 县城一路521一小外三十三台区 | 160
601 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1503308932 | 兴隆县人民医院充电站配电变压器 | 504
602 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355365 | 财政局外箱式变配电变压器 | 640
603 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503356192 | 龙兴山庄箱变配电变压器 | 800
604 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503356195 | 鹏程大厦箱式变配电变压器 | 640
605 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503356196 | 美峰家园箱式变配电变压器 | 400
606 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 隆鑫小区 | 1503356197 | 隆鑫小区箱式变配电变压器 | 640
607 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 祥和家园小区 | 1503357286 | 祥和家园箱式变配电变压器 | 1000
608 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503357288 | 通达商住楼箱式变配电变压器 | 400
609 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357289 | 天瑞城3号箱变配电变压器 | 504
610 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357290 | 天瑞城2号箱变配电变压器 | 504
611 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503357291 | 天瑞城1号箱变配电变压器 | 800
612 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359500 | 兴伊佳园4号箱变配电变压器 | 320
613 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361747 | 秀水小区3变压器间隔配电变压器 | 1000
614 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361750 | 秀水小区2变压器间隔配电变压器 | 640
615 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503361812 | 月明花园变压器间隔配电变压器 | 640
616 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 玉兴花园 | 1503361814 | 玉兴商住楼变压器间隔配电变压器 | 252
617 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503669017 | 玉兴百货变压器间隔配电变压器 | 504
618 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1611232405013780 | 鹏源小区箱变 | 504
619 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1608240505011807 | 小汗沟八台区 | 80
620 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小汗沟村 | 1608240505015640 | 小汗沟七台区 | 80
621 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590840 | 红石郡B01-1区7#配电室1号变压器 | 504 |  | 3272.4 |  | 2650.3114
622 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590841 | 红石郡B01-2区3#配电室1号变压器 | 504
623 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590842 | 红石郡B05区4#配电室2号变压器 | 400
624 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590843 | 红石郡B05区1#配电室1号变压器 | 400
625 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590844 | 红石郡B01-1区5#配电室2号变压器 | 504
626 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590845 | 红石郡B01-1区6#配电室1号变压器 | 640
627 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590846 | 红石郡B01-2区1#配电室2号变压器 | 640
628 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590847 | 红石郡B01-1区7#配电室2号变压器 | 504
629 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590849 | 红石郡B01-2区4#配电室2号变压器 | 504
630 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590850 | 红石郡B01-1区5#配电室1号变压器 | 504
631 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590851 | 红石郡B01-2区4#配电室1号变压器 | 504
632 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590852 | 红石郡B01-1区8#配电室1号变压器 | 504
633 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590854 | 红石郡B01-2区3#配电室2号变压器 | 504
634 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590855 | 红石郡B05区1#配电室2号变压器 | 400
635 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590856 | 红石郡B01-2区1#配电室1号变压器 | 640
636 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590857 | 红石郡B05区3#配电室1号变压器 | 400
637 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590858 | 红石郡B05区4#配电室1号变压器 | 400
638 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590859 | 红石郡B01-1区8#配电室2号变压器 | 504
639 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590860 | 红石郡B01-1区6#配电室2号变压器 | 640
640 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590862 | 红石郡B01-2区2#配电室2号变压器 | 640
641 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 0503590863 | 红石郡B05区2#配电室1号变压器 | 400
642 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石砬村 | 1502703185 | 城九513红石砬三台区综变 | 160
643 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502984333 | 城九513南土门村三台区 | 80
644 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353986 | 唐龙小区六箱式变配电变压器 | 640
645 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353992 | 唐龙小区五箱式变配电变压器 | 640
646 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503642772 | 红石郡B05区3#配电室2号变压器 | 400
647 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503649017 | 红石郡B05区2#配电室2号变压器 | 400
648 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 红石郡小区 | 1503659315 | 红石郡B01-2区2#配电室1号变压器 | 640
649 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 0503557053 | 碧桂园小区8台区配电变压器 | 400 |  | 3071.2
650 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 0503557054 | 碧桂园小区7台区配电变压器 | 400
651 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703601 | 城小514南土门村二台区 | 252
652 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1502703602 | 城小514南土门水务局前公变 | 160
653 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503110202 | 城小514线路112线荣盛外台区 | 40
654 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341126 | 碧桂园小区3台区配变单元配电变压器 | 504
655 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341127 | 碧桂园小区2台区配变单元配电变压器 | 504
656 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503341129 | 碧桂园小区4台区配变单元配电变压器 | 504
657 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354981 | 财富九龙城13号箱变配电变压器 | 1000
658 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南土门村 | 1503355366 | 南土门村商住楼箱变配电变压器 | 640
659 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359455 | 天瑞城二期6号箱变配电变压器 | 504
660 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359456 | 天瑞城二期5号箱变配电变压器 | 504
661 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359457 | 天瑞城二期4号箱变配电变压器 | 504
662 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359459 | 天瑞城二期3号箱变配电变压器 | 504
663 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359460 | 天瑞城二期2号箱变配电变压器 | 504
664 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359461 | 天瑞城二期1号箱变配电变压器 | 504
665 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503359462 | 天瑞城二期8号箱变配电变压器 | 640
666 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财琎富裕花园小区配电变压器 | 1503359495 | 财琎富裕花园小区配电变压器 | 504
667 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378564 | 荣丰华府小区3台区配电变压器 | 504
668 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378565 | 荣丰华府小区4台区配电变压器 | 504
669 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 荣丰华府小区 | 1503378566 | 荣丰华府小区1台区配电变压器 | 504
670 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388508 | 天瑞城三期二台区配电变压器 | 504
671 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388509 | 天瑞城三期一台区配电变压器 | 504
672 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388510 | 天瑞城三期六台区配电变压器 | 504
673 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天瑞城小区 | 1503388511 | 天瑞城三期五台区配电变压器 | 504
674 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 碧桂园 | 1503664739 | 碧桂园小区1台区配变单元配电变压器 | 504
675 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491567 | 兴隆融创城一期4号箱变配电变压器 | 640 |  | 5406.81 |  | 5651.7525
676 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创小区 | 1503491570 | 兴隆融创城一期3号箱变配电变压器 | 640
677 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905189846 | 星河国际小区一台区 | 640
678 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905190999 | 星河国际小区五台区 | 640
679 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905191632 | 星河国际小区六台区 | 640
680 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 星河国际小区 | 1604241905192076 | 星河国际小区二台区 | 640
681 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 0503554758 | 东区东山台区 | 160
682 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创璟园小区 | 1609240405035324 | 融创璟园小区一台区 | 504
683 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 融创璟园小区 | 1609240405037430 | 融创璟园小区二台区 | 504
684 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! |  | 591.4599
685 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503678079 | 大河南八台区 | 9.39 |  | 1481.0856
686 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1503673823 | 小河南十三台区综变 | 18
687 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703159 | 兴品511大河南2台区 | 0
688 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703160 | 兴品511大河南3台区 | 32.58
689 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703226 | 兴品511小河南4台区 | 30
690 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703158 | 兴品511小河南5台区 | 0.5
691 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986524 | 兴品511小河南八台区 | 286.8
692 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986523 | 兴品511小河南九台区 | 10.3
693 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986522 | 兴品511小河南七台区 | 22.4
694 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986521 | 兴品511小河南十二台区 | 127
695 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703156 | 兴品511小河南一台区 | 22.915
696 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1605241005115576 | 小河南十六台区 | 184.97
697 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1605240605208059 | 小河南十五台区综变 | 209.765
698 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703227 | 兴品511大河南一台区 | 54.62
699 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703157 | 兴品511小河南二台区 | 27.3
700 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503577451 | 小河南十四台区综变 | 40
701 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502703225 | 兴品511小河南三台区 | 80
702 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986519 | 兴品511小河南十一台区 | 40
703 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小河南村 | 1502986520 | 兴品511小河南十台区 | 80
704 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502986525 | 兴品511大河南六台区 | 40
705 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | / | / | #VALUE! |  | 2562.7066
706 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503675237 | 平安堡十台区 | 34.81 |  | 4016.8 |  | 2403.4094 | 26.67
707 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503534374 | 平安堡四台区 | 141.6
708 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502748502 | 平安北514平安堡八台区 | 62.9
709 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749165 | 平安北514平安堡七台区 | 49.155
710 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749166 | 平安北514平安堡五台区 | 169.55
711 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1502749168 | 平安北514土城头三台区 | 31.275
712 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 0503534375 | 平安堡六台区 | 160
713 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡住宅小区 | 1502748405 | 平安北514平安堡住宅小区1 | 400
714 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡住宅小区 | 1503339087 | 平安堡住宅小区2箱变高压进线单元配电变压器 | 320
715 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977141 | 东南沟八台区 | 6.725 |  | 1963.8639 | 26.67
716 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977142 | 东南沟九台区 | 66.8
717 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977143 | 东南沟十台区 | 12.1
718 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1503412798 | 东南沟一台区箱变配电间隔配电变压器 | 205.125 | 26.67
719 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748497 | 平安东513东南沟四台区 | 15.655
720 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749411 | 平安东513东南沟五台区 | 68.03
721 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502749415 | 平安东513平铁小区一台区 | 85.88
722 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头四台区 | 1502749416 | 平安东513土城头四台区 | 88.445
723 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1603241905026236 | 东南沟十三台区 | 16.49
724 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748499 | 平安东513东南沟二台区 | 94.52
725 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502748498 | 平安东513东南沟三台区 | 32.985
726 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749417 | 平安东513东南沟十一台区 | 113.23
727 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748404 | 平安东513平铁二台区 | 160
728 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748500 | 平安东513平铁四台区 | 160
729 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区 | 1502748501 | 平安东513平铁三台区 | 160
730 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头五台区 | 1502749414 | 平安东513土城头五台区 | 160
731 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502749652 | 平安东513东南沟六台区 | 160
732 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平铁小区煤矿棚户区 | 1503354972 | 煤矿棚户区箱变配电单元配电变压器 | 160
733 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1503412797 | 土城头二台区箱变配电间隔配电变压器 | 320
734 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1603241905028059 | 东南沟十二台区 | 80
735 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 东南沟村 | 1502977144 | 东南沟七台区 | 64
736 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1603241905021545 | 土城头七台区 | 80
737 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1603241905026240 | 白毛甸子六台区 | 0 |  | 3379.32 | 176.06 | 2004.9334 | 311.54
738 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1603241905021541 | 拨西五台区 | 75.05 | 47.25
739 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502986539 | 拨西四台区 | 30.28
740 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093753 | 郝家庄二台区综变 | 12.3
741 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 0503672969 | 郝家庄七台区 | 71.9
742 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093755 | 郝家庄四台区综变 | 61.37
743 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1503093754 | 郝家庄一台区综变 | 48.36
744 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1503093756 | 马家庄二台区综变 | 138.17
745 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1503060655 | 马家庄三台区（新） | 52.775
746 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502986540 | 平安堡九台区 | 33.86
747 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749167 | 平安北514平安堡三台区 | 12.05 | 11.97
748 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749164 | 平安北514平安堡一台区 | 12.5
749 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749185 | 平安郝516八道河二台区 | 60.16
750 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749187 | 平安郝516八道河四台区 | 75.05
751 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749189 | 平安郝516白毛甸子一台区 | 123.59 | 48.26
752 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1502749376 | 平安郝516拨东二台区 | 124.1
753 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502749197 | 平安郝516拨西三台区 | 85.89
754 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨西村 | 1502749196 | 平安郝516拨西一台区 | 68.2
755 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1502749199 | 平安郝516郝家庄三台区 | 170.07
756 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 克梨木村 | 1502749195 | 平安郝516马家庄一台区 | 62.22
757 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749194 | 平安郝516水泉甸子四台区 | 103.8
758 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 平安堡村 | 1502749169 | 平安北514平安堡二台区 | 71.45
759 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749184 | 平安郝516八道河一台区 | 72.7 | 49.53
760 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749190 | 平安郝516白毛甸子二台区 | 9.2
761 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502749191 | 平安郝516白毛甸子三台区 | 28.3 | 19.05
762 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503598632 | 水泉甸子十二台区 | 80
763 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503603203 | 水泉甸子九台区 | 80
764 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 0503652386 | 郝家庄六台区 | 80
765 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749186 | 平安郝516八道河三台区 | 24
766 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1502749188 | 平安郝516八道河五台区 | 40
767 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1502749201 | 平安郝516拨东一台区 | 80
768 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502977145 | 白毛甸子五台区 | 160
769 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 | 1502981898 | 白毛甸子四台区 | 40
770 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 郝家庄村 | 1502992177 | 郝家庄五台区 | 160
771 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 八道河村 | 1603241905025560 | 八道河六台区 | 30.23
772 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 拨东村 | 1606241105023596 | 拨东三台区（水） | 40
773 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 久利农家院 | 1607241505004751 | 久利农家院综变 | 80
774 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502003844 | 平安荞517荞麦岭四台区 | 27.87 | 23.97 | 2234.525 | 135.48
775 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749176 | 平安荞517水泉甸子二台区 | 43.81 | 48.51
776 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749174 | 平安荞517水泉甸子五台区 | 33.175
777 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749171 | 平安荞517水泉甸子一台区 | 85.39
778 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502398236 | 荞麦岭七台区 | 203.06
779 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 | 1502749413 | 荞麦岭一台区综变 | 211.17 | 63
780 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1503682580 | 水泉甸子八台区 | 47.31
781 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1503682581 | 水泉甸子七台区 | 27.96
782 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749468 | 水泉甸子十一台区 | 2.24
783 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1503412799 | 土城头一台区箱变配电间隔配电变压器 | 315.05
784 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749412 | 水泉甸子十四台区 | 249.38
785 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1603241905025564 | 水泉甸子十五台区 | 92.98
786 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 0503602393 | 水泉甸子十台区 | 80
787 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 土城头村 | 1502748611 | 平安荞517土城头六台区 | 128
788 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502981899 | 水泉甸子六台区 | 80
789 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749175 | 平安荞517水泉甸子三台区 | 128
790 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 平安堡镇供电所 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 | 1502749181 | 水泉甸子临时综变 | 128
791 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 水泉甸子村 | 1607241505007560 | 水泉甸子十六台区 | 160
792 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502703155 | 西开514十四顷二台区 | 93.35 |  | 6322.4 |  | 5479.7057
793 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703115 | 城开511交警队外五台区 | 160
794 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703151 | 西开514邮电公寓公变 | 80
795 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703152 | 西开514富春外三台区 | 320
796 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703153 | 西开514开发区三变 | 320
797 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703212 | 西开514交通公寓公变 | 252
798 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703551 | 城开511地矿局外台区 | 160
799 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财富广场小区 | 1503354977 | 财富广场四号箱式变配电变压器 | 640
800 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503356188 | 隆城国际箱变配电变压器 | 1280
801 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357303 | 鹏鸣花园小区B2区4台区配电变压器 | 504
802 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357305 | 鹏鸣花园小区B2区2台区配电变压器 | 504
803 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357306 | 鹏鸣花园小区B2区1台区配电变压器 | 504
804 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361749 | 秀兰小区五号变压器间隔配电变压器 | 400
805 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503361806 | 银湖地产2号变压器间隔配电变压器 | 504
806 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361807 | 至尊门第小区三号变压器间隔配电变压器 | 640
807 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361809 | 至尊门第小区二号变压器间隔配电变压器 | 640
808 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361810 | 至尊门第公租房变压器间隔配电变压器 | 640
809 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503361813 | 银湖地产1号变压器间隔配电变压器 | 504
810 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 1503649395 | 隆城国际二期箱变配电变压器 | 1280
811 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503664738 | 城开511交警队家属楼台区 | 128
812 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503664756 | 鹏鸣花园小区B2区3台区配电变压器 | 504
813 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1601242505022666 | 大苇塘村西二综变 | 142.82 |  | 666.49
814 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503598455 | 大苇塘村西综变 | 82.9
815 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748295 | 大苇塘村一组综变 | 26.92
816 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748294 | 六大515大苇塘北沟综变 | 127.55
817 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748292 | 六大515大苇塘村内综变 | 47.72
818 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748535 | 六大515大苇塘村十一组综变 | 35.05
819 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748293 | 六大515大苇塘三组综变 | 32.615
820 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748598 | 六大515前苇塘村大水沟综变 | 15.1
821 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748599 | 六大515前苇塘村东综变 | 110.39
822 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748596 | 六大515前苇塘村内综变 | 220.1
823 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503602568 | 前苇塘村西西边综变 | 159.55
824 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503413921 | 前苇塘信用社门前综变间隔配电变压器 | 177.455
825 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748296 | 六大515大苇塘二组综变 | 67.65
826 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748290 | 六大515大苇塘七组综变 | 27.3
827 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748536 | 六大515大苇塘水利综变 | 53.84
828 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748595 | 六大515前苇塘村西综变 | 122.8
829 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1611232805186829 | 前苇塘火车站坎下综变 | 33.335
830 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503654798 | 大苇塘八组新增综变 | 80
831 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 0503654817 | 大苇塘铁路南综变 | 36.6
832 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748131 | 六大515大苇塘九组综变 | 40
833 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748291 | 六大515大苇塘村八组综变 | 24
834 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 大苇塘村 | 1502748297 | 六大515大苇塘三组2综变 | 80
835 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | 0503683987 | 北京山谷商业街箱变 | 640
836 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大苇塘村 | 1608242305007170 | 大苇塘十一组新增综变 | 46.7
837 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503005399 | 西倾515黄酒馆四台区 | 99.23 |  | 2706.3482
838 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502703515 | 西倾515十四顷三台区 | 12.04
839 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703611 | 西黄517黄酒馆二台区 | 7.17 |  | 6502.4 | 27.72 | 6654.7747 | 27.72
840 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1502703610 | 西黄517黄酒馆一台区 | 71.09 | 27.72
841 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1502980571 | 西黄517十四顷四台区 | 81.25
842 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 和美新城 | 0503534911 | 和美新城2号箱变配电变压器 | 252
843 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 和美新城 | 0503534912 | 和美新城1号箱变配电变压器 | 504
844 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 0503589312 | 兴隆县第二幼儿园配电变压器 | 504
845 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 银湖地产小区 | 0503650117 | 银湖地产4号箱变配电变压器 | 504
846 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1502703625 | 集荣丽景一箱式变配电变压器 | 640
847 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503048907 | 西黄517气象局外台区 | 40
848 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503308931 | 兴隆县公交1号充电站配电变压器 | 504
849 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503308933 | 兴隆县公交2号充电站配电变压器 | 504
850 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353983 | 集荣丽景八箱式变配电变压器 | 504
851 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353989 | 集荣丽景四箱式变配电变压器 | 640
852 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353993 | 集荣丽景二箱式变配电变压器 | 640
853 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353994 | 集荣丽景三箱式变配电变压器 | 640
854 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353995 | 集荣丽景九箱式变配电变压器 | 504
855 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353997 | 集荣丽景七箱式变配电变压器 | 504
856 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503353998 | 集荣丽景六箱式变配电变压器 | 504
857 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 馨浦花园小区 | 1503356605 | 馨浦花园箱式变配电变压器 | 640
858 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361742 | 秀兰小区四号变压器间隔配电变压器 | 1000
859 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361743 | 秀兰小区三号变压器间隔配电变压器 | 1000
860 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361744 | 秀兰小区二号变压器间隔配电变压器 | 1000
861 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀兰小区 | 1503361746 | 秀兰小区一号变压器间隔配电变压器 | 1000
862 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703519 | 城西518天马西二十三台区 | 153 |  | 3581.2
863 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703589 | 城西518制药厂外九台区 | 115.87
864 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703114 | 城西518城南站外台区 | 160
865 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703583 | 城西518农业局家属楼七台区 | 160
866 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703586 | 城西518职中外台区 | 400
867 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703587 | 城西518工商局家属楼四台区 | 160
868 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703588 | 城西518土地局家属楼三台区 | 160
869 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703591 | 城西518机修队台区 | 80
870 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502750217 | 城西518农机厂九台区 | 320
871 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502750223 | 城西518县联社二十一台区 | 252
872 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353987 | 唐龙小区四箱式变配电变压器 | 640
873 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503354002 | 唐龙小区七箱式变配电变压器 | 640
874 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 福星公寓小区 | 1503355369 | 福星公寓箱变配电变压器 | 640
875 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503657355 | 城西518农业局外六台区 | 160
876 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1605241405198695 | 财富九龙城15号箱变配电变压器 | 400
877 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1605241405199159 | 财富九龙城14号箱变配电变压器 | 504
878 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353999 | 唐龙小区一箱式变配电变压器 | 640
879 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703550 | 城开511莽原食品厂台区 | 160
880 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 仟禧龙外箱变配电变压器 | 1502994999 | 仟禧龙外箱变配电变压器 | 400
881 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503308930 | 兴隆县供电公司院外充电站配电变压器 | 504
882 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 集荣丽景 | 1503349784 | 集荣丽景5号箱变配电变压器 | 1000
883 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503353984 | 天马二期1号箱变配电变压器 | 640
884 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353985 | 唐龙小区二箱式变配电变压器 | 640
885 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503353990 | 天马二期2号箱变配电变压器 | 640
886 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353991 | 唐龙小区三箱式变配电变压器 | 640
887 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 唐龙小区 | 1503353996 | 唐龙小区八箱式变配电变压器 | 640
888 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503354000 | 天马二期4号箱变配电变压器 | 1000
889 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 天马小区 | 1503354001 | 天马二期3号箱变配电变压器 | 640
890 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 财富广场小区 | 1503354976 | 财富广场二号箱式变配电变压器 | 1000
891 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355360 | 福星公寓2号箱变配电变压器 | 504
892 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355362 | 建龙小区箱变配电变压器 | 1280
893 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 丰瑞家园小区 | 1503355370 | 丰瑞家园箱变配电变压器 | 504
894 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503355371 | 富丽园小区箱式变配电变压器 | 504
895 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 金桥大厦小区 | 1503355521 | 金桥大厦箱式变配电变压器 | 640
896 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503356200 | 隆鑫西箱式变配电变压器 | 640
897 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 雾灵家园箱式变配电变压器 | 1503357287 | 雾灵家园箱式变配电变压器 | 640
898 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503357292 | 天马南箱式变配电变压器 | 400
899 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503357293 | 天马安定街北箱式变配电变压器 | 252
900 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357296 | 鹏鸣小区五号箱式变配电变压器 | 640
901 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357297 | 鹏鸣小区四号箱式变配电变压器 | 640
902 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357298 | 鹏鸣小区三号箱式变配电变压器 | 640
903 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357299 | 鹏鸣小区7箱式变配电变压器 | 504
904 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357300 | 鹏鸣小区6箱式变配电变压器 | 504
905 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357301 | 鹏鸣小区2箱式变配电变压器 | 1000
906 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 鹏鸣花园小区 | 1503357302 | 鹏鸣小区1箱式变配电变压器 | 640
907 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 阳光家园变压器间隔配电变压器 | 1503361745 | 阳光家园变压器间隔配电变压器 | 800
908 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 佳兴小区 | 1503657216 | 佳兴小区箱变配电变压器 | 640
909 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 玉兴花园 | 1503657676 | 玉兴花园变压器间隔配电变压器 | 400
910 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503407513 | 农机厂八台区变压器间隔配电变压器 | 320
911 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503055861 | 财富九龙城1号箱变配电变压器 | 1000
912 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354982 | 财富九龙城12号箱变配电变压器 | 1000
913 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503354983 | 财富九龙城2号箱变配电变压器 | 1000
914 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503664737 | 财富九龙城3号箱变配电变压器 | 1000
915 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503682024 | 财富九龙城7号箱变配电变压器 | 400
916 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 0503599095 | 黄酒馆五台区 | 23.95 |  | 1983.4
917 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 0503670291 | 龙窝八台区 | 51.68
918 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703181 | 西双516龙窝二台区 | 8.135
919 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703182 | 西双516龙窝三台区（18调） | 29.67
920 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703178 | 西双516双林二台区 | 0
921 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1503032891 | 西双516双林六台区 | 10.3
922 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703179 | 西双516双林三台区 | 45.35
923 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502984334 | 西双516双林四台区 | 25.15
924 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1503032892 | 西双516双林五台区 | 35.05
925 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 双林村 | 1502703177 | 西双516双林一台区 | 0
926 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1604241005243168 | 龙窝九台区 | 50.355
927 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703510 | 西双516龙窝四台区 | 43.15
928 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1503668856 | 西双516龙窝一台区 | 12.31
929 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703183 | 西双516龙窝五台区（18调） | 160
930 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502703508 | 西双516龙窝六台区 | 16
931 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 龙窝村 | 1502984335 | 西双516龙窝七台区 | 80
932 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1503603652 | 西双516黄酒馆三台区 | 80
933 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1604240805100771 | 朝阳沟沟口新增综变 | 33.45 |  | 1950.38 | 254.625 | 2848.8629 | 254.625
934 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990117 | 朝阳沟沟口综变 | 155.05
935 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578573 | 板栏沟综变 | 244.94
936 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503670353 | 北三岔口村庄西综变 | 52.325
937 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990120 | 北三岔口小区台区 | 170.26 | 32.43
938 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748942 | 边墙沟新增综变 | 130
939 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453684 | 朝阳沟上综变 | 75.05
940 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578571 | 东坡北综变 | 235.06
941 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503578572 | 东坡道口综变 | 281.87 | 31.57
942 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503509664 | 东峪村公路边台区 | 45.23
943 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502966393 | 董家店庄北综变 | 0
944 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748087 | 青北516北三岔口西曼子综变 | 179.62
945 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748088 | 青北516北三岔口庄里综变 | 8.96
946 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748094 | 青北516董家店村小区台区 | 97.96
947 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748096 | 青北516洞子沟九队综变 | 0
948 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748099 | 青北516花园外综变 | 30.4
949 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748115 | 青北516雨林沟二队下综变 | 105
950 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748116 | 青北516雨林沟一队综变 | 35.05
951 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503509662 | 青松岭东坡新增台区 | 122.8
952 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503406949 | 青松岭庄东箱变配变变压器间隔配电变压器 | 121.79 | 33.02
953 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990131 | 雨林沟沟口综变 | 5.35
954 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990132 | 张泉沟沟口综变 | 130.48
955 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502990133 | 张泉沟新增综变 | 0.25
956 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990121 | 洞子沟九队新增综变 | 5.47
957 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748089 | 青北516朝阳沟综变 | 4.32
958 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748093 | 青北516东峪一队综变 | 109.08
959 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748095 | 青北516洞子沟八队综变 | 54.17 | 39.9
960 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748113 | 青北516小洞子沟综变 | 4.04
961 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502922000 | 雨林沟二队下新增综变 | 19.5
962 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748091 | 青北516东峪村综变 | 64 | 46.55
963 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748098 | 青北516花园村综变 | 80 | 71.155
964 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748100 | 青北516花园一队综变 | 1.9
965 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748114 | 青北516雨林沟北沟综变 | 24
966 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503035958 | 雨林沟二队上新增综变 | 40
967 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 0503509661 | 董家店加油站后台区 | 80
968 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 0503509663 | 张泉沟垃圾场台区 | 80
969 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503509742 | 西峪沟口新增综变 | 80
970 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573311 | 雅韵江南三台区出线间隔配电变压器 | 640
971 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573312 | 雅韵江南二台区出线间隔配电变压器 | 640
972 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503573313 | 雅韵江南一台区出线间隔配电变压器 | 800
973 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 0503677950 | 北三岔口村北摊子台区 | 80
974 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748090 | 青北516东坡综变 | 34.28
975 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748092 | 青北516东峪四台区 | 40
976 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502748112 | 青北516西峪综变 | 80
977 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502748117 | 青北516雨林沟张泉沟综变 | 16
978 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1502922060 | 董家店庄南综变 | 80
979 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503406950 | 青松岭中学箱变配电变压器间隔配电变压器 | 320
980 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503425962 | 后干涧沟口综变 | 252
981 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453683 | 张泉沟沟口新增综变 | 80
982 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 董家店村 | 1503453685 | 雨林沟二队综变 | 80
983 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205115843 | 花园沟口综变 | 80
984 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604242305121191 | 北三岔口庄里新增综变 | 80
985 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1611232705097838 | 西峪水库上综变 | 80
986 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 北三岔口村 | 1502990118 | 花园外新增综变 | 80
987 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503512469 | 诗韵江南一台区 | 640 |  | 4438.332
988 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503512470 | 诗韵江南二台区 | 640
989 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406457 | 水韵江南四台区变压器间隔配电变压器 | 640
990 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406459 | 水韵江南二台区变压器间隔配电变压器 | 640
991 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406460 | 水韵江南一台区变压器间隔配电变压器 | 640
992 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1503406458 | 水韵江南三台区变压器间隔配电变压器 | 640
993 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503491982 | 果园河西北综变出线间隔配电变压器 | 223.04 |  | 1035.3513 | 47.25 | 1035.3513 | 47.25
994 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502762738 | 青松岭村大队下综变 | 127.44
995 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748119 | 青雨517供电所门前综变 | 145
996 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 1502748120 | 青雨517果园河西综变 | 16.9
997 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502990111 | 青雨517青松岭小区综变 | 282.65
998 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748485 | 青雨517西三岔口一队综变 | 51.95
999 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748487 | 青雨517西湾见草沟综变 | 37.57
1000 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748489 | 青雨517西湾庄里综变 | 228.5 | 47.25
1001 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748494 | 青雨517雨林川二队综变 | 33.91
1002 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 0503586271 | 西湾村大队后综变 | 270.77
1003 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503493001 | 西湾河西综变 | 28.7
1004 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 0503486301 | 雨林川一队新增综变出线间隔配电变压器 | 252.38
1005 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1502748478 | 青雨517青松岭村综变 | 155.71
1006 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748483 | 青雨517西三岔口村综变 | 7.49
1007 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1503615212 | 青雨517雨林川三队综变 | 80
1008 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 0503478902 | 供电所北综变 | 160
1009 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 0503483701 | 杨家窝铺五队新增综变 | 80
1010 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 老营盘村 | 0503491981 | 果园河西南综变出线间隔配电变压器 | 320
1011 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748484 | 青雨517西三岔口四队综变 | 24
1012 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748486 | 青雨517西湾大桥后综变 | 200
1013 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748491 | 青雨517杨家窝铺二队综变 | 24
1014 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748493 | 青雨517杨家窝铺五队综变 | 16
1015 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990106 | 梨树沟新增综变 | 2.2
1016 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990110 | 西三岔口六队综变 | 40
1017 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990113 | 杨家窝铺二队新增综变 | 80
1018 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990114 | 雨林川三队北沟综变 | 24
1019 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502990115 | 雨林川三队南沟综变 | 24
1020 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503044191 | 西湾村水利综变 | 80
1021 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503404082 | 青松岭小区1号箱变配变间隔配电变压器 | 504
1022 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405773 | 青松岭小区5号箱变配电变压器间隔配电变压器 | 800
1023 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405775 | 青松岭小区2号箱变配变间隔配电变压器 | 504
1024 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503405776 | 青松岭小区4号箱变配电变压器间隔配电变压器 | 800
1025 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1503493002 | 西湾见草沟新增综变 | 80
1026 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭村 | 1503604051 | 青松岭小区3号箱变配变间隔配电变压器 | 800
1027 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 青松岭镇 | 1604240205131296 | 雨林川二队新增综变 | 80
1028 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西三岔口村 | 1502748492 | 青雨517杨家窝铺梨树沟综变 | 39.05
1029 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 青松岭镇供电所 | 青松岭镇 | 西湾村 | 1502748488 | 青雨517西湾四队综变 | 320
1030 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995002 | 新天翼源外箱变配电变压器 | 389.86 |  | 3046.2326 |  | 797.1732
1031 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703564 | 县城三路517西关电力局家属楼台区 | 320
1032 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703565 | 县城三路517粮食局台区 | 320
1033 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502703566 | 县城三路517后地十七台区 | 160
1034 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703567 | 县城三路517农行家属楼十五台区 | 160
1035 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703569 | 县城三路517党校外十九台区 | 160
1036 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703571 | 县城三路517环城路二十一台区 | 128
1037 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502703572 | 县城三路517大庙二十四台区 | 320
1038 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703576 | 县城三路517计生局外台区 | 400
1039 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703580 | 县城三路517兴中小区 | 252
1040 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703582 | 县城三路517国税局二台区 | 160
1041 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502987901 | 县城三路517新立街十九台区 | 160
1042 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 宜馨佳苑 | 1503361741 | 宜馨佳苑小区变压器间隔配电变压器 | 640
1043 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503408514 | 冶金局二十三台区配电变压器 | 320
1044 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1503644543 | 时代家园箱式变配电变压器 | 800
1045 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703577 | 县城三路517企业局十六台区 | 252
1046 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1611232305072928 | 北水泉村南二广场综变 | 6.96 |  | 2023.4
1047 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 0503497921 | 北水泉村东沟 | 126
1048 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1503352701 | 北水泉村南综变 | 20.215
1049 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1503678681 | 梨树沟村部后综变 | 0
1050 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503540212 | 苗愉桶村南（2020调） | 30.29
1051 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503414702 | 苗榆桶村一中后变压器 | 12.01
1052 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 1502748526 | 兴刘515北水泉村综变 | 162.92
1053 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749653 | 兴刘515梨树沟村北 | 225.95
1054 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749478 | 兴刘515梨树沟村内综变 | 59.59
1055 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502748608 | 兴刘515梨树沟大桥西综变 | 45.87
1056 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502749087 | 兴刘515梨树沟电管站北综变 | 60.29
1057 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1502748939 | 兴刘515梨树沟马蹄沟综变 | 0
1058 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502748133 | 兴刘515人参沟村村北综变 | 73.2
1059 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1503653255 | 兴刘515人参沟工业小区综变 | 144.4
1060 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1610230705055955 | 梨树沟村北二广场综变 | 56.48
1061 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 1610230705056932 | 梨树沟村西南综变 | 7.79
1062 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502989822 | 人参沟村北2台区 | 200.85
1063 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1502748871 | 兴刘515苗愉桶村北综变 | 61
1064 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 1502748848 | 兴刘515人参沟村西综变 | 63.22
1065 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 梨树沟村 | 0503681372 | 梨树沟村小区箱变配电变压器 | 504
1066 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 人参沟村 | 0503681373 | 人参沟村小区箱变配电变压器 | 160
1067 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北水泉村 | 0503681374 | 北水泉村小区箱变配电变压器 | 320
1068 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503387348 | 苗榆桶村南西沟变压器 | 40
1069 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 前雾灵山村 | 1503414701 | 苗榆桶村小西庄变压器 | 160
1070 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1605240905203770 | 北区十一台区 | 140 |  | 1461.3144
1071 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703162 | 10kV北区1台区(公变）1502703162 | 149
1072 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503543332 | 北区九台区 | 140.39
1073 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703163 | 兴品511北区2台区 | 46.8
1074 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 0503543992 | 大河南七台区 | 504
1075 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 0503554755 | 北区郭家沟台区 | 160
1076 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703161 | 兴品511大河南四台区 | 80
1077 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703164 | 兴品511北区3台区 | 252
1078 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703165 | 兴品511北区4台区 | 160
1079 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 小东区村 | 1502703166 | 兴品511小东区七台区 | 80
1080 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1502703228 | 兴品511大河南五台区 | 40
1081 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703605 | 兴品511北区5台区 | 80
1082 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503668978 | 北区八台区 | 160
1083 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1609232805017542 | 北区十台区 | 16
1084 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大河南村 | 1607241105025475 | 大河南九台区 | 80
1085 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 0503603205 | 下石洞村村中变压器 | 57.86 |  | 2167.0575
1086 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502749590 | 兴上516下石洞村村西综变 | 218.285
1087 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 转轴沟村 | 1502796885 | 兴上516转轴沟村内 | 74.16
1088 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748847 | 兴上516下石洞村村东综变 | 0
1089 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 转轴沟村 | 1611232005011559 | 转轴沟村西综变 | 61.85
1090 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748574 | 兴上516下石洞村西大井 | 80
1091 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1610230705058090 | 下石洞村西头二台区 | 160
1092 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703570 | 县城三路517六七三家属院 | 64 |  | 5932.4
1093 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359486 | 兴隆御景小区8号箱变配电变压器 | 504
1094 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359487 | 兴隆御景小区3号箱变配电变压器 | 504
1095 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359488 | 兴隆御景小区2号箱变配电变压器 | 504
1096 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359489 | 兴隆御景小区5号箱变配电变压器 | 504
1097 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359497 | 兴隆御景小区4号箱变配电变压器 | 504
1098 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359498 | 兴隆御景小区10号箱变配电变压器 | 504
1099 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆御景小区 | 1503359499 | 兴隆御景小区9号箱变配电变压器 | 504
1100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503408513 | 征费站二十二台区配电变压器 | 504
1101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 大好地村 | 1503040839 | 大好地北沟综变 | 7 |  | 646.69 |  | 182.7549
1102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 大好地村 | 0503670320 | 大好地村南沟台区 | 0
1103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502989813 | 界碑峪配变2台区 | 35.05
1104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502989820 | 米铺配变2台区 | 16.06
1105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749373 | 兴上516后申峪村八岔沟 | 0
1106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748127 | 兴上516后申峪村内 | 0.3
1107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748917 | 兴上516米铺村内 | 3.08
1108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748909 | 兴上516山神庙村界牌峪 | 15.05
1109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502796960 | 兴上516山神庙村内 | 0
1110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748910 | 兴上516山神庙村石门山 | 75.05
1111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 1502748941 | 兴上516上石洞四组 | 0.06
1112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502748129 | 兴上516小好地村北沟 | 0
1113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502749387 | 兴上516小好地村大石湖 | 2.36
1114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 小好地村 | 1502749015 | 兴上516小好地村榆木林 | 1.05
1115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748914 | 兴上516营南峪村内 | 0
1116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748464 | 兴上516栅子沟村东石湖 | 11.05
1117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748462 | 兴上516栅子沟村杨树沟 | 2.58
1118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 0503524331 | 营南峪村清水湖村南变台 | 25.45
1119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 雾灵山乡 | 1603241805025862 | 小好地村内道边台区 | 0
1120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 大好地村 | 1502749309 | 兴上516大好地村内 | 0.72
1121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749394 | 兴上516后申峪村烟囱沟 | 0
1122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 山神庙村 | 1502748911 | 兴上516山神庙村黄土山 | 0.14
1123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748913 | 兴上516营南峪村营西峪 | 0
1124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748916 | 兴上516栅子沟村内 | 39.22
1125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748085 | 兴上516后申峪村石片沟 | 7.5
1126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 大好地村 | 1502748130 | 兴上516大好地平台 | 40
1127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748463 | 兴上516栅子沟村东石洞 | 20.11
1128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 栅子沟村 | 1502748465 | 兴上516栅子沟村苇子坑 | 16
1129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748466 | 兴上516米铺村菜场 | 24
1130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 米铺村 | 1502748467 | 兴上516米铺村桃园 | 24
1131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502748513 | 兴上516后申峪村小申峪 | 24
1132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748912 | 兴上516营南峪村清水湖 | 24
1133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 营南峪村 | 1502748915 | 兴上516营南峪村营东峪 | 24
1134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502749423 | 兴上516后申峪村大桶沟 | 0
1135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 雾灵山乡 | 1502749654 | 兴上516小好地村内 | 16
1136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 后申峪村 | 1502989821 | 小申峪配变2台区 | 40
1137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 营南峪村 | 1607241705023721 | 营南峪村营西峪桥头 | 50
1138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1604241605103254 | 扁担沟村部前台区变压器 | 0.35 |  | 2013.3503
1139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1503540213 | 扁担沟村村北（2020调） | 226
1140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1611232305076395 | 扁担沟村西南综变 | 55.78
1141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1604241605133108 | 陈家庄村西台区变压器 | 134.98
1142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1503540216 | 陈家庄二八队（2020调） | 155.05
1143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 0503603436 | 东梅寺村东坡砍下变压器 | 130.35
1144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 0503497263 | 东梅寺村南 | 129.75
1145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989818 | 西沟村四组台区 | 35.05
1146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989819 | 西沟村五组台区 | 0.95
1147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1503664740 | 兴刘515扁担沟村南综变 | 24.76
1148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502749474 | 兴刘515陈家庄大井综变 | 70.1
1149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1502748849 | 兴刘515马家庄村部前综变 | 100.9
1150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1503278626 | 兴刘515塔前村南综变 | 286.15
1151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1502748126 | 兴刘515塔前西坎下综变 | 300
1152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502749206 | 兴刘515塔西沟村沟外综变 | 1.75
1153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502994974 | 兴刘515线路碾砣沟2台区柱上变压器 | 15.69
1154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502748084 | 兴刘515眼石村村北综变 | 139.72
1155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497262 | 眼石村北大桥 | 10.7
1156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1603242105020015 | 东梅寺村贺夹新台区 | 128.95
1157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1610230705057204 | 东梅寺村南中街综变 | 237.15
1158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1603242105007416 | 马家庄村东台区 | 45.05
1159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 马家庄村 | 1502989816 | 马家庄配变台区2 | 0
1160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1611232305072925 | 塔前村北广场综变 | 90.04
1161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1604241605118240 | 陶家台村北台台区变压器 | 11
1162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502748858 | 兴刘515塔西沟村村部前综变 | 75.05
1163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502749315 | 兴刘515陶家台村内 | 82.01
1164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陶家台村 | 1502748132 | 兴刘515陶家台村碾砣沟 | 0
1165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1503540214 | 眼石村北二（2020调） | 207.44
1166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497242 | 眼石村部前 | 160
1167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503497264 | 眼石村刘后坡 | 160
1168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503603473 | 雾灵山山门充电桩箱变配变间隔配电变压器 | 504
1169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503605740 | 阿那亚吕后坡箱变变压器间隔配电变压器 | 640
1170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 0503605811 | 阿那亚小白水变压器间隔配电变压器 | 504
1171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 0503663662 | 塔前村东南综变 | 320
1172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502002016 | 陈家庄一组综变 | 40
1173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502748086 | 兴刘515眼石综变 | 40
1174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔前村 | 1502748458 | 兴刘515塔前二变综变 | 128
1175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1502748649 | 兴刘515东梅寺村村内综变 | 160
1176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502749026 | 兴刘515陈家庄村六队综变 | 16
1177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502749473 | 兴刘515眼石村村南综变 | 160
1178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 扁担沟村 | 1502749599 | 兴刘515扁担沟村大扁担沟综变 | 64
1179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502796626 | 兴刘515眼石山门 | 64
1180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 塔西沟村 | 1502989817 | 西沟村七组台区 | 80
1181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1502989823 | 眼石村南2台区 | 160
1182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 眼石村 | 1503359442 | 眼石村南三台区综变 | 80
1183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 东梅寺村 | 1503540211 | 东梅寺村村北（2020调） | 320
1184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 养生谷画家村 | 1607240205018606 | 养生谷画家村二期1号箱变配变 | 400
1185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 养生谷画家村 | 1607240205019386 | 养生谷画家村二期2号箱变配变 | 400
1186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502986492 | 翻水泉北河2台区 | 0.1 |  | 1905.125 |  | 286.5701
1187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502989814 | 后季蛤蟆塘子2台区 | 20
1188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502989815 | 六里碑三道梁子2 | 6.75
1189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 0503603206 | 苗耳洞村中心村村西变压器 | 42.1
1190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1503412350 | 水泉沟三组台区变压器 | 75.05
1191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 北双洞村 | 1502748514 | 兴刘515北双洞村内综变 | 0
1192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748856 | 兴刘515翻水泉村北河 | 12.5
1193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502749389 | 兴刘515翻水泉村羊石糖综变 | 58.475
1194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502748289 | 兴刘515后季村大梁综变 | 1.8
1195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502749374 | 兴刘515六里碑村内 | 15.15
1196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 六里碑村 | 1502749316 | 兴刘515六里碑村三道梁子 | 0.1
1197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748508 | 兴刘515苗尔洞村北大坡综变 | 155.05
1198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502749114 | 兴刘515苗尔洞村牛槽地综变 | 190
1199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502749542 | 兴刘515苗尔洞村中心村综变 | 0
1200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 三岔口村 | 1502748814 | 兴刘515三岔口 | 0
1201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502749017 | 兴刘515水泉沟村邓厂综变 | 30.1
1202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502749532 | 兴刘515翻水泉村刘寨子 | 66.51
1203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748078 | 兴刘515翻水泉村内 | 40
1204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748079 | 兴刘515苗尔洞村大石湖综变 | 24
1205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502748279 | 兴刘515水泉沟透骨窑综变 | 17.45
1206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748461 | 兴刘515苗尔洞村大杨树综变 | 200
1207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748507 | 兴刘515翻水泉村小八队综变 | 80
1208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 苗耳洞村 | 1502748537 | 兴刘515苗尔洞村网子沟综变 | 80
1209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 水泉沟村 | 1502748573 | 兴刘515水泉沟村水泉沟综变 | 24
1210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502748592 | 兴刘515翻水泉小古道 | 24
1211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502796052 | 兴刘515翻水泉肥猪圈综变 | 40
1212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 陈家庄村 | 1502986491 | 陈家庄大井2台区 | 40
1213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1502989230 | 翻水泉北火道台区 | 40
1214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 后季村 | 1502989812 | 后季大梁2台区 | 40
1215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 翻水泉村 | 1503092115 | 翻水泉村薄山子综变 | 24
1216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 1502748310 | 兴上516上石洞一组 | 0 |  | 1501.5425
1217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502749085 | 兴上516中石洞村内 | 15.85
1218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502749028 | 兴上516中石洞龙潭沟 | 0
1219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 0503675243 | 中石洞村西综变 | 3.845
1220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 上石洞村 | 0503610247 | 兴上516上石洞村内 | 1.58
1221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 上石洞乡 | 中石洞村 | 1502748924 | 兴上516中石洞一组 | 24
1222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703122 | 10kV车道沟四台区（公变）1502703122 | 141.42 |  | 3066.1674 |  | 594.8138 | 86.88
1223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703126 | 10kV县城二路520煤炭局后街八台区（公变）1502703126 | 154.215
1224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703123 | 县城二路520八机床五台区公变 | 233.45
1225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503668944 | 县城二路520消防队外三台区 | 154.5
1226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703116 | 县城二路5204755家属院台区 | 160
1227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703119 | 县城二路520体委外十一台区 | 252
1228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703120 | 县城二路520大街电力家属楼后十三台区公变 | 160
1229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703121 | 县城二路520安居小区公变 | 320
1230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703124 | 县城二路520石油公司二台区 | 160
1231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703125 | 县城二路520石油公司一台区 | 64
1232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703520 | 县城二路520工商行后十二台区公变 | 160
1233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703604 | 县城二路520八机床家属楼六台区公变 | 160
1234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995000 | 县委后院箱变配电变压器 | 400
1235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502995001 | 县政府后院箱变配电变压器 | 400
1236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503355359 | 福林湾小区箱变配电变压器 | 320
1237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503356199 | 廉租房小区箱变配电变压器 | 320
1238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361748 | 秀水小区4变压器间隔配电变压器 | 1000
1239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 秀水小区 | 1503361751 | 秀水小区1变压器间隔配电变压器 | 504
1240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503644557 | 国税后十台区配电变压器 | 320
1241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆镇 | 1606240605038411 | 东区村老虎沟综变 | 80
1242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703117 | 县城二路520东大桥公变 | 314.7 |  | 6853.118 | 47.19
1243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703224 | 县城一路521东区二台区 | 111.15
1244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503669021 | 县城一路521东区一台区 | 208.94
1245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703137 | 县城一路521火车站转角六台区 | 28.48
1246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703222 | 县城一路521酒厂外十一台区 | 154.68
1247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703128 | 县城一路521文体局家属楼台区 | 155.05
1248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703223 | 县城一路521物价局十三台区 | 149.86
1249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703142 | 县城一路521县联社家属楼二十三台区 | 108.92
1250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 0503554757 | 东区站前路东台区 | 160
1251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677670 | 鹏兴小区2台区 | 504
1252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677671 | 鹏兴小区3台区 | 640
1253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | _鹏兴小区 | 0503677672 | 鹏兴小区1台区 | 504
1254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703127 | 县城一路521企业局家属楼二十台区 | 128
1255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703130 | 县城一路521电力七层楼台区 | 320
1256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703132 | 县城一路521啤酒污水处理八台区 | 160
1257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703133 | 县城一路521盐业公司四台区 | 160
1258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703139 | 县城一路521草料厂院内台区 | 40
1259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1502703140 | 县城一路521化肥厂外一台区 | 160
1260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703211 | 县城一路521建行外二十七台区 | 160
1261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 中央村 | 1502703213 | 县城一路521兴隆鹏程办公楼公变变台 | 200
1262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703216 | 县城一路521公安局家属楼十五台区 | 160
1263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703218 | 县城一路521一中后十七台区公变 | 160
1264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703221 | 县城一路521东区印刷厂外10台区 | 200
1265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703516 | 县城一路521一中后十六台区 | 110.59
1266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703612 | 县城一路5210五家属楼十八台区公变 | 320
1267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1502703613 | 县城一路5210五家属楼十九台区 | 320
1268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502820122 | 10kv农机仓库外5台区( 公变)1502820122 | 160
1269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503088224 | 北区康盛小区公租房配电变压器 | 400
1270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503355520 | 金典盛世箱式变配电变压器 | 640
1271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503356190 | 金兴名苑小区配电变压器 | 1000
1272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356193 | 林业家园四号箱变配电变压器 | 640
1273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 盛世嘉园 | 1503357295 | 盛世嘉园小区1号箱变配电变压器 | 504
1274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359490 | 兴伊佳园2号箱变配电变压器 | 504
1275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359491 | 兴伊佳园3号箱变配电变压器 | 320
1276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴伊佳园 | 1503359501 | 兴伊佳园1号箱变配电变压器 | 504
1277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 雾灵馨苑 | 1503361808 | 雾灵馨苑一号变压器间隔配电变压器 | 504
1278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503630695 | 县城一路521日杂公司九台区 | 320
1279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503645294 | 县城一路521剧场外二十一台区 | 320
1280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503649058 | 新隆园箱式变配电变压器 | 1000
1281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503659376 | 县城一路521兴铁小区 | 320
1282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1503668946 | 县城一路521电力营业大厅东二十六台区公变 | 320 | 47.19
1283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东关村 | 1503675918 | 县城一路521公安局十四台区 | 320
1284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 东区村 | 1502703511 | 10kv县城一路521东区粮库外台区(公变)1502703511 | 252
1285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356189 | 林业家园一号箱变配电变压器 | 1000
1286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356198 | 林业家园二号箱变配电变压器 | 800
1287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北区村 | 1503356194 | 林业家园三号箱变配电变压器 | 800
1288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 大庙村 | 1502750491 | 兴黄519大庙台区 | 12.6 |  | 5462.4 | 39.69
1289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703147 | 兴黄519上甸子二台区 | 44.32
1290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703148 | 兴黄519上甸子四台区 | 4.575
1291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703149 | 兴黄519上甸子五台区 | 0.42
1292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503005400 | 兴黄519十四顷五台区 | 0
1293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷村 | 1503668910 | 兴黄519十四顷一台区 | 4.38
1294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1603242005003174 | 上甸子十台区 | 130.9
1295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502982365 | 兴黄519上甸子九台区 | 40.625 | 39.69
1296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703145 | 兴黄519上甸子三台区 | 2.82
1297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703144 | 兴黄519上甸子六台区 | 24
1298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502703146 | 兴黄519上甸子一台区 | 0.31
1299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703568 | 兴黄519工商行家属楼十六台区 | 128
1300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703574 | 兴黄519财政局家属楼三十台区 | 160
1301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1502703594 | 兴黄519妇幼台区 | 160
1302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1502982364 | 兴黄519上甸子八台区 | 40
1303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 西关村 | 1503355367 | 大有家园箱变配电变压器 | 800
1304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359492 | 兴隆豪庭小区2台区配电变压器 | 504
1305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359493 | 兴隆豪庭小区1台区配电变压器 | 504
1306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 兴隆豪庭小区 | 1503359496 | 兴隆豪庭小区3台区配电变压器 | 504
1307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 至尊门第小区 | 1503361811 | 至尊门第小区一号变压器间隔配电变压器 | 640
1308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 上甸子村 | 1503668360 | 兴黄519上甸子七台区 | 16
1309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 黄酒馆村 | 1612231305114673 | 兴隆县行政审批局箱变 | 1000
1310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 十四顷六台区 | 1608240505021121 | 十四顷六台区 | 35.43
1311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 雾灵山乡供电所 | 雾灵山乡 | 下石洞村 | 1502748309 | 兴上516下石洞瓦厂综变 | 0.4 |  | 4236.8
1312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502748128 | 六安512粮食所综变 | 59 |  | 3493.85 |  | 95.0963
1313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748653 | 六安512南台村四道河综变 | 238.8
1314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748661 | 六安512南台老窝铺综变 | 21.03
1315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748657 | 六安512南台小栅子沟综变 | 24
1316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749601 | 六安512五道河村崔家台综变 | 14.7
1317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749600 | 六安512五道河村孤山子综变 | 149.6
1318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749223 | 六安512西沟四组综变 | 30.12
1319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1502749218 | 六安512响水湖三组综变 | 0.1
1320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748662 | 六安512小关门1-2组综变 | 12.16
1321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748663 | 六安512小关门4-5组综变 | 9.52
1322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748670 | 六安512小关门八组综变 | 37.6
1323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748658 | 六安512小关门村六组综变 | 0
1324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502749075 | 六安512小关门七组综变 | 5.28
1325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502748669 | 六安512小关门三组综变 | 67.6
1326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502748943 | 六安512朱家沟村综变 | 34.28
1327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749222 | 六安512朱家沟西沟综变 | 0
1328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1503552614 | 南台外新增综变 | 0
1329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 0503674621 | 五道河九组综变 | 115.68
1330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503033712 | 周家庄村四组综变 | 0
1331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748654 | 六安512南台外宗变 | 31.65
1332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502748681 | 六安512五道河一台区 | 121.47
1333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502749225 | 六安512周家庄二台区综变 | 62.02
1334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502748650 | 六安512周家庄三台区综变 | 66.8
1335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503679471 | 六安512周家庄五台区综变 | 42.6
1336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1611232805189320 | 南台四道河公路南综变 | 52.23
1337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1603242505214364 | 四道河公路南综变 | 75.05
1338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1611232705228367 | 五道河村内综变 | 34.485
1339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205022902 | 小关门三组二综变 | 23.565
1340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502986503 | 周家庄村六组综变 | 18.4
1341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502748651 | 六安512周家庄四台区综变 | 40
1342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748655 | 六安512南台综变 | 80
1343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1502748656 | 六安512南台村石门综变 | 16
1344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1502749216 | 六安512响水湖一组 | 80
1345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1502749217 | 响水湖二综变 | 40
1346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749219 | 六安512张家沟综变 | 24
1347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749220 | 六安512朱家沟五组综变 | 40
1348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502749221 | 六安512朱家沟六组综变 | 16
1349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502749224 | 六安512周家庄一台区 | 80
1350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749391 | 六安512五道河村花石综变 | 80
1351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1502749436 | 六安512五道河南山宗变 | 24
1352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1502841079 | 周家庄村沟口综变 | 40
1353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 朱家沟村 | 1502986502 | 朱家沟村小西天综变 | 40
1354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 响水湖村 | 1503115047 | 响水湖村一组外综变 | 80
1355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503340091 | 周家庄村九神庙小区配变单元配电变压器 | 320
1356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1503340093 | 六道河供电所办公用电综变 | 80
1357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1503380885 | 周家庄村综合体综变变压器间隔配电变压器 | 320
1358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 五道河村 | 1603242505191862 | 五道河马家台新增综变 | 80
1359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南台村 | 1611232705228416 | 南台老窝铺2综变 | 80
1360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 小关门村 | 1607241905030826 | 小关门冷库综变 | 160
1361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 周家庄村 | 1608241305021870 | 周家庄一组综变 | 80
1362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 朱家沟村 | 1608241305025081 | 朱家沟村内新增综变 | 70.1
1363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 南台村 | 1609240305030394 | 南台村小栅子沟新增综变 | 75.05
1364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503661697 | 二道河村西西综变 | 28.03 |  | 5275.605
1365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1503425971 | 二道河九组箱变配变间隔配电变压器 | 186.975
1366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748660 | 六安512二道河村内综变 | 126.66
1367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748666 | 六安512三道河五台区综变 | 0
1368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748664 | 六安512三道桥东综变 | 40.87
1369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749071 | 六安512杨家台村内综变 | 0
1370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749074 | 六安512杨家台村一组综变 | 0
1371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502749072 | 六安512杨家台五组综变 | 35.05
1372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨家台村 | 1502748675 | 荣家台新增综变 | 129.02
1373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1503004466 | 三道河村大坡峪综变 | 75.05
1374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1503004467 | 三道河村正东峪外综变 | 31.105
1375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748673 | 六安512二道河村八组综变 | 17.56
1376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748668 | 六安512二道河村西综变 | 98.26
1377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748665 | 六安512三道河玻台综变 | 5.75
1378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505192404 | 五道河一组庄东综变 | 84.44
1379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505190580 | 正东峪二综变 | 22.25
1380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503655977 | 南区3#箱变配电变压器 | 640
1381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 0503655996 | 北区1#箱变配电变压器 | 504
1382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502748667 | 六安512三道河正东峪综变 | 80
1383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748671 | 六安512二道河村大柳沟综变 | 40
1384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502748672 | 六安512二道河安营寨南沟综变 | 252
1385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1502749073 | 六安512三道河桥西 | 128
1386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502749392 | 六安512二道河村安营寨综变 | 80
1387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502986500 | 二道河村牛道沟综变 | 40
1388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1502986501 | 二道河村小柳沟综变 | 80
1389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 二道河村 | 1503660937 | 六安512二道河九组综变 | 40
1390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 桲椤台村 | 1603242205024984 | 三道河桥南综变 | 80
1391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1603242205017978 | 北坎子北二综变 | 112.26 |  | 668.2 |  | 0.20999
1392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1611232705230887 | 北坎子六组新增综变 | 62.95
1393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1503034166 | 北坎子村一组综变 | 117.795
1394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1503067309 | 汉沟水利综变 | 28.9
1395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748532 | 六大515北坎子北综变 | 154.8
1396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748531 | 六大515北坎子村南综变 | 74.195
1397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748304 | 六大515古庆二组综变 | 64.05
1398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748298 | 六大515古庆一组综变 | 3.46
1399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502749604 | 六大515河东综变 | 70.1
1400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748606 | 六大515南坎子宗变 | 74.7
1401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503415335 | 六道河河东庄里综变变压器间隔配电变压器 | 241.66
1402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503413938 | 六道河老中学综变配变间隔配电变压器 | 271.24
1403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502007352 | 杨树沟八组综变 | 0
1404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502986504 | 杨树沟村小杨树沟综变 | 35.05
1405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502749606 | 杨树沟七组综变 | 34.8
1406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748638 | 杨树沟四道沟外（2020调） | 75.05
1407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748944 | 六大515北火道二组综变 | 0.105
1408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748306 | 六大515河西二台区综变 | 98.82
1409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748305 | 六大515河西三台区综变 | 53.6
1410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748593 | 六大515胡家庄综变 | 37.53
1411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748600 | 六大515杨树沟北山综变 | 7.52
1412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748601 | 六大515杨树沟村内综变 | 0
1413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502007346 | 六大515杨树沟三组综变 | 35.05
1414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1601242605009117 | 杨树沟北山二综变 | 26.4
1415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748604 | 杨树沟大磨台（2020调） | 5.75
1416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 0503556879 | 北坎子村北碾综变 | 40
1417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 0503654816 | 汉沟沟口综变 | 80
1418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748299 | 六大515古庆三组综变 | 160
1419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748300 | 六大515古庆四组综变 | 0.51
1420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748301 | 六大515付家庄综变 | 16
1421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748302 | 六大515古庆五组二综变 | 16
1422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 古庆村 | 1502748303 | 六大515古庆五组综变 | 24
1423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748307 | 六大515河西一台区综变 | 160
1424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748527 | 六大515北火道四组综变 | 80
1425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748528 | 六大515北火道三组综变 | 80
1426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748529 | 六大515北火道五组综变 | 16
1427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1502748530 | 六大515北火道一组综变 | 80
1428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748533 | 六大515北坎子七组综变 | 24
1429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502748534 | 六大515北坎子六组综变 | 24
1430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1502748597 | 六大515前苇塘中学综变 | 64
1431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748603 | 六大515杨树沟一组综变 | 64
1432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748605 | 六大515六道河中学综变 | 24
1433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502748637 | 六大515杨树沟四道沟里综变 | 40
1434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 杨树沟村 | 1502795481 | 汉沟四组综变 | 40
1435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北坎子村 | 1502987563 | 北坎子村三组综变 | 160
1436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503340092 | 六道河河西小区配变单元配电变压器 | 252
1437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503383381 | 六道河小学综变变压器间隔配电变压器 | 320
1438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503408547 | 六道河乡政府综变变压器间隔配电变压器 | 320
1439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 前苇塘村 | 1503664204 | 六大515前苇塘小区综变 | 80
1440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 周家庄村 | 1601242605011021 | 杨树沟一组二综变 | 80
1441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 南坎子村 | 1603242205024714 | 南坎子二综变 | 160
1442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 北火道村 | 1611232805188429 | 北火道一组外综变 | 80
1443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 六道河村 | 1608241305002817 | 六道河卫生院门前综变 | 80
1444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 北火道村 | 1608242305004491 | 北火道四组新增综变 | 80
1445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 杨树沟村 | 1609240205013699 | 杨树沟村内新增综变 | 80
1446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749643 | 六陡514沥水沟六组综变 | 155.05 |  | 1892.4648
1447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749641 | 六陡514沥水沟四组综变 | 30.125
1448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749644 | 六陡514沥水沟一组综变 | 59.05
1449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749156 | 六陡514罗圈厂村一组综变 | 19.075
1450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749637 | 六陡514西陡子峪十一组综变 | 75.05
1451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749631 | 六陡514西陡子峪一组综变 | 108.02
1452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749428 | 青雨517东陡子峪七组综变 | 1.55
1453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748471 | 青雨517水厂村八、九组综变 | 0
1454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1503413936 | 水厂村九组新增箱变变压器间隔配电变压器 | 261.15
1455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1503413937 | 水厂村六组新增箱变变压器间隔配电变压器 | 240.645
1456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502841059 | 水厂村七组综变 | 0.1
1457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749431 | 东陡子峪村二组综变 | 140.05
1458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1611232705202077 | 东陡子峪五组2综变 | 44.46
1459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502986507 | 沥水沟村迎盘台综变 | 0
1460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749647 | 六陡514东陡子峪村一组综变 | 203.47
1461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 0503406881 | 六陡514沥水沟三组综变（2019调） | 58
1462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749613 | 六陡514六道沟二组综变 | 19.05
1463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749611 | 六陡514六道沟四组综变 | 7.875
1464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749610 | 六陡514六道沟一组综变 | 30.1
1465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749649 | 六陡514六道河东坡子综变 | 46.12
1466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749608 | 六陡514罗圈厂二组综变 | 9.115
1467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502749609 | 六陡514罗圈厂四组综变 | 53.6
1468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749618 | 六陡514思家岭4-5组综变 | 12.07
1469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749617 | 六陡514思家岭村内综变 | 4.8
1470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749648 | 六陡514梯子峪八组综变 | 35.05
1471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749627 | 六陡514梯子峪村2-3组综变 | 21.44
1472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749625 | 六陡514梯子峪村东台下综变 | 35.05
1473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749624 | 六陡514梯子峪村五组综变 | 108.79
1474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1503602897 | 六陡514梯子峪村西行峪综变 | 9.32
1475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749626 | 六陡514梯子峪四组综变 | 73.17
1476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749629 | 六陡514梯子峪乡政府综变 | 280.35
1477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749628 | 六陡514梯子峪一组综变 | 128.08
1478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749636 | 六陡514西陡子峪12组综变 | 0
1479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749632 | 六陡514西陡子峪村四组综变 | 16.12
1480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749633 | 六陡514西陡子峪村五组综变 | 10.83
1481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749037 | 六陡514赵北沟村连山洞综变 | 40.625
1482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749121 | 六陡514赵北沟村内综变 | 0
1483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749650 | 六陡514赵北沟村赵南沟综变 | 12.06
1484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 罗圈厂村 | 1502986505 | 罗圈厂村四组2综变 | 0.14
1485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1503602565 | 青雨517东陡子峪村六组综变 | 7.515
1486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749429 | 青雨517东陡子峪村三组综变 | 43.15
1487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749430 | 青雨517东陡子峪村四组综变 | 24.1
1488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502749427 | 青雨517东陡子峪村五组综变 | 0.195
1489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749434 | 青雨517水厂村二组综变 | 4.58
1490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748469 | 青雨517水厂村四组综变 | 24
1491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502986506 | 思家岭村一组综变 | 0.68
1492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505203557 | 思家岭四组综变 | 1.14
1493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1601242505022224 | 西陡子峪四组二综变 | 18.62
1494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1611232705216687 | 西陡子峪五组2综变 | 75.05
1495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1611232705212330 | 西坡子综变 | 22.8
1496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 0503661738 | 沥水沟六组二台区 | 160
1497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 0503665259 | 东陡子峪三组二综变 | 40
1498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502748470 | 青雨517水厂村六、七组综变 | 80
1499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502748541 | 六陡514赵北沟村大石片综变 | 24
1500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748679 | 六陡514正南沟2综变 | 0.98
1501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502748680 | 六陡514六道河正南沟综变 | 80
1502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 赵北沟村 | 1502749038 | 六陡514赵北沟一组综变 | 0
1503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749433 | 青雨517水厂村一组综变 | 24
1504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749435 | 青雨517水厂村五组综变 | 64
1505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502749598 | 青雨517水厂村三组综变 | 40
1506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1502749612 | 六陡514六道河正南沟水利综变 | 24
1507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749614 | 六陡514六道沟没门沟综变 | 80
1508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749615 | 六陡514六道沟五组综变 | 8
1509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道沟村 | 1502749616 | 六陡514六道沟村内综变 | 33.42
1510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 思家岭村 | 1502749619 | 六陡514思家岭六组综变 | 16
1511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749620 | 梯子峪九组上台综变 | 40
1512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749621 | 六陡514梯子峪村九组台下综变 | 40
1513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749622 | 六陡514梯子峪村东台上综变 | 80
1514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502749623 | 六陡514梯子峪村七组综变 | 80
1515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749630 | 六陡514西陡峪村二组综变 | 160
1516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749634 | 六陡514西陡子峪村六组综变 | 80
1517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749635 | 六陡514西陡子峪七组综变 | 64
1518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 西陡峪村 | 1502749638 | 六陡514西陡子峪八组综变 | 64
1519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749639 | 六陡514沥水沟五组综变 | 160
1520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749642 | 六陡514沥水沟二组综变 | 160
1521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 沥水沟村 | 1502749645 | 六陡514沥水沟村新民居综变 | 200
1522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1502841082 | 水厂村八组综变 | 40
1523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1502975820 | 青雨517东陡子峪村水利综变 | 80
1524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 梯子峪村 | 1502986900 | 梯子峪刘家台综变 | 80
1525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河村 | 1503452147 | 六道河村马家台综变 | 80
1526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 东陡子峪村 | 1601240805032895 | 东陡子峪二组新增综变 | 40
1527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205019824 | 沥水沟一组二综变 | 80
1528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242205021106 | 六道沟村内二综变 | 80
1529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1603242505205205 | 西行峪上台综变 | 80
1530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | 1605241105114566 | 江南新居民小区综变配变 | 400
1531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 水厂村 | 1608240605017175 | 水厂村四组二台区 | 75.05
1532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 水厂村 | 1608240705019086 | 水厂村二组新增综变 | 75.05
1533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 兴隆镇供电所 | 兴隆镇 | 梯子峪村 | 1609240905002014 | 梯子峪村三组综变 | 75.05
1534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 六道河镇供电所 | 六道河镇 | 六道河镇 | / | / | #VALUE! |  | 1763.4
1535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748350 | 半佛520半壁山四台区综变 | 132.35 |  | 1679.745 | 83.185 | 71.8319 | 83.185
1536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748342 | 半佛520线路佛爷来村西综变变压器（2024年调） | 185.925 | 33.655
1537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748348 | 半佛520半壁山二台区 | 228.77
1538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748344 | 半佛520半壁山一台区 | 250.55
1539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748347 | 半佛520半壁山镇半壁山村综变（2022年调） | 133.75
1540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748352 | 半佛520东闫杖子二台区 | 296.12
1541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503406861 | 半佛520东闫杖子一台区（2019调） | 216.89
1542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748351 | 半佛520佛爷来小学综变 | 13.04
1543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748349 | 半佛520佛爷来综变 | 369.02
1544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748341 | 半佛520线路政府综变变压器 | 132.195
1545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503243481 | 东闫杖子村北新增综变 | 67.11
1546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578655 | 东闫杖子村董杖子新增综变 | 247.16
1547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578656 | 东闫杖子村高中东新增综变 | 131.88 | 49.53
1548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578658 | 东闫杖子村木杖子新增综变 | 202.86
1549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503454760 | 东闫杖子村南水利新增综变 | 71.12
1550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1502989221 | 东闫杖子村南综变（2022年调） | 61.5
1551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 0503578657 | 东闫杖子村闫杖子新增综变 | 207.72
1552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503567031 | 佛爷来村南铁路桥东新增综变 | 138.76
1553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503454761 | 佛爷来村南新增综变 | 54.87
1554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503543851 | 佛爷来小学东新增综变 | 0
1555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503509122 | 横街子新增2台区 | 160
1556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503607272 | 富旺家园小区2变压器间隔配电变压器 | 1000
1557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503647494 | 富旺家园小区4配变 | 640
1558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503647495 | 富旺家园小区3配变 | 504
1559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503655638 | 龙凤家园4期配电变压器 | 400
1560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502748346 | 半佛520半壁山五台区 | 320
1561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1502748353 | 半佛520东闫杖子三台区 | 320
1562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502987593 | 半壁山政府综变2台区 | 160
1563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1502987594 | 横街子综变 | 160
1564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502987595 | 佛爷来小学二变 | 160
1565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503339079 | 半佛520鹏程小区1号箱变高压进线单元配电变压器 | 400
1566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503358917 | 乾坤房地产箱变变压器间隔配电变压器 | 400
1567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1503454759 | 东闫杖子村东新增综变 | 80
1568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503645295 | 半佛520半壁山三台区 | 400
1569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503664742 | 碧水花园小区箱变配电变压器 | 640
1570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503675910 | 铁路桥东政府新增综变 | 160
1571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1602242205011580 | 半壁山供电所综变 | 64
1572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 | 1604240705147549 | 东闫杖子加油站东新增综变 | 160
1573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503339080 | 半佛520鹏祥小区2号高压进线单元配电变压器 | 400
1574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1607241005034861 | 半壁山外环综变 | 110.79
1575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1604240705148372 | 摆宴堂村南新增综变 | 40.11 |  | 2434.0806
1576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748339 | 半沟512靳杖子甘久综变(2023年调) | 12.45
1577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 榆树沟村 | 1502748335 | 半沟512线路榆树沟综变（2023年调） | 62.15
1578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 0503603191 | 摆宴堂村北新增综变 | 135.8
1579 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748338 | 摆宴堂南湾子综变变压器 | 0
1580 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748336 | 半沟512线路百宴堂村南综变变压器 | 48.6
1581 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748334 | 半沟512线路甘久沟里综变变压器 | 10.4
1582 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748332 | 半沟512线路靳杖子三变变压器（2022年调） | 42.745
1583 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502748333 | 半沟512线路靳杖子一变变压器 | 135.25
1584 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1502987581 | 靳杖子村北新增综变 | 62.4
1585 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503421541 | 靳杖子村南新增箱变变压器间隔配电变压器 | 98.56
1586 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 榆树沟村 | 1502987582 | 榆树沟二变 | 0
1587 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748337 | 半沟512线路百宴堂三变变压器 | 40
1588 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1502748340 | 摆宴堂北沟综变 | 80
1589 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 | 1503042878 | 摆宴堂东沟二变 | 80
1590 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503308929 | 长深高速靳杖子服务区充电站（长春方向）进线间隔配电变压器 | 504
1591 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靳杖子村 | 1503308935 | 长深高速靳杖子服务区充电站（深圳方向）箱变间隔配电变压器 | 504
1592 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762742 | 半开521大兰口村大西沟综变 | 39.7 |  | 1844.6678
1593 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762744 | 半开521大兰口村梨树安综变 | 14
1594 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762751 | 半开521苇子峪6组综变 | 123.33
1595 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石村 | 1502762739 | 半开521古石村村北综变 | 88.01
1596 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石村 | 1502762753 | 半开521古石村南综变 | 94.57
1597 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762750 | 半开521开庄村秋树湾综变 | 191.5
1598 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762756 | 半开521苇子峪村茶坡综变 | 14.26
1599 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762741 | 半开521苇子峪村村部综变 | 80.4
1600 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762745 | 半开521苇子峪村榆树林综变 | 7.95
1601 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762758 | 半开521苇子峪新增综变 | 73.57
1602 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503540217 | 大兰口村村部（2020调） | 129.75
1603 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 0503676344 | 苇子峪七组台区综变 | 4.65
1604 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502758904 | 开庄南场沟综变 | 46.45
1605 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 0503502681 | 开庄小学外变压器 | 28.99
1606 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 马圈子村 | 0503578636 | 马圈子村部综变煤 | 154.45
1607 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 马圈子村 | 0503578637 | 马圈子新增综变煤 | 215.95
1608 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1611232905184966 | 佟家沟村北综变202311 | 135.25
1609 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 0503676339 | 苇子峪十组水库台区综变 | 48.25
1610 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762740 | 半开521苇子峪村小石门综变 | 52.72
1611 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1502762743 | 半开521大兰口村下杖子综变 | 80
1612 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762746 | 半开521苇子峪村庙梁综变 | 30.3
1613 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762747 | 半开521开庄村白土领综变 | 40
1614 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762748 | 半开521开庄村渔儿湾综变 | 40
1615 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762749 | 半开521开庄村冷沟综变 | 40
1616 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 古石小区 | 1502762752 | 半开521古石小区综变 | 80
1617 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 开庄村 | 1502762755 | 半开521开庄四道岭综变 | 16
1618 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1502762757 | 半开521苇子峪村大苇子峪综变 | 40
1619 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503442345 | 大兰口小虎峪变台 | 160
1620 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503443061 | 大兰口村部新增变台 | 160
1621 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大兰口村 | 1503443062 | 大兰口梨树安新增变台 | 160
1622 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 苇子峪村 | 1503443063 | 苇子峪一组综变 | 160
1623 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758828 | 半蓝517东风金斗峪综变 | 35.38 |  | 2919.04
1624 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1503075057 | 东风下坡子新增变台 | 14.46
1625 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748867 | 安马515上庄三仙洞综变（2024年调） | 38.75 |  | 4332.48 |  | 48.8689
1626 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748870 | 安马515上庄河西综变 | 69.73
1627 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748863 | 安马515上庄赵大地综变 | 70.32
1628 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502749594 | 安马515线路大岭综变变压器 | 25.35
1629 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 红石沟村 | 1502748862 | 安马515线路红石沟三台区综变变压器 | 23.9
1630 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502748861 | 安马515线路马架沟综变变压器 | 9.2
1631 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044187 | 沟门子台区 | 55.81
1632 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1503042876 | 老虎沟头道岭综变 | 0.675
1633 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1503608793 | 马架沟大队门前综变 | 20.6
1634 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503042875 | 天桥峪二变 | 11.4
1635 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044188 | 羊羔峪台区 | 12.02
1636 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1611232805122186 | 羊羔峪大队门前新增综变 | 30.44
1637 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 0503664666 | 上庄草木安新增综变 | 80
1638 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 0503676043 | 赵大地新增综变 | 80
1639 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502748859 | 安马515线路侯家庄综变变压器 | 24
1640 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748865 | 安马515上庄花宝石综变 | 128
1641 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502748868 | 安马515红石沟二台区 | 24
1642 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502748869 | 安马515老虎沟综变 | 40
1643 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1502749591 | 安马515线路东石峪综变变压器 | 80
1644 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1502749592 | 安马515线路天桥峪综变变压器 | 40
1645 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 马架沟村 | 1502749593 | 安马515线路石墙地综变变压器 | 64
1646 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1502749596 | 安马515线路上庄综变变压器 | 80
1647 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044189 | 水泉台区 | 80
1648 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 羊羔峪村 | 1503044190 | 水泉子台区（2022年调） | 160
1649 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 上庄村 | 1503358919 | 上庄三仙洞二变变压器间隔配电变压器 | 504
1650 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503388512 | 天桥峪民宿新村箱变变压器间隔配电变压器 | 400
1651 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503421544 | 天桥峪四道岭综变变压器 | 80
1652 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 天桥峪村 | 1503443076 | 天桥峪沟门综变 | 80
1653 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 老虎沟村 | 1503443077 | 老虎沟水电站门前综变 | 24
1654 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 红石沟村 | 1503443079 | 红石沟大队门前综变 | 80
1655 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭乡 | 1604240105149793 | 马架沟石墙地新增综变 | 80
1656 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502749424 | 安双514双炉台天桥河东综变 | 65.15 |  | 2280.2234
1657 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502749651 | 安双514双芦台西台子综变 | 23.5
1658 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 1502748945 | 安双514线路双炉台综变 | 66.8
1659 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578674 | 双炉台村内新增综变 | 258.84
1660 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578673 | 双炉台南台综变 | 53.49
1661 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578672 | 双炉台天桥综变 | 195.04
1662 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503509121 | 天桥河东新增2台区 | 135.34
1663 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 双炉台村 | 0503578671 | 双炉台西台子南新增综变 | 160
1664 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1503615413 | 安刘516线路北梁综变变压器 | 129.2 |  | 43.4636 |  | 43.4636
1665 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1502749128 | 安刘516线路刘家庄综变变压器 | 71.9
1666 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749125 | 安刘516线路南庄综变(2023年调) | 41.65
1667 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1502749419 | 安刘516线路西台子综变变压器 | 58.11
1668 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 0503660195 | 安子岭南庄新增综变（2023年调） | 214.93
1669 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749127 | 安刘516线路东沟综变变压器 | 46.96
1670 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1502749014 | 安刘516线路南梁综变变压器 | 52.63
1671 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502749126 | 安刘516线路西庄综变变压器 | 94.96
1672 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1503394248 | 安子岭村内箱变变压器间隔配电变压器 | 274.61
1673 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 安子岭村 | 1502986549 | 安子岭西坡综变 | 75
1674 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 0503525589 | 刘家庄新增综变 | 84.33
1675 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 刘家庄村 | 1503540215 | 西大地综变（2020调） | 0
1676 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 0503664685 | 刘家庄南台综变 | 80
1677 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 安子岭乡 | 高板河村 | 1503358918 | 高板河小区变压器间隔配电变压器 | 320
1678 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1611230305007820 | 北园子新台区 | 75.05 |  | 3696.8 |  | 49.691 | 49.68
1679 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748997 | 刘杖子锅伙综变 | 2.54
1680 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748930 | 庆大512河北庄综变 | 49.7
1681 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748929 | 庆大512黄土梁庄综变 | 0
1682 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748989 | 庆大512刘杖子北沟综变 | 19.05
1683 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748990 | 庆大512刘杖子村周杖子综变 | 0.4
1684 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748995 | 庆大512刘杖子二道沟里综变 | 0
1685 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748996 | 庆大512刘杖子二道沟门综变 | 4.17
1686 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748994 | 庆大512刘杖子庄综变 | 17.42
1687 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1611230205024163 | 刘杖子新台区 | 33.05
1688 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748931 | 庆大512北园子综变 | 30.02
1689 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748999 | 庆大512刘杖子头道沟里综变 | 75.05
1690 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748992 | 庆大512下房子综变 | 33.46
1691 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748993 | 庆大512转石湖综变 | 0
1692 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748991 | 庆大512刘杖子村赵家庄综变 | 40
1693 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1502748998 | 刘杖子头道沟门综变 | 80
1694 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 刘杖子村 | 1503044554 | 刘杖子村转石湖沟门综变（利旧） | 16
1695 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 0503603862 | 白槐515线路黄酒铺村神仙岭新增台区 | 29.81 |  | 1761.777 | 49.68
1696 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503670287 | 槐木林新台区 | 10.7
1697 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503360063 | 黄酒铺村花园二台区综变 | 142.75
1698 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502993301 | 迷子地村石灰窑 | 35.05
1699 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749042 | 庆金511白云寺综变 | 0.17
1700 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749465 | 庆金511分水石小区综变 | 54.73
1701 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503474102 | 庆金511分水石庄综变（新） | 64.735 | 49.68
1702 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502749462 | 庆金511花园店综变 | 60.16
1703 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749041 | 庆金511槐木林综变 | 152
1704 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749469 | 庆金511黄酒铺庄综变 | 108.07
1705 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749044 | 庆金511老于家综变小横河村 | 19.05
1706 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749040 | 庆金511迷子地庄综变 | 145.37
1707 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749470 | 庆金511南湾子小区综变 | 80.88
1708 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749471 | 庆金511南湾子综变 | 71.6
1709 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749046 | 庆金511小横河锅伙综变 | 25.15
1710 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749043 | 庆金511小横河一组综变 | 35.05
1711 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503670264 | 迷子地新台区 | 160
1712 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 0503677057 | 黄酒铺新台区 | 80
1713 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 0503677065 | 槐木林二台区 | 80
1714 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1502749039 | 庆金511蛇皮沟综变 | 160
1715 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749045 | 庆金511新房子综变 | 80
1716 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749047 | 庆金511吊子岭综变 | 80
1717 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502749048 | 庆金511大母沟综变 | 40
1718 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749049 | 庆金511驴叫二组综变 | 40
1719 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749050 | 庆金511驴叫一组综变 | 64
1720 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749051 | 庆金511驴叫三组综变 | 0.65
1721 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502749052 | 庆金511驴叫四组综变 | 80
1722 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502749463 | 庆金511花园北沟综变 | 40
1723 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749464 | 庆金511黄酒铺村花园河西综变 | 160
1724 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749466 | 庆金511分石东沟综变 | 40
1725 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1502749472 | 庆金511神仙岭综变 | 160
1726 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 驴叫村 | 1502993280 | 半壁山镇驴叫村七组 | 40
1727 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小横河村 | 1502993302 | 小横河村大母沟沟里 | 40
1728 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 迷子地村 | 1503337425 | 迷子地安置小区进线间隔配电变压器 | 366.25
1729 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1503360064 | 黄酒铺村老高家综变 | 160
1730 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄酒铺村 | 1607242405001002 | 黄酒铺村西沟门台区 | 18.58
1731 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东沟里 | 1608240805015041 | 东沟里新台区 | 80
1732 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1604240105125856 | 白马川庄西台区 | 107.15 |  | 3156.8 |  | 50.2158
1733 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 0503685277 | 白马川村小区台区 | 0
1734 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1503339086 | 东厂子村下杖子安置小区综变 | 17.83
1735 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748288 | 庆大512白马川山嘴综变 | 94.3
1736 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748927 | 庆大512白马川庄综变 | 100.43
1737 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1502748988 | 庆大512北大地综变 | 10
1738 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748983 | 庆大512大河北综变 | 1.37
1739 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748926 | 庆大512东厂子六组综变 | 11.8
1740 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748925 | 庆大512东厂子五组综变 | 19.05
1741 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502749390 | 庆大512石洞沟综变 | 19.05
1742 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748987 | 庆大512双庙台综变 | 33.5
1743 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748984 | 庆大512田家庄综变 | 0
1744 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748257 | 庆大512下杖子综变 | 0
1745 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748986 | 庆大512杨树下北沟综变 | 74.8
1746 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748985 | 庆大512杨树下综变 | 0.91
1747 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503414300 | 双庙村北大地河西新台区 | 115.8
1748 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1503002624 | 双庙村河西综变 | 0.73
1749 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503414299 | 双庙村双庙庄新台区变压器间隔配电变压器 | 0
1750 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503002625 | 双庙村小东沟子综变 | 21.96
1751 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1503002626 | 双庙村小河沿综变 | 29.6
1752 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 东厂子村 | 1502748258 | 庆大512东厂子村东厂子庄综变 | 11.615
1753 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 0503572332 | 大北沟台区 | 160
1754 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502748928 | 庆大512白家庄综变 | 30.47
1755 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1502748982 | 庆大512大高板沟综变 | 24
1756 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 白马川村 | 1502933564 | 庆大512大水泉供电所变台 | 80
1757 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1503399200 | 河北省承德市兴隆县白马川充电站变压器间隔配电变压器 | 504
1758 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 田家庄村 | 1604241905088598 | 大河北新台区 | 80
1759 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 双庙村 | 1610232605060161 | 众诚养殖双庙村台区 | 160
1760 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748933 | 白早517黄土梁小区综变 | 279.35 |  | 3966.8
1761 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748938 | 庆大512大早子岭综变 | 4.75
1762 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748935 | 庆大512陆家台综变 | 12.84
1763 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1611230305011409 | 陆家台新台区 | 0
1764 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748932 | 庆大512老爷庙综变 | 65.15
1765 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748612 | 庆大512孟家庄综变 | 54.035
1766 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748937 | 庆大512小早子岭综变 | 71.6
1767 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1604241905090606 | 许家庄新台区 | 26.725
1768 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 0503484761 | 庆丰梨园新台区 | 40
1769 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748934 | 庆大512许家庄综变 | 80
1770 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748936 | 庆大512邱家庄综变 | 80
1771 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 黄土梁村 | 1502748956 | 庆大512匹峰梁综变 | 40
1772 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1605240905218717 | 大东沟小西沟综变 | 58.15 |  | 3246.8 |  | 49.1543 | 48.95
1773 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1603242205001085 | 大东沟小学外综变台区 | 30.33
1774 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503670289 | 大石门村养鱼池综变 | 159.95
1775 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1503670847 | 大石门水渠综变 | 54.31
1776 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503499201 | 大石门黄瓜岭广场变压器 | 91.25
1777 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503411463 | 洒河南赵杖子箱变变压器间隔配电变压器 | 108.2
1778 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749970 | 三大514大东沟村村部综变 | 10.31
1779 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749972 | 三大514大东沟村东沟综变 | 7.41
1780 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749966 | 三大514大石门大河东综变 | 75.05
1781 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749967 | 三大514大石门黄瓜岭综变 | 29.77
1782 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759105 | 三大514洒河南村前草洼 | 116.55
1783 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502760043 | 三大514洒河南村西山根新增 | 75.03
1784 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1503682078 | 三大514洒河南村西山根综变 | 136.3
1785 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749968 | 三大514洒河南洒河北综变 | 0
1786 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759106 | 三大514洒河南赵杖子综变 | 34.5
1787 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1503411462 | 小东沟门选厂综变变压器 | 15.05
1788 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502759104 | 三大514大东沟村小东沟综变 | 31.69
1789 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749995 | 三大514洒河北西沟综变 | 0
1790 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502760041 | 三大514洒河南村龙庙子新增综变 | 15.59
1791 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 0503549995 | 龙庙子前梁综变 | 160
1792 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 0503561535 | 洒河南小学外柱上变压器 | 80
1793 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502749969 | 三大514洒河南村五道岭综变 | 80
1794 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大东沟村 | 1502749971 | 三大514大东沟村北沟综变 | 40
1795 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 洒河南村 | 1502759103 | 三大514洒河南村北综变 | 80
1796 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1605240705192630 | 常富海明下坎综变 | 37.44 |  | 3435.21 | 48.95
1797 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 0503534871 | 大石门大坡柱上变压器 | 24.45
1798 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503670272 | 黑峪沟老郝家综变 | 27.2
1799 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749977 | 三杨513常富老户家综变 | 44.25
1800 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749973 | 三杨513大石门西山坡综变 | 155.05
1801 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749886 | 三杨513杨树林道边综变 | 42.46
1802 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749887 | 三杨513杨树林六队综变 | 12.08
1803 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749980 | 三杨513杨树林上鼓楼子综变 | 29.72
1804 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 0503670273 | 杨树林老陆家综变 | 28.34
1805 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503534874 | 黑峪沟老陈家柱上变压器 | 12.35
1806 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1603242205020350 | 黑峪沟西沟门综变台区 | 61.3
1807 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749976 | 三杨513常富沟里综变 | 30.4
1808 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749974 | 三杨513大石门村部综变 | 86.5
1809 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749885 | 三杨513黑峪沟村部综变 | 111.05
1810 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502758827 | 三杨513黑峪沟西沟变台 | 0
1811 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749883 | 三杨513黑峪沟下窝铺综变 | 61
1812 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749884 | 三杨513杨树林大榆树综变 | 34.9
1813 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 0503498381 | 下古楼综变 | 21.63
1814 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1611232905185625 | 杨树林大榆树新建综变202311 | 9.1
1815 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 0503534873 | 黑峪沟大眼井柱上变压器 | 80
1816 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749882 | 三杨513黑峪沟小沟子综变 | 80
1817 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749888 | 三杨513杨树林七队综变 | 24
1818 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1502749975 | 三杨513常富村综变 | 14.12
1819 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502749979 | 三杨513杨树林西马道综变 | 40
1820 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1502749981 | 三杨513黑峪沟供销社综变 | 80
1821 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 杨树林村 | 1502758823 | 三杨513杨树林西马道新增 | 80
1822 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1503324411 | 常富小区2号综变 | 80
1823 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1503324412 | 常富小区1号综变 | 80
1824 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黑峪沟村 | 1601241505022200 | 黑峪沟下窝铺碾道2024115综变 | 80
1825 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 常富村 | 1601241905005257 | 常富六组2024119综变 | 160
1826 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1607241905032578 | 常富沟门小微综变 | 61 | 48.95
1827 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 0503670269 | 二堂村老焦家综变 | 0 |  | 1106.0503 | 19.05 | 29.1196 | 19.05
1828 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578651 | 灰窑峪村部新增综变煤 | 127.6
1829 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578653 | 灰窑峪大平台综变煤 | 147.14
1830 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578652 | 灰窑峪三组综变煤 | 100.95
1831 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 0503670295 | 偏岭子大桥头综变 | 9.24
1832 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758802 | 三灰516东庄村道边综变 | 75.88
1833 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758821 | 三灰516东庄村新增综变 | 48.1
1834 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黄土岭村 | 1502758819 | 三灰516黄土岭村新增综变 | 89.35
1835 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 黄土岭村 | 1502758820 | 三灰516黄土岭村综变 | 112.88
1836 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1502758814 | 三灰516灰窑峪村酒厂综变 | 122.6
1837 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1502758817 | 三灰516灰窑峪村老赵家综变 | 13
1838 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758812 | 三灰516偏岭子村二道河综变 | 92.8
1839 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758810 | 三灰516偏岭子村果园综变 | 18.95
1840 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758808 | 三灰516偏岭子村黄岩沟综变 | 0
1841 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758809 | 三灰516偏岭子村尖山子 | 17.14
1842 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758822 | 三灰516偏岭子小学综变 | 60.9
1843 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1502758803 | 三灰516三道河马车店综变 | 14
1844 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758804 | 三灰516三道河乡直综变 | 36.34
1845 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1502758801 | 三灰516三道河乡中学综变 | 54.84
1846 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 0503534872 | 二堂供销社柱上变压器 | 108.3
1847 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1611232905205633 | 马车店2台区综变202311 | 34.22
1848 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1611232905207191 | 三道河村部综变202311 | 0
1849 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 东庄村 | 1612230705184294 | 三道河桥头综变 | 30.75
1850 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1502758813 | 三灰516二堂村圆楼 | 210.55
1851 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1502758818 | 三灰516二堂小学外综变 | 121.99
1852 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 偏岭子村 | 1502758811 | 三灰516偏岭子村部综变 | 30.5
1853 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河村 | 1502758800 | 三灰516三道河村南山综变 | 0.05 | 19.05
1854 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1603242205018487 | 圆楼道南综变台区 | 0
1855 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 0503578654 | 灰窑峪一组综变煤 | 320
1856 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758805 | 三灰516长沟村五队综变 | 80
1857 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758806 | 三灰516长沟村村部综变 | 80
1858 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502758807 | 三灰516长沟村三队 | 24
1859 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 长沟村 | 1502762234 | 三灰516长沟村偏桥子综变 | 80
1860 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 二堂村 | 1503059406 | 二堂村部综变 | 160
1861 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503339571 | 三道河安置小区配变单元配电变压器 | 320
1862 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 灰窑峪村 | 1503443091 | 灰窑峪小区综变 | 160
1863 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503449998 | 三道河向阳小区箱变变压器间隔配电变压器 | 320
1864 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1605242805277709 | 二堂村圆楼新装台区 | 80
1865 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 0503670267 | 九峪村大沙窝综变 | 0 |  | 1292.1322
1866 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503356214 | 三道河小区箱变配电单元配电变压器 | 261.7
1867 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 三道河镇 | 1503409650 | 西庄北坎箱变配变间隔配电变压器 | 14.7
1868 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1605240705198921 | 九峪三岔口综变 | 64.05
1869 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1503059407 | 九峪下坎综变 | 26.05
1870 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 大石门村 | 1502749892 | 三雪517大石门小学外 | 123.7
1871 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 花水村 | 1502749894 | 三雪517花水村北综变 | 8.5
1872 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 花水村 | 1502749965 | 三雪517花水村部综变 | 133.36
1873 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749954 | 三雪517九峪村部综变 | 118
1874 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749951 | 三雪517九峪四十亩地综变 | 0
1875 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749955 | 三雪517九峪新增综变 | 4.9
1876 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749956 | 三雪517西庄北坎综变 | 35.2
1877 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749953 | 三雪517西庄村西综变 | 0
1878 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749960 | 三雪517中兴老郝家综变 | 16.75
1879 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749959 | 三雪517中兴老卢家综变 | 16.75
1880 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749961 | 三雪517中兴老莫家综变 | 52.5
1881 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502990086 | 中兴西山综变 | 11.68
1882 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 0503659876 | 九峪村三道沟综变 | 160
1883 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749881 | 三雪517中兴黄土梁子综变 | 24
1884 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1502749952 | 三雪517九峪后沟综变 | 80
1885 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749957 | 三雪517中兴岭根综变 | 24
1886 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 中兴村 | 1502749958 | 三雪517中兴老员家综变 | 80
1887 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1502749962 | 三雪517雪山堂沟综变 | 80
1888 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1502749963 | 三雪517雪山小学北综变 | 46.75
1889 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1502749964 | 三雪517西庄村五组 | 128
1890 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 九峪村 | 1503390928 | 九峪四十亩地一 | 160
1891 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 雪山村 | 1503409649 | 雪山村部箱变配变间隔配电变压器 | 320
1892 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 三道河镇 | 西庄村 | 1611232905204018 | 西庄南山综变202311 | 80
1893 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502749131 | 半大515车道峪村西综变(2023年调容) | 94.03 |  | 2242.2319 | 31.75 | 409.9405 | 66.75
1894 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1502749134 | 半大515河沿子综变（2023年调） | 39.09
1895 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1503668599 | 半大515小碌洞村内综变(2023年调) | 0
1896 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502748189 | 半大515小碌洞大队综变(2023年调) | 142.575
1897 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748192 | 半大515赵杖子西沟里综变(2023年调) | 42.85
1898 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1604240105142726 | 车道峪一组东新增综变 | 49.25
1899 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748197 | 车道峪综变（2024年调容） | 91.82
1900 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502748908 | 大碌洞村南综变 | 3.695
1901 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748312 | 大营盘518八仙沟村西综变 | 50.3
1902 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502749129 | 10kv八仙沟综变(公变)1502749129 | 32.98
1903 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502749130 | 半大515半壁山镇大碌洞综变 | 5.4
1904 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749132 | 半大515得山北沟综变 | 0
1905 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749133 | 半大515得山一组综变 | 34.9
1906 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749135 | 半大515火山子北沟五组综变 | 10
1907 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748190 | 半大515赵杖子村内综变 | 145.7
1908 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748191 | 半大515赵杖子大队综变 | 0
1909 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748193 | 半大515赵杖子西沟综变 | 30.9
1910 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1503421546 | 车道峪村南综变 | 79.66
1911 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502989168 | 大碌洞3号综变 | 62.32
1912 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502748640 | 大碌洞村内综变 | 32.72
1913 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503042877 | 大碌洞村西二变 | 26.72
1914 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1502749054 | 大碌洞村西综变 | 21.3
1915 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 黄门子村 | 1502748313 | 大营盘518黄门子综变 | 131.755
1916 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1503443068 | 得山村内新增综变 | 80
1917 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503660837 | 钓鱼台北沟门综变 | 110.44
1918 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1502749056 | 河沿子二台区 | 84.55
1919 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 0503676057 | 火山子村南综变 | 10.81
1920 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749058 | 火山子综变 | 0
1921 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1503443069 | 靠山沟里新增综变 | 30.94
1922 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 0503675267 | 秋木林村西综变 | 139
1923 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 1502749070 | 楸木林综变 | 73.23
1924 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 0503556357 | 田杖子村北新增综变 | 85.27
1925 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 0503406862 | 西窝铺家属院综变(2019调） | 14.87
1926 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1503434574 | 小碌洞村八组综变 | 30.26
1927 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749062 | 小碌洞东长岭综变 | 29.6
1928 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749063 | 小碌洞南子岭综变 | 32.72
1929 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749064 | 小碌洞三组综变 | 0
1930 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749065 | 小碌洞五组综变 | 43.94
1931 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1502749066 | 小碌洞西沟综变 | 0
1932 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1503383382 | 小子庄村内新增箱变变压器间隔配电变压器 | 122.04
1933 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502748358 | 赵杖子苇子峪里综变 | 5.35
1934 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502749069 | 赵杖子苇子峪综变（2022年调） | 62.4
1935 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1503035992 | 赵杖子西沟新增综变 | 23.4
1936 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 河沿子村 | 1503035991 | 河沿子村北新增综变(2023年调容) | 19.97
1937 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1612230705108168 | 火山子村东综变 | 37.68
1938 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 0503664686 | 伙山子村西新增综变（2023年调容） | 107.15
1939 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 秋木林村 | 0503604038 | 秋木林新增综变 | 53.26
1940 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1502749067 | 小子庄综变(2023年调容) | 7.715 | 31.75
1941 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 赵杖子村 | 1502749068 | 赵杖子东沟综变（2023年调） | 38.2
1942 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503479001 | 车道峪北沟新增变压器 | 80
1943 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503659920 | 车道峪富兴小区取暖箱变 | 320
1944 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 0503670351 | 车道峪北沟门新增综变 | 80
1945 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 0503676051 | 靠山沟里新增二变 | 80
1946 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502004533 | 车道峪小学新增箱变变压器间隔配电变压器 | 320
1947 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748194 | 车道峪北沟综变 | 80
1948 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748195 | 车道峪四组综变 | 128
1949 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502748196 | 车道峪一组综变 | 40
1950 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748314 | 大营盘518八仙沟水利专变 | 40
1951 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 八仙沟村 | 1502748855 | 半大515八仙沟水利北 | 24
1952 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1502749055 | 得山村内综变 | 0
1953 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1502749057 | 火山子六组综变 | 24
1954 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1502749059 | 靠山二台区 | 24
1955 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1502749060 | 靠山一台区 | 80
1956 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 黄门子村 | 1502986548 | 黄门子西沟新增综变 | 40
1957 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 车道峪村 | 1502986550 | 车道峪1组村东综变 | 40
1958 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小子庄村 | 1502987592 | 小子庄村北新增综变 | 160
1959 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 靠山村 | 1503392012 | 靠山村大队新增综变 | 40
1960 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 火山子村 | 1503434575 | 伙山子村西大井综变 | 80
1961 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503443064 | 大碌洞村东沟新增综变 | 80
1962 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 大碌洞村 | 1503443066 | 大碌洞村沟门综变 | 80
1963 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 得山村 | 1503443067 | 得山北沟新增综变 | 80
1964 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 小碌洞村 | 1611232805122452 | 小碌洞山后新增新增综变 | 80
1965 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758905 | 半蓝517大山村蚂蚁沟综变 | 41.06 |  | 1630.7208 | 49.77
1966 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502758896 | 半蓝517佟家沟大帽峪综变 | 141.85
1967 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502759098 | 半蓝517西台子村部综变 | 75.05
1968 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758912 | 半蓝517杨树台村南综变 | 26.65
1969 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758911 | 半蓝517杨树台村小学外综变 | 56.31
1970 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759096 | 半蓝517榆树沟头道沟综变 | 40.75
1971 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502759102 | 半蓝517大帽峪庄新增综变 | 31.54
1972 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502759463 | 半蓝517东风白旗营综变 | 8.44
1973 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758829 | 半蓝517东风菠萝台综变 | 0
1974 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502758895 | 半蓝517东风唐杖子综变 | 22.11
1975 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1502759220 | 半蓝517东风下坡子综变 | 0
1976 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759095 | 半蓝517空堂综变 | 0.26
1977 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502758897 | 半蓝517蓝旗营村西综变 | 112.85
1978 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502758898 | 半蓝517蓝旗营政府门口综变 | 38.6
1979 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502759099 | 半蓝517茅山综变 | 0
1980 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1502759100 | 半蓝517青杏沟西门综变 | 83.56
1981 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蛇皮村 | 1502758902 | 半蓝517蛇皮村北房子综变 | 1.21
1982 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蛇皮村 | 1502758900 | 半蓝517蛇皮村部综变 | 3.8
1983 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1502759464 | 半蓝517佟家沟村南综变 | 121.06
1984 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1502749893 | 半蓝517小岭后综变 | 113.25
1985 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502758913 | 半蓝517榆树沟村部综变 | 28.26
1986 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759097 | 半蓝517榆树沟老马家综变 | 92.58
1987 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 0503561534 | 大帽峪沟门柱上变压器 | 291.25
1988 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 0503554751 | 大山村老窝铺综变（2020调） | 167.7
1989 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1503443072 | 大山头道河桥头综变 | 132.5
1990 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1503443074 | 东风白旗营路北综变 | 110.2
1991 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503655154 | 蓝旗营政府东箱变配变间隔配电变压器 | 275.75
1992 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1503410967 | 佟家沟箱变配变间隔配电变压器 | 221.7
1993 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 1503443073 | 西台子小岭后新增综变 | 74.2
1994 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 0503676370 | 杨树台大榆树台区综变 | 58
1995 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 0503552537 | 榆树沟小学南综变 | 95.65
1996 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 0503600392 | 蓝旗营四组箱变综变配电变压器 | 178.17
1997 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 佟家沟村 | 1601241505011206 | 佟家沟村大帽峪河东2024115综变 | 59.93
1998 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1601241505022024 | 杨树台村村部2024115综变 | 52.5
1999 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 0503670315 | 榆树沟村一组小区外综变 | 55.1
2000 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 西台子村 | 0503494041 | 西台子供销社综变 | 160
2001 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502749895 | 半蓝517榆树沟九组综变 | 35.55
2002 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758901 | 半蓝517大山村老徐家综变 | 80
2003 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758903 | 半蓝517大山头道河子综变 | 64
2004 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758906 | 半蓝517大山偏堂综变 | 80
2005 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758907 | 半蓝517大山梅鹿沟综变 | 80
2006 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758908 | 半蓝517大山新增综变 | 80 | 49.77
2007 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502758909 | 半蓝517弥陀寺综变 | 40
2008 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 大山村 | 1502758910 | 半蓝517黄土梁子综变 | 64
2009 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 杨树台村 | 1502759093 | 半蓝517天井寺新增 | 40
2010 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1502759094 | 半蓝517天井寺综变 | 40
2011 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营村 | 1502933639 | 蓝旗营供电所办公用电 | 128
2012 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1502986845 | 青杏沟新增变压器 | 80
2013 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339568 | 兴隆县蓝旗营镇人民政府(古石村安置小区)配变单元配电变压器 | 320
2014 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339569 | 兴隆县金客隆房地产开发有限公司2配变单元配电变压器 | 160
2015 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 蓝旗营镇 | 1503339570 | 兴隆县金客隆房地产开发有限公司1配变单元配电变压器 | 200
2016 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1503495943 | 青杏沟道口综变 | 160
2017 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 青杏沟村 | 1601242405011475 | 青杏沟下坎2024124综变 | 80
2018 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 东风村 | 1611232905205270 | 东风下坡子桥头综变202311 | 160
2019 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 榆树沟村 | 1608241305001005 | 榆树沟九组大杨树综变 | 80
2020 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蓝旗营镇供电所 | 蓝旗营镇 | 偏堂沟 | 1608241305003003 | 大山偏堂沟门综变 | 80
2021 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 1503278083 | 半壁山村北六台区 | 253.71 |  | 1713.4 | 35
2022 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748327 | 半田516钓鱼台北沟二组 | 22.27
2023 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748329 | 半田516钓鱼台北沟综变 | 69.74
2024 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748326 | 半田516西窝铺综变 | 20.07
2025 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503556356 | 半壁山村北新增综变 | 152
2026 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 半壁山村 | 0503670341 | 半壁山后地综变 | 28.51
2027 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748330 | 半田516钓鱼台村东二变 | 16.34
2028 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748328 | 半田516钓鱼台西北沟综变 | 0
2029 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1502748331 | 半田516钓鱼台综变 | 90.97
2030 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503683829 | 半田516松树林三台区 | 59.88
2031 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748319 | 半田516田杖子村南综变 | 101.84
2032 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1502748325 | 半田516线路快活林南台综变 | 81.345 | 35
2033 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748320 | 半田516线路田杖子村北综变 | 276
2034 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748318 | 半田516线路田杖子东沟综变变压器 | 3.71
2035 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748322 | 半田516线路田杖子十组综变 | 160
2036 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748316 | 半田516线路佟家庄综变变压器（2022年调） | 8.96
2037 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 1502748315 | 半田516线路西窝铺上尖综变变压器 | 5.4
2038 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503668349 | 钓鱼台北沟1组综变 | 22.89
2039 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503486641 | 钓鱼台北沟五组综变 | 7.7
2040 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503682215 | 佛爷来村北新增综 | 109.6
2041 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 0503670350 | 田杖子村南西沟新增综变 | 45.55
2042 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486645 | 田杖子东沟新增综变 | 0
2043 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503682196 | 田杖子西沟门综变 | 45.01
2044 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 西窝铺村 | 0503543891 | 西窝铺新增综变 | 202.53
2045 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503556358 | 钓鱼台路南新增综变 | 160
2046 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 0503607273 | 富旺家园小区1变压器间隔配电变压器 | 400
2047 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 0503680676 | 松树林沟门新增综变 | 80
2048 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748317 | 半田516线路田杖子西沟综变变压器 | 64
2049 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502748321 | 田杖子南岭变压器 | 200
2050 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1502748323 | 10kv半田516松树林二台区(公变)1502748323 | 128
2051 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1502984392 | 田杖子东沟2变 | 40
2052 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503434571 | 田杖子村罐头厂门前综变 | 80
2053 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503434572 | 松树林村南沟综变 | 80
2054 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 松树林村 | 1503434573 | 松树林村温志全门前综变 | 80
2055 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486642 | 田杖子南岭新增综变 | 160
2056 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 田杖子村 | 1503486643 | 田杖子小学综变 | 160
2057 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 半壁山镇供电所 | 半壁山镇 | 佛爷来村 | 1503668436 | 钓鱼台北沟六组综变 | 80
2058 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749655 | 地厚南沟2综变 | 162.05 |  | 3393.15 | 33.65 | 296.2602 | 62.225
2059 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749147 | 地厚口门子2综变 | 17.25
2060 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675825 | 地厚南沟3综变 | 0
2061 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503604053 | 孤沙514孤山子刺玫花峪综变 | 29.91
2062 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748284 | 孤天513地厚河西综变 | 50.55
2063 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748283 | 孤天513地厚南沟综变 | 14.8
2064 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748277 | 孤天513天高罗汉沟综变 | 0.62
2065 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748276 | 孤天513天高四队综变 | 33.25
2066 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748278 | 孤天513天高土门子综变 | 132.2
2067 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748285 | 孤天513地厚河东综变 | 14.515
2068 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 地厚村 | 1502748506 | 孤天513地厚口门子综变 | 22.19
2069 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1604240105119279 | 天高土门子二台区 | 80
2070 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748274 | 孤天513天高羊窝铺综变 | 80
2071 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748275 | 孤天513天高大队综变 | 46.35 | 33.65
2072 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502748286 | 孤天513天高龙湾综变 | 160
2073 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 天高村 | 1502826859 | 孤天513线路龙湾子2变 | 64
2074 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503497082 | 大虎峪台区 | 20.05 |  | 1590.4577 | 28.575
2075 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503497101 | 大块地台区 | 62.4
2076 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749151 | 孤榆511王杖子北阳坡综变 | 0.35
2077 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503651485 | 孤榆511榆木岭八亩地综变 | 29.44
2078 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502749142 | 孤榆511榆木岭大块地综变 | 70
2079 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502796387 | 孤榆511榆木岭四组综变 | 5.655
2080 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1502749143 | 孤榆511榆木岭一组综变 | 8.71
2081 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578697 | 王杖子高岭子综变（2021调） | 29.71 | 28.575
2082 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578695 | 王杖子南场综变（2021调） | 92.355
2083 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749150 | 王杖子南沟中变（2021调） | 42.4
2084 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503604054 | 王杖子南沟综变（2021调） | 64.13
2085 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578694 | 王杖子青山2综变（2021调） | 0
2086 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578693 | 王杖子青山综变（2021调） | 0.775
2087 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578692 | 王杖子庄2新增综变 | 175.3
2088 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578691 | 王杖子庄新增综变 | 13.725
2089 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 0503497002 | 西沟新增台区 | 30.4
2090 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503443070 | 榆木岭三组台区二变压器间隔配电变压器 | 148.79
2091 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 1503443071 | 榆木岭学校台区二变压器间隔配电变压器 | 102.18
2092 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 榆木岭村 | 0503670325 | 榆木岭一组新增综变 | 47.3
2093 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749148 | 孤榆511王杖子庄2综变 | 4.69
2094 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749149 | 孤榆511王杖子庄里综变 | 0.58
2095 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 0503578696 | 王杖子南沟南综变（2021调） | 160
2096 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 王杖子村 | 1502749154 | 孤榆511王杖子蚂蚁沟综变 | 30.625
2097 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502795584 | 孤海516孤山子水泉峪综变 | 73.17 |  | 4156.4 |  | 520.9893
2098 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749140 | 孤海516孤山子村小正北峪2综变 | 9.97
2099 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502796430 | 孤海516孤山子海关税综变 | 25.7
2100 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749674 | 孤海516孤山子庄2综变 | 0.25
2101 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749675 | 孤海516孤山子庄综变 | 14.22
2102 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503491881 | 海关税2台区 | 160
2103 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503670347 | 集贸小区4台区 | 80
2104 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749141 | 孤海516集贸小区3综变 | 160
2105 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749676 | 孤海516孤山子电管站综变 | 128
2106 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503217090 | 孤山子村集贸小区1综变 | 80
2107 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503217091 | 孤山子村集贸小区2综变 | 80
2108 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240205177376 | 白石峪二台区 | 3.7 |  | 3407.03
2109 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503491762 | 刺梅花峪2台区 | 0.29
2110 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503670294 | 邓家庄新增综变 | 45.36
2111 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749657 | 孤沙514沙坡峪邓家庄综变 | 9.71
2112 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502796222 | 孤沙514沙坡峪桃园子综变 | 33.075
2113 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749663 | 孤沙514沙坡峪洋房子综变 | 21.33
2114 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1503339110 | 沙坡峪村新民居小区2台区 | 8.97
2115 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 0503670271 | 桃园子二台区 | 1.34
2116 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749673 | 孤沙514沙坡峪八叉沟综变 | 0.28
2117 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749658 | 孤沙514沙坡峪居民新区综变 | 63.28
2118 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502795944 | 孤沙514沙坡峪沙岭子综变 | 4.85
2119 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240705136522 | 涝地二台区 | 0.13
2120 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1604240705140679 | 萝卜沟二台区 | 16.22
2121 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 0503493241 | 沙坡峪村小区配变新增台区 | 160
2122 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 | 1502749656 | 孤沙514沙坡峪白石峪综变 | 80
2123 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502749659 | 孤沙514沙坡峪罗卜沟综变 | 64
2124 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1502795861 | 孤沙514沙坡峪涝地综变 | 40
2125 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1604240105119006 | 沙坡峪八叉沟二台区 | 30.65
2126 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675213 | 白枣峪二台区 | 51.48 |  | 3766.8
2127 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503493021 | 大厂村北2变新增台区 | 119.85
2128 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 1503067307 | 大厂村北综变新 | 100.05
2129 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503673130 | 大佐北二台区 | 22.46
2130 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503682529 | 孤长515白枣峪变台 | 29.88
2131 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749660 | 孤长515大厂南综变 | 112.5
2132 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749671 | 孤长515大厂楸树弯变台（2023年调） | 0.33
2133 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749666 | 孤长515大佐南变 | 59.8
2134 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749661 | 孤长515大佐中变 | 34.9
2135 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1502749664 | 孤长515正北峪变台 | 224.55
2136 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749670 | 孤长515大厂乱石沟变台 | 30.8
2137 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749667 | 孤长515大佐北变 | 64.74
2138 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐村 | 1502749662 | 孤长515大佐学校综变 | 16.2
2139 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 1503681945 | 水泉峪二台区 | 68.7
2140 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子村 | 0503571131 | 孤山子庄3台区综变 | 160
2141 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675821 | 大厂北变3综变 | 80
2142 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大厂村 | 1502749669 | 孤长515大厂北2变 | 160
2143 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 孤山子镇 | 0503675828 | 大厂南变2综变 | 80
2144 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 孤山子镇供电所 | 孤山子镇 | 大佐南 | 1607242405002728 | 大佐南2台区综变 | 160
2145 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503677449 | 城墙峪小西峪二台区 | 27.52 |  | 4056.8 |  | 610.1299
2146 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502986433 | 大沟二台区 | 55.25
2147 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748515 | 城墙峪513大沟综变变压器 | 40
2148 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748906 | 城墙峪513王家庄综变 | 14.1
2149 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503603034 | 城墙峪513西庄综变变压器 | 10.25
2150 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1503539973 | 南杖子综变（2020调） | 17.08
2151 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748810 | 三道沟516王家庄二台区综变变压器 | 118.1
2152 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748516 | 城墙峪513大沟七队 | 24
2153 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748517 | 城墙峪513大沟门综变变压器 | 16
2154 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748518 | 城墙峪513城墙峪小西峪综变变压器 | 40
2155 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748811 | 三道沟516三道沟综变变压器 | 8
2156 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 西庄 | 1607242505033026 | 西庄二台区 | 40.1
2157 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 城墙峪村 | 1502748521 | 城墙峪513河口综变变压器 | 15.22 |  | 1808.2825
2158 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748154 | 河南大峪511高家庄综变 | 4.8
2159 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748151 | 河南大峪511关家沟综变变压器 | 11.71
2160 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748152 | 河南大峪511张家庄综变 | 0.35
2161 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502986477 | 刘家庄二台区 | 0.01
2162 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748165 | 门子哨514河东综变变压器 | 0
2163 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748164 | 门子哨514门子沟综变 | 75.05
2164 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748163 | 门子哨514下河西综变 | 0.565
2165 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748167 | 门子哨514小印子峪综变变压器 | 20.2
2166 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502986434 | 四道梁二台区 | 22.4
2167 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748159 | 王宝石512王宝石综变变压器 | 105
2168 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502986440 | 下河西二台区 | 13.05
2169 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749678 | 张大513田家庄综变变压器 | 2.71
2170 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748853 | 张三516三道石湖综变变压器 | 9.15
2171 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502748153 | 河南大峪511老房子综变 | 11.05
2172 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305144928 | 刘家庄三台区 | 55.94
2173 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 0503491941 | 大印子峪2台区 | 80
2174 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748156 | 王宝石512河西综变变压器 | 8
2175 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748157 | 王宝石512秀水湖综变变压器 | 40
2176 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748160 | 王宝石512四道梁综变变压器 | 1
2177 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748161 | 门子哨514河口二台区综变变压器 | 80
2178 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748162 | 门子哨514二道石湖综变 | 24
2179 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748166 | 门子哨514大洼综变变压器 | 24
2180 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748168 | 门子哨514大印子峪综变变压器 | 80
2181 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748169 | 门子哨514河东六七队综变 | 40
2182 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748170 | 门子哨514大洼二台区综变 | 30.125
2183 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 门子哨村 | 1502748171 | 门子哨514猴山综变变压器 | 16
2184 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河南大峪村 | 1502749159 | 河南大峪511刘家庄综变 | 40
2185 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502986439 | 清河梁二台区 | 24
2186 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1503681863 | 王宝石512王宝石河北综变变压器 | 24
2187 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 王宝石村 | 1502748158 | 王宝石512清河梁综变 | 40
2188 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1503681916 | 关杖子一五组综变 | 19.79 |  | 3566.4 | 56.96 | 417.039 | 131.93
2189 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749335 | 姜家庄513大杖子西北山综变 | 11.33
2190 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749320 | 姜家庄513关杖子三台区 | 19.05
2191 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749321 | 姜家庄513关杖子庄综变 | 2.49
2192 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749327 | 姜家庄513姜家庄北沟门综变 | 10.04
2193 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 0503666036 | 姜家庄513姜家庄村部二台区 | 36.57
2194 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749329 | 姜家庄513姜家庄村综变 | 51.66
2195 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502987913 | 姜家庄513姜家庄东台综变 | 1.39
2196 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749334 | 姜家庄513姜家庄高家台综变 | 18.58
2197 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749333 | 姜家庄513姜家庄南沟综变 | 121.66
2198 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749328 | 姜家庄513姜家庄三组综变 | 9.64
2199 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502964337 | 姜家庄513石佛村梨树沟综变 | 11.57
2200 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1503193935 | 姜家庄513石佛村西综变 | 56.65
2201 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749318 | 姜家庄513石佛东沟综变 | 0
2202 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749317 | 姜家庄513石佛庄综变 | 1.61
2203 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 0503670317 | 石佛村南综变 | 0
2204 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502749319 | 姜家庄513南北哨综变 | 80
2205 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749322 | 姜家庄513小杨树沟南沟综变 | 40
2206 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749323 | 姜家庄513小杨树沟南沟二台区 | 80 | 33.02
2207 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 小杨树沟村 | 1502749324 | 姜家庄513小杨树沟二组综变 | 80
2208 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749325 | 姜家庄513关杖子三组综变 | 24 | 23.94
2209 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749326 | 姜家庄513姜家庄二组综变 | 64
2210 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749330 | 姜家庄513小忙牛哨综变 | 40
2211 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749331 | 姜家庄513姜家庄石洞沟综变 | 16
2212 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 姜家庄村 | 1502749332 | 姜家庄513石洞沟九组综变 | 40
2213 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 关杖子村 | 1502749336 | 姜家庄513关杖子常峪沟综变 | 64
2214 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502964341 | 姜家庄513小杨树沟桲箩洼综变 | 40
2215 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1611232805176878 | 车河口村东台区 | 23.55 |  | 1888.4675 | 74.97
2216 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 0503665839 | 车河口西沟台区 | 45
2217 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1503406973 | 车河口西山综变 | 94.2
2218 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749339 | 柳河口514车河口村综变 | 73.82
2219 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749344 | 柳河口514柳河口村北综变 | 179.95
2220 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1503678235 | 柳河口514柳河口村综变 | 201.85 | 37.17
2221 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668598 | 吴家套综变 | 0.5
2222 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749338 | 柳河口514线领沟二台区 | 112.04
2223 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 石佛村 | 1502987930 | 罗家梁后庄里综变 | 69.36 | 37.8
2224 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 0503602551 | 柳河口村西二台区 | 80
2225 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503675380 | 西北山二台区 | 80
2226 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749337 | 柳河口514线领沟综变 | 40
2227 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749341 | 柳河口514柳河口村西综变 | 200
2228 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749342 | 柳河口514车河口村河北综变 | 40
2229 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749343 | 柳河口514车河口村小门哨综变 | 38.105
2230 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1502749345 | 柳河口514柳河口二台区 | 24
2231 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749346 | 西大山516九道岭综变 | 80
2232 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749349 | 柳河口514车河口小梁综变 | 40
2233 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502749350 | 柳河口514车河口南桥头综变 | 200
2234 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1502987929 | 车河口村一台区 | 80
2235 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1601241105009136 | 柳河口村山嘴沟综变 | 160
2236 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1607243005013183 | 车河口村线领沟沟门台区 | 44.72
2237 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1607243005014026 | 车河口河北二台区 | 80
2238 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 柳河口村 | 1607243005001102 | 柳河口村东台区 | 139.87
2239 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河口村 | 1608240705018220 | 车河口村线领沟沟里二台区 | 80
2240 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502749088 | 车河堡517车河堡北沟综变 | 3.74 |  | 2796.98 | 187.28 | 389.927 | 352.1
2241 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大冰沟村 | 1502749089 | 车河堡517车河堡村综变 | 27.04
2242 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杨树沟 | 1502749090 | 车河堡517大冰沟村综变 | 0.1
2243 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749092 | 车河堡517大杨树沟综变 | 16.82
2244 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749094 | 车河堡517大杖子东综变 | 19.63
2245 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503682079 | 车河堡517大杖子南沟综变 | 0
2246 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668338 | 车河堡517大杖子王杖子综变 | 7.79
2247 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749096 | 车河堡517大杖子西综变 | 118.2
2248 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 1502749100 | 车河堡517东化于沟综变 | 149.72
2249 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749104 | 车河堡517高杖子村东南综变 | 47.42
2250 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749106 | 车河堡517高杖子村山嘴综变 | 36.1
2251 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749105 | 车河堡517高杖子村综变 | 38.57
2252 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502749103 | 车河堡517高杖子辛立村综变 | 50.56
2253 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748287 | 车河堡517锅伙综变 | 80
2254 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 郝家营村 | 1502749101 | 车河堡517郝家庄综变 | 159.66
2255 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749110 | 车河堡517山村二台区 | 14.1
2256 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502749102 | 车河堡517邢杖子综变 | 44.58 | 39.96
2257 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749108 | 车河堡517永合堂南沟综变 | 0.2
2258 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749107 | 车河堡517永合堂外综变 | 0.47
2259 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502749113 | 车河堡517永和堂村一组综变 | 0.9
2260 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1601241105016266 | 车河堡村一组综变 | 6.64
2261 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503460732 | 大杖子村九组综变 | 63.8
2262 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502987928 | 大杖子村西二台区 | 131.4
2263 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503603714 | 大杖子镇政府综变 | 132.07
2264 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503395922 | 车河堡517车河堡小学综变配变间隔配电变压器 | 374.2
2265 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 杨树沟村 | 0503666077 | 车河堡517大杨树沟南综变 | 22.32
2266 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749372 | 车河堡517大杖子北2综变 | 434.61
2267 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503445641 | 车河堡517大杖子南下坎综变配变间隔配电变压器 | 249.53 | 33.02
2268 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1502749099 | 车河堡517大杖子水泉沟2台区 | 40.1
2269 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503666076 | 车河堡517高杖子村二台区 | 105
2270 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503666056 | 车河堡517高杖子东南二台区 | 124.13
2271 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749109 | 车河堡517山村一台区 | 75.05
2272 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 0503665994 | 车河堡517王杖子西台区 | 0
2273 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 0503666078 | 车河堡517邢杖子村东综变 | 41.37
2274 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 0503666057 | 大杖子供电所外综变 | 95.62
2275 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 0503675427 | 东化于沟东庄综变 | 20.87 | 38.1
2276 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502987914 | 高杖子山嘴东综变 | 80
2277 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502987916 | 山村梁顶综变 | 35.05
2278 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 水泉沟村 | 1503169798 | 水泉沟河北综变 | 160
2279 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502987912 | 永合堂南沟五组综变 | 0
2280 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 永合堂村 | 1502987917 | 永合堂西沟综变 | 0.06
2281 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1609240405037420 | 邢杖子大杨树沟东台区 | 65.37 | 38.1
2282 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 1502749086 | 车河堡517王杖子大棚2综变 | 40 | 38.1
2283 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大冰沟村 | 1502749091 | 车河堡517大冰沟三道沟综变 | 24
2284 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 水泉沟村 | 1502749098 | 车河堡517大杖子水泉沟综变 | 40
2285 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502749111 | 车河堡517山村三台区 | 24
2286 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村 | 1502749112 | 车河堡517山村小冰沟综变 | 80
2287 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 王杖子村 | 1502749208 | 车河堡517王杖子大棚1综变 | 24
2288 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502977583 | 车河堡村东综变 | 80
2289 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1503668593 | 车河堡517大杖子北综变 | 128
2290 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1607243005009502 | 邢杖子村锅伙二台区 | 48.1
2291 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 东化于沟村 | 1607243005010177 | 东化于沟村西庄台区 | 75.05
2292 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 大杖子村 | 1609240405012899 | 大杖子水泉沟沟门台区 | 34.8
2293 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 0503670898 | 高杖子山嘴西综变 | 8.5 |  | 3176.32 | 164.82
2294 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502987931 | 西大山516车河堡村南综变 | 10.07
2295 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498386 | 西大山516车河堡沟门二台区 | 2.44
2296 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748587 | 西大山516车河堡沟门综变 | 14.33
2297 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748588 | 西大山516车河堡贾庄综变 | 65.12
2298 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498387 | 西大山516车河堡龙潭沟门综变 | 3.585
2299 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 0503498388 | 西大山516车河堡西洼综变 | 53.45
2300 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503498389 | 西大山516大坡西沟北沟综变 | 49.32
2301 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749357 | 西大山516大坡西沟综变 | 3.85
2302 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987926 | 西大山516南道车盘沟综变 | 0
2303 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749360 | 西大山516南道村综变 | 72.72
2304 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503665837 | 西大山516南道大坡二台区 | 50.71 | 27.94
2305 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749359 | 西大山516南道大坡综变 | 47.76 | 30.24
2306 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987924 | 西大山516南道二道沟综变 | 0.7
2307 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503665765 | 西大山516南道三道河二台区 | 11.55
2308 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502987922 | 西大山516乔木梁车道沟综变 | 0
2309 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503498392 | 西大山516乔木梁村南台区 | 0
2310 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1503668361 | 西大山516乔木梁村综变 | 32.09
2311 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503665838 | 西大山516乔木梁达连坡综变 | 52.72 | 35.28
2312 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1503608836 | 西大山516乔木梁南山沟里综变 | 3.55
2313 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749352 | 西大山516乔木梁南山综变 | 26.87
2314 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 0503665836 | 西大山516乔木梁庄东综变 | 15.87
2315 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749362 | 西大山516三道河综变 | 0.8
2316 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749361 | 西大山516四道沟综变 | 21.43
2317 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 0503498391 | 西大山516王家店二台区 | 8.14
2318 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749364 | 西大山516王家店综变 | 8.13
2319 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502749366 | 西大山516西大山西沟综变 | 30.1
2320 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1503674160 | 西大山516西化于沟六组综变 | 30.125
2321 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748585 | 西大山516西化于沟五台区 | 0.05
2322 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1502748589 | 西大山516西南沟综变 | 8.6
2323 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502987925 | 西大山516邢杖子村南综变 | 34.62 | 20.955
2324 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1502987915 | 高杖子随杖子综变 | 38.75
2325 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749358 | 西大山516大坡河东综变 | 58.58
2326 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1601241105015595 | 邢杖子村南二台区 | 60.2
2327 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498382 | 西大山516拐弯子二台区 | 80
2328 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498384 | 西大山516山村大队综变 | 80
2329 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 0503498390 | 西大山516大坡西沟南沟综变 | 80
2330 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502559818 | 西大山516西大山北台子综变 | 24
2331 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748584 | 西大山516西化于沟九组综变 | 80
2332 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502748586 | 西大山516西化于沟一组综变 | 16
2333 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1502748591 | 西大山516邢杖子村三台区综变 | 40
2334 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749353 | 西大山516乔木梁沟里综变 | 40
2335 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 乔木梁村 | 1502749354 | 西大山516乔木梁村西综变 | 80
2336 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 山村村 | 1502749356 | 西大山516拐弯子综变 | 80
2337 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502749363 | 西大山516月桥综变 | 64
2338 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西大山村 | 1502749367 | 西大山516西大山白草洼综变 | 40
2339 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502749369 | 西大山516西化于沟四组综变 | 40
2340 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1502749371 | 西大山516西化于沟八组综变 | 24
2341 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987918 | 西大山516西大山百草洼沟里综变 | 40
2342 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987919 | 西大山516西大山北甸子综变 | 40
2343 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987920 | 西大山516西大山大西沟综变 | 40
2344 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987921 | 西大山516西大山大南沟综变 | 80 | 50.4
2345 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 南道村 | 1502987923 | 西大山516南道南北山综变 | 40
2346 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503339108 | 兴隆县大杖子镇人民政府(车河堡村安置小区2)配变单元配电变压器 | 504
2347 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 车河堡村 | 1503339109 | 兴隆县大杖子镇人民政府(车河堡村安置小区1）配变单元配电变压器 | 504
2348 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 西化于沟村 | 1605241405183931 | 西化于沟三组新综变 | 80
2349 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 邢杖子村 | 1608240705017304 | 邢杖子村南沟里台区 | 160
2350 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1607243005000727 | 高杖子村新立村二台区 | 72.74
2351 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1609240405017171 | 高杖子随杖子二台区 | 80
2352 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大杖子镇供电所 | 大杖子镇 | 高杖子村 | 1609240405010802 | 高杖子山嘴东二台区 | 2.28
2353 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502982294 | 城墙沟二台区 | 30.1 |  | 211.6852 |  | 211.6852
2354 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502748510 | 河南大峪511关家沟二台区 | 6.12
2355 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1503337430 | 孙杖子村扶贫安置小区综变 | 77.285
2356 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1503670859 | 孙杖子综变（2020调） | 47.8
2357 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502796657 | 张大513南沟综变变压器 | 19.05
2358 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749679 | 张大513孙杖子二台区综变变压器 | 54.3
2359 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749685 | 张黄514北台子综变变压器 | 3
2360 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749687 | 张黄514城墙沟综变变压器 | 15.25
2361 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749691 | 张黄514瞪眼拔综变变压器 | 14.1
2362 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749688 | 张黄514管帐沟综变变压器 | 13.05
2363 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748607 | 张黄514黄土梁子综变变压器 | 0
2364 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749689 | 张黄514聚宝盆综变变压器 | 20.05
2365 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748809 | 张黄514楼上综变变压器 | 19.05
2366 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748808 | 张黄514骆驼脖子综变变压器 | 75.05
2367 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749683 | 张三516大五道梁综变变压器 | 11.05
2368 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749686 | 张黄514马家沟综变变压器 | 35.05
2369 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749308 | 张大513大盘道沟综变变压器 | 16
2370 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749680 | 张黄514西偏道子 | 16
2371 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749681 | 张大513白台子综变变压器 | 160
2372 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 孙杖子村 | 1502749682 | 张三516小五道梁综变变压器 | 16
2373 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749692 | 张黄514火龙江沟综变变压器 | 16
2374 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748176 | 大西峪514大西峪小西峪综变变压器 | 26.7 |  | 1498.3197 |  | 489.4942 | 76.995
2375 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1605242805276781 | 大西峪514老张家综变变压器新 | 0
2376 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503644538 | 大西峪514政府外二台区综变变压器 | 241.58
2377 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502986515 | 大西峪小西峪二台区 | 12.38
2378 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748173 | 大西峪514北山根综变变压器 | 13.74
2379 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748172 | 大西峪514曹台子综变变压器 | 24
2380 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748180 | 大西峪514厂沟峪综变变压器 | 30.1
2381 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749587 | 大西峪514大塘台区综变变压器 | 75.05
2382 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748177 | 大西峪514大西峪老王家综变变压器 | 25.85
2383 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749580 | 大西峪514红石峪外综变变压器 | 106.4
2384 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749579 | 大西峪514黄花峪综变变压器 | 7
2385 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748179 | 大西峪514老史家综变变压器 | 11.05
2386 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503545173 | 大西峪514线路新增蘑菇峪村委会台区 | 72
2387 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749585 | 大西峪514梓木林二台区综变变压器 | 155.05
2388 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749584 | 大西峪514梓木林综变变压器 | 59.65
2389 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 0503675356 | 大西峪老张家台区（2023） | 25.85
2390 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593171 | 河北二台区 | 242.51
2391 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502986470 | 宽甸三台区 | 119.1
2392 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502986417 | 学校外二台区 | 0
2393 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593173 | 学校外三台区 | 75.22
2394 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749305 | 张大513前坡峪综变变压器 | 42.055
2395 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405101484 | 东沟二台区 | 32
2396 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502981805 | 黄花峪二台区 | 0
2397 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405091761 | 黄楼台二台区 | 12.485
2398 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748175 | 大西峪514黄楼台综变变压器 | 40
2399 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748178 | 大西峪514老史家外综变变压器 | 16
2400 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502748511 | 大西峪514厂沟峪二台区综变 | 80
2401 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749306 | 张大513大东峪综变变压器 | 40
2402 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749307 | 张大513刺峪综变变压器 | 24
2403 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749576 | 大西峪514中学外台区综变变压器 | 160
2404 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749578 | 大西峪514老王家综变变压器 | 80
2405 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749581 | 大西峪514红石峪综变变压器 | 16
2406 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749583 | 大西峪514北山综变变压器 | 24
2407 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502749586 | 大西峪514东沟综变变压器 | 40
2408 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502749588 | 大西峪514羊鼻子综变变压器 | 8
2409 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502981807 | 老张家二台区 | 40
2410 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大西峪村 | 1502986472 | 厂沟峪一台区 | 80
2411 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502986490 | 大塘三台区 | 40
2412 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 大东峪村 | 1502986494 | 刺峪二台区 | 16
2413 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502986536 | 梓木林四台区 | 80
2414 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503337429 | 大西峪村扶贫安置小区综变 | 160
2415 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503340083 | 蘑菇峪村扶贫安置小区(1)配变单元配电变压器 | 400
2416 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1503340084 | 蘑菇峪村扶贫安置小区(2)配变单元配电变压器 | 400
2417 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1503539977 | 下甸综变（2020调） | 80
2418 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹子台 | 1607242505035236 | 曹子台二台区 | 60.2
2419 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 小西峪 | 1607242505035989 | 小西峪三台区 | 46.61
2420 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749574 | 水帘洞513大台子综变变压器 | 0 |  | 3535.72 | 76.995
2421 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502749575 | 水帘洞513水帘洞综变变压器 | 15.47 | 15.4
2422 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748525 | 宋杖子515北大地综变变压器 | 39.3
2423 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749564 | 宋杖子515河东大地综变变压器 | 25.15
2424 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749138 | 宋杖子515上窝铺综变变压器 | 30
2425 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749565 | 宋杖子515双塘子综变变压器 | 28.425
2426 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502796523 | 宋杖子515宋杖子西台子变压器 | 0.4
2427 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749566 | 宋杖子515塘沟综变变压器 | 9.15
2428 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1503668855 | 宋杖子515王杖子综变变压器 | 15.48
2429 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749569 | 宋杖子515西台子综变变压器 | 30.1
2430 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749570 | 宋杖子515小十二岭综变变压器 | 25.15
2431 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748522 | 宋杖子515闫杖子综变变压器 | 38.14
2432 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1503539976 | 宋杖子综变（2020调） | 9.6
2433 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502986534 | 王杖子二台区 | 99.85 | 49.53
2434 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502986473 | 黑山沟二台区 | 35.05
2435 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305141973 | 石湖沟二台区 | 60.64
2436 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502986475 | 宋西山二台区 | 35.05
2437 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405089502 | 西山三台区 | 19.42 | 12.065
2438 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748524 | 宋杖子515西山综变变压器 | 40
2439 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502748844 | 宋杖子515井东洼综变变压器 | 40
2440 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749137 | 宋杖子515榆林沟综变变压器 | 24
2441 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宋杖子村 | 1502749139 | 宋杖子515石湖沟综变变压器 | 40
2442 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502749567 | 宋杖子515黑山沟综变变压器 | 160
2443 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749568 | 宋杖子515前山综变变压器 | 80
2444 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749571 | 宋杖子515大十二岭综变变压器 | 16
2445 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 李杖子村 | 1502749572 | 宋杖子515鹿叫综变变压器 | 16
2446 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 双塘子村 | 1502986469 | 塘沟二台区 | 40
2447 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305142984 | 鹿叫二台区 | 30.8
2448 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242305143757 | 前山二台区 | 80
2449 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 河东大地 | 1607242505026840 | 河东大地二台区 | 65.15
2450 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 0503675785 | 关门岭村南台区 | 0 |  | 283.5144 |  | 283.5144
2451 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 1503604811 | 关门岭二综变 | 75.6
2452 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 曹台子村 | 1502748184 | 宽甸517苦木台子综变 | 20.2
2453 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502748186 | 宽甸517宽甸一台区综变 | 68.83
2454 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748188 | 宽甸517五楼沟综变变压器 | 30.1
2455 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 0503675333 | 梓木林3台区 | 97.8
2456 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 宽甸村 | 1502748185 | 宽甸517宽甸二台区综变 | 47.83
2457 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502748181 | 宽甸517学校外综变变压器 | 211.69
2458 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503593172 | 政府外三台区 | 160
2459 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 0503675786 | 红石峪外二台区 | 80
2460 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748182 | 宽甸517双树沟综变变压器 | 24
2461 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502748183 | 宽甸517白土沟综变变压器 | 40
2462 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 关门岭村 | 1502748187 | 宽甸517关门岭综变变压器 | 80
2463 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749302 | 菜园子516菜园子综变变压器 | 80
2464 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749303 | 菜园子516榆树庙综变变压器 | 40
2465 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502749304 | 菜园子516菜园子东沟综变 | 80
2466 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪村 | 1502933567 | 菜园子516蘑菇峪供电所综变变压器 | 128
2467 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 梓木林村 | 1502981808 | 梓木林三台区 | 80
2468 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1502986508 | 菜园子二台区 | 80
2469 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 菜园子村 | 1503655156 | 菜园子516政府外综变变压器 | 208.82
2470 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502986543 | 大平台二台区 | 30.1 |  | 100 | 39.36 | 100 | 39.36
2471 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 0503490321 | 三道梁2台区变压器间隔配电变压器 | 267.85
2472 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502749684 | 张黄514张杖子综变变压器 | 38.65
2473 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748876 | 张天511北沟综变 | 35.05
2474 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748308 | 张天511北窑综变变压器 | 35.05
2475 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748889 | 张天511大岭沟综变变压器 | 0
2476 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748872 | 张天511大岭综变变压器 | 11.05
2477 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748891 | 张天511大平台综变变压器 | 30.1
2478 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748812 | 张天511二道沟综变变压器 | 26.43
2479 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748873 | 张天511二甸子综变变压器 | 35.05
2480 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748885 | 张天511广东山综变变压器 | 0.95
2481 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748899 | 张天511解放南沟子综变变压器 | 48.35
2482 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748901 | 张天511连战沟综变变压器 | 35.05
2483 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748538 | 张天511梁东综变变压器 | 11.62
2484 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748887 | 张天511柳树洼综变变压器 | 11.05
2485 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748886 | 张天511龙潭沟综变变压器 | 1.7
2486 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748895 | 张天511乱石窖 | 4.91
2487 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748883 | 张天511南五沟综变变压器 | 14.1
2488 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1503614512 | 张天511三道沟里综变变压器 | 4.2
2489 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748878 | 张天511双铺综变变压器 | 19.65
2490 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502796216 | 张天511头道沟综变变压器 | 10.8
2491 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748875 | 张天511西沟综变变压器 | 15.25
2492 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502795534 | 张天511杨树洼综变变压器 | 0
2493 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 张杖子村 | 1502748940 | 张天511张杖子二台区综变变压器 | 20
2494 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748903 | 张天511赵大地综变变压器 | 87.4
2495 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748896 | 张天511转山子综变变压器 | 11.425
2496 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 蘑菇峪镇 | 1604242405126653 | 二道岭村部台区 | 42.6
2497 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502748874 | 张天511成功头道沟综变变压器 | 3.59
2498 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748890 | 张天511二道岭二台区综变变压器 | 118.75
2499 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748877 | 张天511见草沟台区变压器 | 0
2500 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748904 | 张天511罗圈沟综变变压器 | 24.4 | 39.36
2501 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748898 | 张天511孟大地综变变压器 | 6.85
2502 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 成功村 | 1502749425 | 张天511南窑综变变压器 | 59.05
2503 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748879 | 张天511三道沟外综变变压器 | 27.2
2504 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748892 | 张天511三道梁综变变压器 | 99.19
2505 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748881 | 张天511四道沟综变变压器 | 1.15
2506 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748882 | 张天511北五沟综变变压器 | 40
2507 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748884 | 张天511广东山二台区综变变压器 | 40
2508 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 二道岭村 | 1502748888 | 张天511二道岭综变变压器 | 40
2509 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748893 | 张天511于家梁综变变压器 | 16
2510 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502748894 | 张天511前夹山综变变压器 | 8
2511 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748897 | 张天511五指山沟综变变压器 | 40
2512 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748900 | 张天511神仙岭综变变压器 | 16
2513 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502748902 | 张天511分水梁综变变压器 | 16
2514 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 天明村 | 1502748905 | 张天511小石梯子综变变压器 | 8
2515 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502986437 | 分水梁二台区 | 40
2516 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 三道梁村 | 1502986442 | 于家梁二台区 | 40
2517 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 蘑菇峪乡供电所 | 蘑菇峪乡 | 解放村 | 1502986468 | 赵大地二台区 | 40
2518 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748966 | 庆见513大荒地综变 | 19.05 | 18.415 | 300 | 18.415 | 585 | 89.495
2519 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748406 | 庆见513庆丰梨园综变 | 0.125
2520 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748964 | 庆见513庆丰四组综变 | 15.275
2521 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748963 | 庆见513杨树沟综变 | 5.79
2522 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1503066654 | 庆见513见才沟村部综变（新） | 17.39
2523 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1503066656 | 庆见513庆丰村庆丰六号桥综变（新） | 25.52
2524 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748962 | 庆见513庆丰十组综变 | 1.49
2525 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1502748969 | 庆见513见才沟四组综变 | 16
2526 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1502748970 | 庆见513见才沟五组综变 | 31.64
2527 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1503066653 | 庆见513庆丰村岔道沟门综变（新） | 0.63
2528 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 见才沟村 | 1503066655 | 庆见513见才沟村郑家庄综变（新） | 0.47
2529 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1503030351 | 厂沟村料北沟里综变 | 34.7 |  | 300 | 30.48
2530 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1503656635 | 庆大512厂沟村厂沟庄综变 | 6.77
2531 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748978 | 庆大512厂沟二道河子综变 | 34.125
2532 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749004 | 庆大512大水泉一组综变 | 0
2533 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749000 | 庆大512管家庄综变 | 13.4
2534 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749003 | 庆大512金星综变 | 6.95
2535 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748957 | 庆大512庆丰北沟综变 | 4.2
2536 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748959 | 庆大512庆丰南沟综变 | 4.2
2537 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748977 | 庆大512小水泉东沟综变 | 7.4
2538 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748976 | 庆大512小水泉西沟子综变 | 15.22
2539 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748975 | 庆大512小水泉庄综变 | 0
2540 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748971 | 庆大512大地头综变 | 75.05
2541 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748980 | 庆大512料北沟综变 | 0.2
2542 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748958 | 庆大512庆丰六组综变 | 0
2543 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 0503484801 | 小水泉沟门新台区 | 80
2544 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 庆丰村 | 1502748960 | 庆大512山西庄综变 | 0.63
2545 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748972 | 庆大512小水泉沟门综变 | 0.63
2546 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748973 | 庆大512偏道子综变 | 80
2547 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502748974 | 庆大512小水泉一组综变 | 80 | 30.48
2548 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502748981 | 庆大512厂沟四组综变 | 40
2549 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749001 | 庆大512牛圈沟综变 | 24
2550 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749002 | 庆大512李家台综变 | 40
2551 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 小水泉村 | 1502749005 | 庆大512小水泉养殖小区综变 | 16
2552 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502993303 | 厂沟村赵北沟 | 80
2553 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1601243005003800 | 厂沟庄二台区 | 49.2
2554 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1604240105129326 | 大水泉果园西台区 | 18.37 |  | 300 | 40.6
2555 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1503198122 | 宝地安置小区 | 3.66
2556 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 0503662200 | 大水泉村街里台区 | 83.04
2557 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748205 | 庆金511宝地六组综变 | 99.66
2558 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748203 | 庆金511宝地三组综变 | 42.55 | 40.6
2559 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749162 | 庆金511宝地十组综变 | 8.08
2560 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748201 | 庆金511宝地万家台综变 | 75.05
2561 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749006 | 庆金511大龙山综变 | 39.47
2562 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749010 | 庆金511大水泉果园综变 | 75.05
2563 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749009 | 庆金511大水泉河西综变 | 87.29
2564 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749007 | 庆金511谢家庄综变 | 132.445
2565 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1611230305005856 | 果园新台区 | 52.5
2566 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749160 | 庆金511宝地八组综变 | 55.83
2567 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748202 | 庆金511宝地二组综变 | 39.56
2568 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502749161 | 庆金511宝地九组综变 | 35.26
2569 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748207 | 庆金511宝地七组综变 | 70.1
2570 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748200 | 庆金511宝地一组综变 | 36.75
2571 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749012 | 庆金511大水泉黄粱岭综变 | 35.15
2572 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749008 | 庆金511大水泉庄综变 | 0.5
2573 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748204 | 庆金511宝地四组综变 | 40
2574 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1502748208 | 庆金511宝地老佟家综变 | 40
2575 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 大水泉村 | 1502749011 | 庆金511大水泉南沟子综变 | 16
2576 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 厂沟村 | 1502991572 | 厂沟村付家庄 | 40
2577 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 宝地村 | 1608240805013695 | 宝地五组新台区 | 40.17
2578 | 承德供电公司 | 兴隆县供电公司 | 大水泉镇供电所 | 大水泉镇 | 超岭子 | 1608240805015596 | 超岭子新台区 | 80